附件1：采购需求一览表

分标一：视频采集单元采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频采集单元 | 防山火综合在线监测设备 | 探测半径:3km;探测火点面积:1-3㎡着火面积;云台：0°～360°；成像器件：CCD成像器件,PAL制输出;像素数≥1280 (H)×720(V);变焦率≥光学30倍; | 套 | 2 | 合同签订后30日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求： 制造商/代理商 2、认证证书： 制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 3、产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告： 提供国家认可第三方检测机构出具的有效的检测报告 4.备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函 | 业绩要求： 制造商：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于20万；代理商：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于20万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.3 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

附件1：采购需求一览表

分标二：调度数据网配套设备采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调度数据网配套设备采购项目 | 调度数据网柜 | 每面柜包含但不限于以下设备： 1，路由器1台（路由器-最少槽位:无槽位,单CPU,端口:E1口4,百兆电≥16,异步串口≥8,最小整机包转发率:1Mpps）； 2，交换机2台（交换机-类型:交换机,端口数量:百兆电≥24,千兆光≥2,最小整机包转发率:6Mpps）； 3，纵向加密装置2台（百兆纵向加密认证装置,4,明文吞吐量50Mbps,密文吞吐量5Mbps）； 4，网络安全监测装置1台； 5，数字配线架1台。 中标厂家负责接入国网大同供电公司调度数据网平台，并确保项目设备满足投运要求。 | 套 | 4 | 合同签订后后10日内 | 投运后1年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求： 制造商或代理商2.认证证书： 制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 3.备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函 | 业绩要求： 制造商：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于3份；代理商：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于3份。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.5 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

附件1：采购需求一览表

分标三：变电站光传输通信系统采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变电站光传输通信系统采购项目 | 光传输通信系统 | 变电站端光传输通信系统，具备与主站端网络安全平台系统匹配，通信无障碍，该套系统需要包含2个端机及机柜，以及19个子间隔系统，与主系统交互无障碍。满足专用技术条款所有技术要求。 | 套 | 1 | 合同签订后30日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求： 制造商/代理商； 2.认证证书： 制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 3.备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函 | 业绩要求： 制造商：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于80万；代理商：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于80万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.3 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

附件1：采购需求一览表

分标四：小电流接地选线装置采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小电流接地选线装置采购项目 | 小电流接地选线装置 | 1) 选线装置采用低功耗、工业级嵌入式工控机平台，无机械转动部件，采用高速ARM芯片组，机身为标准4U机箱。 2) 支持鼠标、键盘操作，支持热插拔USB接口。 3) 装置由底板、主板、PT/CT板、开关量输出板、交直流电源、液晶大屏幕、按键、金属机箱等组成。各种卡、板安装在密闭的机箱中，采用插拔式设计，整套设备集中、紧凑、密封性好、扩展性强、便于维护。 | 套 | 20 | 合同签订后30日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求： 制造商/代理商 2.认证证书： 制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告： 提供国家认可第三方检测机构出具的有效的检测报告 4.备注： 代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。 | 业绩要求： 制造商：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于50万；代理商：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于50万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.9 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

附件1：采购需求一览表

分标五：消弧线圈并小电阻成套装置采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消弧线圈并小电阻成套装置采购项目 | 消弧线圈并小电阻成套装置 | 消弧线圈并小电阻控制装置，用来实现10kV系统的智能电阻装置的灵活控制，从而达到消弧线圈和智能电阻的并列运行控制的目标，并发挥各自的优势：瞬时性接地由消弧线圈自动补偿，只有当发生永久性接地时，才短时投入智能电阻，自动切除故障线路。这样，瞬时性接地无需切除故障线路，不会造成频繁停电，不影响供电可靠性；对于永久性故障，短时投入智能电阻，配合继保装置切除故障线路，缩短电网故障运行时间，从而保障设备、线路的安全运行。 | 套 | 1 | 合同签订后30日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求： 制造商/代理商； 2.认证证书： 制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告： 提供国家认可第三方检测机构出具的有效的检测报告 4.备注： 代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函 | 业绩要求： 制造商：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于50万；代理商：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于50万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.2 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。