附件1：采购需求一览表

分标一：视频采集单元采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频采集单元采购项目 | 防山火综合在线监测设备 | 探测半径:3km;探测火点面积:1-3m2着火面积;云台：0°～360°；成像器件：CCD成像器件,PAL制输出;像素数≥1280 (H)×720(V);变焦率≥光学30倍; | 套 | 2 | 合同签订后30日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | - 厂商要求：制造商/代理商 - 认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 - 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供国家认可第三方检测机构出具的有效的检测报告 备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函 | 制造商：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于20万； 代理商：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于20万。 注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.3 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调度数据网配套设备采购项目 | 调度数据网柜 | 每面柜包含但不限于以下设备： 1，路由器1台（路由器-最少槽位:无槽位,单CPU,端口:E1口4,百兆电≥16,异步串口≥8,最小整机包转发率:1Mpps）； 2，交换机2台（交换机-类型:交换机,端口数量:百兆电≥24,千兆光≥2,最小整机包转发率:6Mpps）； 3，纵向加密装置2台（百兆纵向加密认证装置,4,明文吞吐量50Mbps,密文吞吐量5Mbps）； 4，网络安全监测装置1台； 5，数字配线架1台。 中标厂家负责接入国网大同供电公司调度数据网平台，并确保项目设备满足投运要求。 | 套 | 4 | 合同签订后后10日内 | 投运后1年 | 买方指定仓库地面交货 | - 厂商要求：制造商或代理商 - 2.认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函 | 制造商：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于3份； 代理商：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于3份。 注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.5 |

分标二：调度数据网配套设备采购项目

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标三：声光报警模块采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声光报警模块采购项目 | 声光报警模块 | 本体应采用防锈蚀措施，独立支架安装，喇叭朝向可在水平方向360度，垂直方向180度范围内自由设置 | 个 | 450 | 合同签订后15日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | - 厂商要求：制造商 - 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 备注：提供第三方权威检测机构的型式试验报告 | 2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于30万元。 注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.7 |

## 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。