附件1   招标需求一览表

附件一：

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用资格要求 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监控主机液晶显示模块、采集单元等采购项目（包一） | 监控主机液晶显示模块（Ⅰ型） | 液晶显示屏尺寸不小于7寸，支持数据显示、报警查询、参数设置等功能； 集成两路以太网口、不少于两路RS485串口，支持USB数据导出； 存储空间≥8G，存储告警信息至少100条、内阻信息保存一年、电池组电压电流信息保存三个月、放电记录至少100组； 供电电源：DC24V。 | 个 | 53 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 | 产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供国家认可第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证的蓄电池在线监测系统检测报告 | 业绩要求：2022年1月1日至投标截止日止，完成过变电站蓄电池在线监测系统或变电站直流系统相关配件（包括控制单元、测试单元、采集单元)销售业绩不少于1份，累计金额不低于50万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 监控主机液晶显示模块（Ⅱ型） | 液晶显示屏尺寸不小于7寸，支持数据显示、报警查询、参数设置等功能； 集成两路以太网口、不少于两路RS485串口，支持USB数据导出； 存储空间≥16G，存储告警信息至少200条、内阻信息保存一年、电池组电压电流信息保存六个月、放电记录至少200组； 供电电源：DC24V。 | 个 | 25 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 采集单元 | - 电池组电压采集范围及精度：20～280V，±0.5%； - 蓄电池单体电压采集范围及精度：1.5～2.5V，±0.1%；9～15V，±0.1%； - 充放电电流采集范围及精度：0～1000A(可选）,±1%(最大量程）； - 温度测量范围及精度：-5℃～+99.9℃，±1℃。 | 个 | 75 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 控制单元 | - 支持电池组端电压采集； - 电池漏液检测； - 支持两路干接点输出控制、支持对落后电池均衡功能控制； - 电池组端电压采集范围：20～800V，采集精度≤±0.5%。 | 个 | 77 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 通信单元 | - 集成以太网通讯功能、RS485串口通讯功能； - 支持MODBUS、IEC104、IEC61850通信规约。 | 个 | 76 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 测试单元 | 支持组端电流测试、环境温度测试； 电流测试范围 0～1000A(可选) 电流测试精度 ±1%（最大量程） | 个 | 77 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 内阻单元 | 支持自动及手动内阻检测功能； 单体电池内阻检测范围及精度：50～65535uΩ，≤±10%。 | 个 | 76 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 电源插件 | - 电源输入：AC 85～264V或DC 125～373V； 电源输出：DC 24V | 个 | 78 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 组件材料（Ⅰ型） | 110kV复兴站等5座变电站蓄电池在线监测装置维修所需其他组件材料，确保满足现场需求。 | 宗 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 组件材料（Ⅱ型） | 35kV陈疃站等14座变电站蓄电池在线监测装置维修所需其他组件材料，确保满足现场需求。 | 宗 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 组件材料（Ⅲ型） | 110kV公园站等8座变电站蓄电池在线监测装置维修所需其他组件材料，确保满足现场需求。 | 宗 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 组件材料（Ⅳ型） | 220kV晨阳站等13座变电站蓄电池在线监测装置维修所需其他组件材料，确保满足现场需求。 | 宗 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |
| 监控主机液晶显示模块、采集单元等采购项目（包二） | 监控主机液晶显示模块（Ⅰ型） | 液晶显示屏尺寸不小于7寸，支持数据显示、报警查询、参数设置等功能； 集成两路以太网口、不少于两路RS485串口，支持USB数据导出； 存储空间≥8G，存储告警信息至少100条、内阻信息保存一年、电池组电压电流信息保存三个月、放电记录至少100组； 供电电源：DC24V。 | 个 | 46 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 | 产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供国家认可第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证的蓄电池在线监测系统检测报告 | 业绩要求：2022年1月1日至投标截止日止，完成过变电站蓄电池在线监测系统或变电站直流系统相关配件（包括控制单元、测试单元、采集单元)销售业绩不少于1份，累计金额不低于50万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 采集单元 | - 电池组电压采集范围及精度：20～280V，±0.5%； - 蓄电池单体电压采集范围及精度：1.5～2.5V，±0.1%；9～15V，±0.1%； - 充放电电流采集范围及精度：0～1000A(可选）,±1%(最大量程）； - 温度测量范围及精度：-5℃～+99.9℃，±1℃。 | 个 | 46 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 控制单元 | - 支持电池组端电压采集； - 电池漏液检测； - 支持两路干接点输出控制、支持对落后电池均衡功能控制； - 电池组端电压采集范围：20～800V，采集精度≤±0.5%。 | 个 | 46 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 通信单元 | - 集成以太网通讯功能、RS485串口通讯功能； - 支持MODBUS、IEC104、IEC61850通信规约。 | 个 | 46 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 测试单元 | 支持组端电流测试、环境温度测试； 电流测试范围 0～1000A(可选) 电流测试精度 ±1%（最大量程） | 个 | 46 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 内阻单元 | 支持自动及手动内阻检测功能； 单体电池内阻检测范围及精度：50～65535uΩ，≤±10%。 | 个 | 46 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 电源插件 | - 电源输入：AC 85～264V或DC 125～373V； 电源输出：DC 24V | 个 | 46 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |
| 监控主机液晶显示模块、采集单元等采购项目（包三） | 监控主机液晶显示模块（Ⅰ型） | 液晶显示屏尺寸不小于7寸，支持数据显示、报警查询、参数设置等功能； 集成两路以太网口、不少于两路RS485串口，支持USB数据导出； 存储空间≥8G，存储告警信息至少100条、内阻信息保存一年、电池组电压电流信息保存三个月、放电记录至少100组； 供电电源：DC24V。 | 个 | 4 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 | 产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供国家认可第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证的蓄电池在线监测系统检测报告 | 业绩要求：2022年1月1日至投标截止日止，完成过变电站蓄电池在线监测系统或变电站直流系统相关配件（包括控制单元、测试单元、采集单元)销售业绩不少于1份，累计金额不低于50万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 监控主机液晶显示模块（Ⅲ型） | 液晶显示屏尺寸不小于7寸，支持数据显示、报警查询、参数设置等功能； 集成两路以太网口、不少于两路RS485串口，支持USB数据导出； 存储空间≥64G，存储告警信息至少800条、内阻信息保存一年、电池组电压电流信息保存三个月、放电记录至少800组； 供电电源：DC24V。 | 个 | 20 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 采集单元 | - 电池组电压采集范围及精度：20～280V，±0.5%； - 蓄电池单体电压采集范围及精度：1.5～2.5V，±0.1%；9～15V，±0.1%； - 充放电电流采集范围及精度：0～1000A(可选）,±1%(最大量程）； - 温度测量范围及精度：-5℃～+99.9℃，±1℃。 | 个 | 23 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 控制单元 | - 支持电池组端电压采集； - 电池漏液检测； - 支持两路干接点输出控制、支持对落后电池均衡功能控制； - 电池组端电压采集范围：20～800V，采集精度≤±0.5%。 | 个 | 32 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 通信单元 | - 集成以太网通讯功能、RS485串口通讯功能； - 支持MODBUS、IEC104、IEC61850通信规约。 | 个 | 27 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 测试单元 | 支持组端电流测试、环境温度测试； 电流测试范围 0～1000A(可选) 电流测试精度 ±1%（最大量程） | 个 | 32 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 内阻单元 | 支持自动及手动内阻检测功能； 单体电池内阻检测范围及精度：50～65535uΩ，≤±10%。 | 个 | 30 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 电源插件 | - 电源输入：AC 85～264V或DC 125～373V； 电源输出：DC 24V | 个 | 33 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 组件材料（Ⅴ型） | 220kV宁津站等32座变电站蓄电池在线监测装置维修所需其他组件材料，确保满足现场需求。 | 宗 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 组件材料（Ⅵ型） | 110kV后林站等3座变电站蓄电池在线监测装置维修所需其他组件材料，确保满足现场需求。 | 宗 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |

# 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件、辅材、及配合项目实施业主要求的其他材料。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

- 2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

- 3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。