## 采购公告附件：

附件一：

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 真空分离模组、杂质过滤模组等采购项目 | 真空分离模组 | 外观质量：表面平整，不应有明显裂纹、脱落、缺角、鼓泡、空洞、凹陷等缺陷 罐体尺寸：直径φ1400*L1700mm 环境温度：-25℃～80℃ 相对湿度：≤90% 使用寿命：≥20年 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 | 业绩要求：2022年1月1日至投标截止日内，完成自动化设备业绩不少于1份，累计金额不低于80万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 杂质过滤模组 | 壳体外观质量：表面平整，不应有明显裂纹、脱落、缺角、鼓泡、空洞、凹陷等缺陷。 粗滤器80µm，一级精滤器5µm，二级精滤器1µm.每100ml油中5μm～50μm颗粒数≤500颗，不允许出现超过100μm的颗粒 安全工作压力：＜0.5MPa 压力变送器（CTX-3.3.3.B79.0） | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 输油模组 | 进油泵（离心式）：20m3/h1台，变频器1台，电机1台 进油泵品牌：德国SPECK、Alfa Laval或同等级及以上国际一线品牌 变频器品牌：施耐德、ABB或同等级及以上国际一线品牌 电机品牌：施耐德、ABB或同等级及以上国际一线品牌 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 加热模组 | 壳体外观质量：表面平整，不应有明显裂纹、脱落、缺角、鼓泡、空洞、凹陷等缺陷。不锈钢低功率间接加热器220KW（多组控制）。温度传感器2套。温控调节范围：0℃～100℃ 环境温度：-20℃～60℃ 相对湿度：≤95% | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 滤油真空泵 | 抽气速率：≥300m3/h 带原厂电机 极限真空度（气镇阀关闭）： ≤8Pa | 台 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 抽气真空泵 | 抽气速率：≥630m3/h 带原厂电机 极限真空度（气镇阀关闭）：≤8Pa | 台 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 分离塔、雾化器 | 材质：分离塔304不锈钢材质 标准：特高压标准 环境温度：-25℃～80℃ 相对湿度：≤90% 使用寿命：≥20年 待净化油初始值：含水量为50ppm，含气量小于10%，耐压值≥30KV。 一个过滤后：含水量＜5ppm±测量误差，含气量＜0.5%±测量误差，过滤精度：＜1um，耐压值：≥70KV，乙炔：0 三个过滤后：含水量:＜3ppm±测量误差，含气量:＜0.1%±测量误差，过滤精度：＜1um，耐压值：≥85KV，乙炔：0 注：含水、含气量测量方法按有关GB、DL或IEC标准 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 滤油罗茨增压泵1 | 抽气速率：≥1000m3/h 极限真空度：≦1Pa 工作真空：≦20Pa | 台 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 滤油罗茨增压泵2 | 抽气速率：≥2000m3/h 极限真空度：≦1Pa 工作真空：≦20Pa | 台 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 抽气罗茨增压泵1 | 抽气速率：≥2000m3/h 极限真空度：≦1Pa | 台 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 抽气罗茨增压泵2 | 抽气速率：≥6000m3/h 极限真空度：≦0.5Pa | 台 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 滤油电控模组 | 机柜：高强度，喷塑工艺 触摸屏：配备智能物联网终端，可以手机APP启停，查看、调取数据。 光电液位控制开关：3套 工作电源：三相四线交流 380V 50Hz 运转模式：24小时连续 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 抽气电控模组 | 机柜：高强度，喷塑工艺 触摸屏：配备智能物联网终端，可以手机APP启停，查看、调取数据。 光电液位控制开关：1套 工作电源：三相四线交流 380V 50Hz 运转模式：24小时连续 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 滤油阀门表计 | 出油互换阀（DN65）4只 远传数显流量计1套 真空表1只 压力表2只 数显真空计1套 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 抽气阀门表计 | 不锈钢阀（DN80）1只 不锈钢阀（DN50）1只 数显真空计1套 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 滤油模组外框架及封闭外罩 | 高强度方钢框架，设置集油槽。 伞撑式高强度金属封闭外罩。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 抽气模组外框架及封闭外罩 | 高强度方钢框架，设置集油槽。 伞撑式高强度金属封闭外罩。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 过渡罐 | 外观质量：表面平整，不应有明显裂纹、脱落、缺角、鼓泡、空洞、凹陷等缺陷 环境温度：-25℃～80℃ 相对湿度：≤90% 使用寿命：≥20年 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 不锈钢专用抽真空软管 | DN80（≥20米），DN50（≥20米） | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 风室模组 | 内胆尺寸H2000×W3000mm ， 材料： δ=1.2mm sus304 不锈钢 ， 每 300mm 一道环形 30×3 扁铁加， 强风室尺寸：H2200×W3300mm ， 材料： δ=1.2mm sus304 不锈钢 ， 每 300mm 一道环形 40×4 扁铁加强， 风室后墙板H2200×W3300mm ，材料： δ=1.2mm sus304 不锈钢， 风室内分风板材料： δ=1.2mm sus304 不锈钢 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 烘干加热模组 | 保温层厚度 150mm，保温材质：硅酸铝纤维棉， 功率：Sus304 U 型翅片式电加热管 Ø16×3200（发热区长度） 规格：380V、3.66KW/支，总额定功率：≥219.6KW， 温度调节：RT-200℃可调 | 套 | 60 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 循环风机 | 循环风机 KL-1500 加长轴，风机功率：≥1.5KW，转速：≥1400r/min 加长轴长度：280mm 轴径：24mm，总额定功率：≥15KW 风叶：镀锌， 规格：Ø306×155mm | 套 | 10 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 烘干控制模组 | 控制柜：2000×1000×600±0.5mm， 控制模块：PLC+32位ARM+32M闪存， 温度模块：-200°C~+1820°C,25ppm/°C 触摸屏：10 寸彩色，触控点数≥20，报点率≥100HZ， 测温探头：测温范围：0~500°C，精度：±1°C，响应时间：≤500ms 电器配件：主断路器、电流表、 电压表、互感器各1套；固态继电器、交流接触器（加热）各5套；交流接触器（二次电路控制）、中间继电器各11套；空气开关（二次电路控制）16套； 辅材：设备与控制柜连接电缆、铜线鼻、铜排、高温线、线 槽、桥架、绝缘子、热缩套等 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 高温室体模组 | 外形尺寸：W3600×H2430（+400） ×D6300±2mm， 有效工作室尺寸：W3000×H2000×D6000±1mm 主体骨架：主体骨架 Q345D， 50×100×3mm， 50×70×3mm 骨架横撑及固定加强支架： Q345D ，50×70×2.5mm，50×50×2.5mm 外板固定支架：Q345D ，50×50×3mm扁铁 30×3mm 外蒙板：外蒙板四周、顶部、底部 Q345D， δ=1.2mm 冷板 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，可按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。