## 采购公告附件：

附件一：

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储能电池模块等采购项目 | 电池模块1 | 电芯：280Ah，电池类型:LFP(方形、铝壳),A类电芯，标称电压:3.2V,标称能量:896Wh，标称容量:280Ah,标称充电/放电电流：140A。模组额定电压153.6V,最大工作电压范围120-175.2V,额定能量43kWh,额定充放电功率0.5P(恒功率),电池标称能量215kWh(25±2℃，0.5P),系统DOD:95%,系统循环寿命≥8000次(0.5P, 25±2℃，70%SOH),标称电压:768V,工作电压范围672-840V | 套 | 4 | 接到供货通知后15日内 | 2年 | 买方指定地点 | 业绩要求：2022年1月1日至投标截止日内，完成储能电池或一体化储能柜业绩不少于1份，累计金额不低于80万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 电池模块2 | 电芯：314Ah，电池类型:LFP(方形、铝壳),A类电芯，标称电压:3.2V,标称能量:1004.8Wh,标称容量：314Ah。模组成组方式1P52S,额定电压166.4V,最大工作电压范围130-189.8V,额定能量52.24kWh,额定充放电功率0.5P(恒功率),电池标称能量261kWh(25±2℃，0.5P),系统DOD:95%,系统循环寿命≥8000次(0.5P, 25±2℃，70%SOH),标称电压:832V,工作电压范围702-941.2V | 套 | 8 | 接到供货通知后15日内 | 2年 | 买方指定地点 |  |
|  | 储能变流单元1 | 交流接入方式 三相四线 额定功率 100kW 过载能力 110%：持续不少于10min; 120%：不少于 1min 额定电网电压 400V 额定电流 167A 额定电网频率 50/60Hz 总电流波形畸变率 （THD） ≤2% （额定功率） 功率因数可调范围 1（超前）~ 1（滞后）,无功功率响应时间 ≤30ms功率控制精度 ≤1% 储能变流器含输入输出配电， 含辅材，含无线通信模块，及控制线缆 | 套 | 4 | 接到供货通知后15日内 | 2年 | 买方指定地点 |  |
|  | 储能变流单元2 | 交流接入方式 三相四线 额定功率 125kW 过载能力 110%：持续不少于10min； 120%：不少于 1min 额定电网电压 400V 额定电流 200A 额定电网频率 50/60Hz 总电流波形畸变率 （THD） ≤2% （额定功率） 功率因数可调范围 1（超前）~ 1（滞后）,无功功率响应时间 ≤30ms功率控制精度 ≤1% 储能变流器含输入输出配电， 含辅材，含无线通信模块，及控制线缆 | 套 | 8 | 接到供货通知后15日内 | 2年 | 买方指定地点 |  |
|  | 能量管理单元 | EMS主要参数： 显示屏 不小于7 英寸，16:9 TFT LCD 屏 LCD寿命不少于50000 小时 触摸屏不低于4 线工业电阻触摸屏 存储器不低于 256MB DDR3+4GB eMMC 以太网接口 1 个 10M/100M 自适应 RJ-45 接口 数据监控不低于300 点，支持定时上传或变化上传 额定电压 DC24V ，可工作范围 DC 9V~28V 工作温度 0~50℃ 本地监控 监控主机，含数据采集、通讯，本地显示、控制 管理软件 设备运行监视、能量管理软件 通讯方式 Ethernet 通信协议 Modbus TCP BMS主要参数： 单体电压检测范围 0～5V 单体电压检测精度 ±5mV 总电压检测范围 0～1500V 总电压检测精度 1% 温度检测范围 -40℃～105℃ 温度检测精度 ±1℃ 电流检测范围 -300A～300A 电流检测精度 2A SOC精度 ≤5% 通讯接口 RS485、CAN或以太网通信接口。 | 套 | 12 | 接到供货通知后15日内 | 2年 | 买方指定地点 |  |
|  | 储能柜体 | 储能柜体含消防系统、冷却系统、电池线束，电池箱与高压箱 之间的动力缆，其他辅料 断路器，屏蔽线， 网线，接线端子等。 防护等级不低于IP54 防腐等级不低于C3 设置水消防快接接口。 消防：气溶胶（或全氟己酮）+水消防。 液冷机组： 制冷量5KW ,@35℃， 制热量2KW @-10℃， 工作温度-40℃~55℃。 | 套 | 12 | 接到供货通知后15日内 | 2年 | 买方指定地点 |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，可按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。