附件1   招标需求一览表

附件一：

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监控终端、控制器等采购项目 | 消防信息传输POWER电源板 | 电压等级：AC/DC220V | 块 | 3 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 | 业绩要求：2022年1月1日至投标截止日止，完成过辅控系统或智巡系统或组部件（摄像机或服务器或交换机或传感器）销售业绩不少于1份，累计金额不低于100万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 消防信息传输KO开出板 | 输出形式：无源接点；连续载流能力：5A@380Vac，5A@250Vdc。 | 块 | 6 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 消防信息传输KI开入板 | 额定电压：DC24V；防抖时间：<1ms；最大允许电压：120%Un；启动电压：55%Un～70%Un；返回电压：<55%Un。 | 块 | 6 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 消防信息传输DC直流采集板 | 直流（4-20mA），0.5 级 | 块 | 3 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 消防信息传输CPUF主板 | 四核Cortex-A7 A40i，主频1.2GHz，内存2GB，存储8GB；2电2光，8串口。 | 块 | 3 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 消防信息传输IO负反馈电路板 | 12 路三线制启停控制,O和C是对外输出，控制外部设备开启或关闭;I和C是输入反馈，外部设备工作后，会给采控装置1个输入反馈。 | 块 | 3 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 消防信息传输液晶板 | 触摸彩色TFT屏，点阵600*480 | 块 | 3 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 消防信息传输总线板 | 具备13个槽位。 | 块 | 3 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 消防信息传输4U机箱 | 1.采用4U机箱设计，满足电力标准机柜19英寸机架式安装要求； 2.具备独立外壳接地螺钉，确保装置能够可靠接地。 | 个 | 3 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 智能接口通信模块 | RS232/RS485通信 | 套 | 3 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 火灾报警控制器（联动型） | 含备用电源，有上传、联动功能，接入点数256；含联动控制器。 | 套 | 3 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 消防电源切换箱 | 输入：2路AC220V;输出：DC24V，回路数满足工程需求。 | 台 | 2 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 声光报警器 | 工作电压：DC24V 静态电流：≤400 μA 报警电流：＜40 mA 外部供电：DC24V 闪光强度：32CD 声压等级：80DB 编址范围：1 ～ 254 使用环境：温度 0 ℃～+50 ℃ ； 相对湿度 ≤92 % 结构特征：φ104mm×40mm 旋转式连接 外壳材质：红色 ABS | 只 | 31 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 防爆型声光报警器 | 工作电压：DC24V 静态电流：≤400 μA 报警电流：＜40 mA 外部供电：DC24V 闪光强度：32CD 声压等级：80DB 编址范围：1 ～ 254 使用环境：温度 0 ℃～+50 ℃ ； 相对湿度 ≤92 % 结构特征：φ104mm×40mm 旋转式连接 外壳材质：红色 ABS | 只 | 1 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 光电感烟探测器（智能型） | 工作电压：DC24V 静态电流：≤350 μA 报警电流：＜7.4 mA 编址范围：1 ～ 127 使用环境：温度-10～50℃ ； 相对湿度 ≤92 % 结构特征：薄形φ103mm×46mm 旋转式连接 外壳材质：乳白色 ABS | 只 | 54 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 防爆型光电感烟探测器（智能型） | 工作电压：DC24；V静态电流：≤350 μA；报警电流：＜7.4 mA；编址范围：1 ～ 127；使用环境：温度-10～50℃ ；相对湿度 ≤92 %；结构特征：薄形 φ103mm×46mm； 旋转式连接外壳材质：乳白色 ABS | 只 | 3 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 防爆隔离栅 | 产品尺寸：12.7*110*118.9mm； 防爆标志：EMC符合IEC61326-3; 隔离传输精确度：±0.1%FS（25℃±2℃）； 相应时间≤2ms； | 只 | 3 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 红外光束感烟探测器 | 工作电压：DC24V 工作电流：≤15mA 报警电流：≤20mA 对射最大距离：100m 对射最小距离：9m 两侧保护距离左右：≤7m 环境温度：-20～55℃ 环境湿度：95%RH(40±2℃) 外形尺寸：Ф130×97mm 安装方式：壁挂式 | 对 | 6 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 感温探测器（智能型） | 信号工作电压 DC16～30V 信号总线类型 探测器采用二总线制连接方式 感温元件 热敏电阻 状态检测 探测器支持状态检测，支持巡检，支持对环境影响进行补偿，使用LED双灯进行状态显示； 使用环境 至少满足温度-10～50℃，湿度10%～93±3%无凝结； 电子线路 应具有高度可靠性及防止受尖峰电压及浪涌电压破坏，在一定范围内的电源电压变动下，探测器应保持正常工作。 转换 可以完成模拟量测量、模/数转换、智能算法处理等功能，并可借助于数字动态滤波器滤除伪火灾信号。 编码方式 每个智能型烟感探测器都具有唯一的地址编码，采用十进制机械拨码轮编码方式。 自动检测功能 具有灵敏度自动检测功能，可以对由于环境条件的变化而引起的灵敏度降低进行数字化补偿。并可对报警类型作出趋势判定（火警趋势、干扰、自身污染和老化程度）。 显示 每个探测器均应有显示其工作状态的LED的双色发光二极管，360°指示其工作状态。 | 只 | 1 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 智能编址型手动火灾报警按钮（含电话插孔） | 工作电压：DC18~24V 静态电流：≤350 μA 报警电流：＜3 mA 编址范围：1 ～ 254 使用环境：温度 0 ℃～+50 ℃ ； 相对湿度 ≤92 % 结构特征：86mm×86mm×43mm 与底座插装式连接 外壳材质：红色 ABS 满足标准：GB19880-2005 | 只 | 29 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 智能编址消火栓按钮 | 工作电压：18~24V | 只 | 4 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 探测器底座 | 结构特征：直径103mm×10mm 安装方式：固定在86H50预埋盒上 体材质：乳白色 ABS | 只 | 59 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 楼层接线盒 | 380*2580*180mm； ABS塑料； 防水密封圈； | 只 | 9 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 感温电缆（138℃) | 主变用，户外型，探测器类别：可恢复式缆式线型感温火灾探测器 工作电压：DC24V 允许范围：DC16V～DC28V 静态电流≤40mA 报警电流≤60mA 报警复位：断电复位 | 米 | 200 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 感温电缆终端盒 | 工作电压： DC24V 电压允许范围：DC12V～30V 工作电流： 监视电流≤35mA 报警电流≤50mA 故障电流≤20mA 容量：1路双芯感温电缆（≤400m） 输出接口：火警常开（报警闭合）触点容量2A/DC30V 故障常闭（故障状态开路）触点容量2A/DC30V | 个 | 34 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 感温电缆接线盒 | 工作电压： DC24V 电压允许范围：DC12V～30V 工作电流： 监视电流≤35mA 报警电流≤50mA 故障电流≤20mA 容量：1路双芯感温电缆（≤400m） 输出接口：火警常开（报警闭合）触点容量2A/DC30V 故障常闭（故障状态开路）触点容量2A/DC30V | 个 | 22 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 输入模块 | 工作电压：DC24V 静态电流：≤350 μA 报警电流：＜7.4 mA 编址范围：1～127 使用环境：温度-10℃～+50 ℃；相对湿度 ≤92 % 结构特征：100mm×82mm×34mm 与底座插装式连接 外壳材质：象牙白 ABS | 只 | 32 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 输出模块 | 工作电压：DC24V 静态电流：≤350 μA 报警电流：＜7.4 mA 编址范围：1～127 使用环境：温度-10℃～+50℃； 相对湿度 ≤92 % 结构特征：100mm×82mm×34mm 与底座插装式连接 外壳材质：象牙白 ABS | 只 | 16 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 抗干扰套件 | 两级复合式高效能EMI滤波器； 85*28*25mm; | 套 | 1 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 感温电缆模块 | 工作电压： DC24V 工作电流： ＜20 mA 触点数量： 一对常开、常闭触点 触点容量： DC24V、7A；AC250、7A 使用环境：温度0℃～+50 ℃ ； 相对湿度 ≤92 % 结构特征： 94mm×74mm×36mm | 只 | 28 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 短路隔离器 | 工作电压：DC24V 负载电流：＜200 mA 带载数量： ≤32只编码器件 使用环境：温0℃～18+50 ℃ ； 相对湿度 ≤92 % 结构特征：100mm×82mm×34mm | 只 | 15 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 消防-风机联动控制器 | 配风机控制箱，户外型，含防雨罩 | 套 | 21 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 消防切非模块 | 消防切非回路数按工程需求，含配套金属模块箱 | 套 | 10 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | DC24V电源模块（含蓄电池） | 容量应保证火灾自动报警及联动控制系统在火灾状态同时工作负荷条件下连续工作时间不小于3h | 套 | 3 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 消防应急广播 | 手动、自动两种工作方式； 话筒播音具备背景和应急两种播音方式； 可带载多种功率放大器，级联15台功放；应急广播、话筒、MP3、外线、蓝牙（选配）五种播音模式； 128*64液晶显示屏显示所操作的信息和机器状态警报信息。 | 套 | 20 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 消防电话主机 | 工作电压 DC24V±15% 最大工作电流 2A 总线通讯 可接 127 个分机 通讯距离 1000 米 频率范围 300 ～ 3400Hz 传输衰耗 ≤5dB 线路信号 脉冲发码方式 电子录音 录音段数 ≤254 段 电子录音总时长 ≥8 小时 记录条数 ≤128 条 工作环境温度 0～+40℃ 相对湿度 ≤95% 气压 860～1060 毫帕 外观尺寸 长482.5mm×宽235mm×高88.1mm | 套 | 3 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 消防电话分机 | 1.工作电压：DC24V±10% 2.率范围：300～3400Hz 3.输损耗：<5dB 4.使用环境： 5.温度：-10℃～+50℃ 6.相对湿度≤95%，不结露 7.环境噪声≤60dB | 个 | 10 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 消防设备电源监控器 | 配置电流电压传感器按需提供 | 套 | 1 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 火灾显示盘 | 工作电压 总线24V(DC18V~DC28V) 监视电流 ≤5mA 动作电流 ≤25mA 显示容量 200个火警信息 显示屏幕 5寸段码液晶显示屏 工作环境温度 0~40℃ 相对湿度 ≤95% 不凝露 外形尺寸 L130mm×W130mm×H30mm 执行标准 GB17429-2011《火灾显示盘》 | 只 | 6 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 图形显示装置 | 工作电压 AC220V 功耗 ≤20W 屏幕大小 17寸 尺寸 483*356*65mm 线制 二总线(无极性) | 套 | 1 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 消防泵远方启动按钮 | 消防水泵、消防栓、水喷淋系统的直启按钮。包含从消防设备到直启按钮之间的信号、电源及控制电缆。 | 只 | 1 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 消防管网压力变送器 | 模拟量接入消防信息传输控制单元 | 套 | 1 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 消防水池液位变送器 | 模拟量接入消防信息传输控制单元 | 套 | 1 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 消防电源电压变送器 | 模拟量接入消防信息传输控制单元。 | 套 | 1 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 可燃气体探测报警主机 | 八路主机 安装方式：壁挂式安装 工作电压：AC220V； 输出电压：DC24V； 备用电池：18.5V 2000mAh锂电池； 显示方式：液晶显示和状态指示灯； 限号输入：支持电流信号和RS485数字信号； | 台 | 3 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 可燃气体探测器（氢气、防爆型） | 覆盖范围：50㎡； 探测气体：至少支持氢气，可定制； 防爆等级： | 个 | 8 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 安防监测POWER电源板 | 电压等级：AC/DC220V | 块 | 3 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 安防监测KO开出板 | 输出形式：无源接点；连续载流能力：5A@380Vac，5A@250Vdc。 | 块 | 3 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 安防监测KI开入板 | 额定电压：DC24V；防抖时间：<1ms；最大允许电压：120%Un；启动电压：55%Un～70%Un；返回电压：<55%Un。 | 块 | 3 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 安防监测CPUE主板 | 四核Cortex-A7 A40i，主频1.2GHz，内存2GB，存储8GB；4电8串口。 | 块 | 3 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 安防监测液晶板 | 触摸彩色TFT屏，点阵600*480 | 块 | 3 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 安防监测总线板 | 具备13个槽位。 | 块 | 3 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 安防监测4U机箱 | 1.采用4U机箱设计，满足电力标准机柜19英寸机架式安装要求； 2.具备独立外壳接地螺钉，确保装置能够可靠接地。 | 个 | 3 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 防盗报警控制器 | 可编程基本防区 个 8 可扩充防区 个 128 通信方式 网络或485串口 工作电压 AC220V 50HZ/直流110V 备用电源 12V 7Ah、满足12小时不间断 可接入键盘 4 警报输出 无源常开/常闭 设置延迟时间（布、撤防） 10～300秒 报警信号、故障信号 无源常开/常闭 | 台 | 2 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 防区扩展或总线扩展模块 | 可接入8个有效防区 | 块 | 2 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 联动输出模块 | 4路继电器输出 | 块 | 2 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 通信输出模块 | RJ45或RS485接口，可通过协议对防盗报警主机进行远程布撤防等操作. | 块 | 2 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 控制键盘 | 配套软按键、具有背光显示及声音提示 | 只 | 2 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 键盘不锈钢防护箱 | 配套 | 只 | 2 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 紧急报警按钮 | DC12V | 只 | 2 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 蓄电池 | 12V 7Ah | 组 | 2 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 声光报警器 | DC12V , 警铃声强级应介于80-100dB之间 | 只 | 10 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 红外微波双鉴探测器 | 探测范围扇形：11米 | 只 | 30 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 挂壁式长距离走廊红外微波双鉴探测器 | 探测范围直线：40米 | 只 | 1 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 电子围栏 | 变电站围墙275米 | 套 | 3 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 电子围栏主机 | 双防区，高低压转换、每防区报警信号均有硬接点输出；支持六线制 | 台 | 4 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 电子围栏主机箱 | 不锈钢材质400*500*300，含附件 | 台 | 4 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 专用接地棒 | 长1.0m，直径1－2cm；一个避雷器两个接地棒，一台主机两个避雷器 | 根 | 16 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 避雷器 | 每个防区配套安装一个 | 台 | 8 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 红外对射探测器 | 75米对射，4光束，含支架 | 对 | 4 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 声光报警器 | DC12V,警铃声强级应介于80-100dB之间，防雨 | 只 | 9 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 高分贝报警喇叭 | DC12V | 只 | 6 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 门禁接入单元 | 接入变电站门禁系统平台；带LAN口、WAN口；19英寸标准1U机架式 | 台 | 3 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 电动大门门禁控制器 | 19英寸标准1U机架式；TCP/IP联网方式，具备联动报警输入输出接口，可接收火灾自动子系统的报警信号输入；可实现与室内入侵防盗报警子系统联动撤布防；可协议接入现有平台 | 台 | 2 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 主控楼门禁控制器 | 19英寸标准1U机架式；TCP/IP联网方式；可协议接入现有平台 | 台 | 2 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 其他房间门禁控制器 | 19英寸标准1U机架式；TCP/IP联网方式；可协议接入现有平台 | 台 | 10 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 钥匙箱门禁控制器 | 19英寸标准1U机架式；TCP/IP联网方式；可协议接入现有平台 | 台 | 3 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 门禁综合电源 | 提供门禁控制器和前端读卡器、电控锁等设备需要的电源电压；19英寸标准2U机架式；输出电压：8路DC12V，每路1.25A；2路DC12V，每路2A； | 套 | 3 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 电动大门感应式智能键盘读卡器 | 支持员工上岗证格式，支持密码输入； | 只 | 4 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 电动大门关门感应式禁智能读卡器 | 支持员工上岗证格式 | 只 | 2 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 大门内侧不锈钢读卡器箱 | 定制，内放键盘读卡器,智能读卡器及关门按钮 | 只 | 2 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 大门外侧不锈钢读卡器箱 | 定制，内放键盘读卡器及门铃按钮 | 只 | 2 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 主控楼门感应式禁智能读卡器 | 支持员工上岗证格式 | 只 | 2 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 房间门禁智能读卡器 | 支持员工上岗证格式 | 只 | 6 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 钥匙箱门禁智能读卡器 | 支持员工上岗证格式 | 只 | 6 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 房间磁力锁 | 上锁方式 通电上锁 锁状态 带锁状态信号NO/NC输出 额定工作电压 DC12V 工作电流 250mA 开门方式 90度 抗拉力 250kg | 把 | 20 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 电控锁 | 上锁方式 通电上锁 锁状态 带锁状态信号NO/NC输出 额定工作电压 DC12V 工作电流 250mA 开门方式 90度 抗拉力 250kg | 把 | 20 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 钥匙箱锁 | 上锁方式 通电上锁 锁状态 带锁状态信号NO/NC输出 额定工作电压 DC12V 工作电流 250mA 开门方式 90度 抗拉力 250kg | 把 | 3 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 单键开门按钮 | 配套 | 个 | 18 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 三键开门按钮 | 开大门、关大门、开主控门 | 个 | 4 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 大门口门铃按钮 | 配套 | 个 | 3 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 大门口关门按钮 | 配套 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 闭门器 | 主控楼门、主控室门用 | 只 | 20 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 布/撤防成功指示灯 | 联动布撤防成功后闪烁10秒 | 只 | 2 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 位动开关 | 检测电动大门开关状态 | 只 | 2 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 门铃 | 工程配套 | 套 | 3 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 智能感应卡片 | 与读卡器兼容 | 张 | 18 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 联动布撤防输入模块 | 将门禁系统的布防指令传送给防盗报警主机使其布防；将门禁系统的撤防指令传送给防盗报警主机使其撤防 | 只 | 2 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 联动布撤防输出模块 | 防盗报警主机布撤防成功后，通过该模块驱动指示灯动作，并且返回布撤防状态信号给门禁系统 | 块 | 2 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 锁控监控终端 | 工作电压 额定电压：AC220V，允许偏差为-20％～+15％ 工作电流 ≤300mA 充电电压 DC5V 充电电流 ≥500mA （单个钥匙座） 装置功耗 ≤50W 输出功率 ≤25W 通信速率 1)RS232通信接口：支持4800bps、9600bps、115200bps、 14400bps、19200bps； 2)以太网口：100M bits/s； 3）type-c：500kbps 异常空接点 ≥1；硬开出，常开 故障空接点 ≥1；硬开出，常闭 接入锁具数 2048个 响应时间 3s 显示画面切换时间 ＜0.2s 最大接收操作任务数 ≤50个 彩色触摸屏 ≥7寸 平均无故障时间 ≥30000小时 | 台 | 3 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 动环监控POWER电源板 | 电压等级：AC/DC220V | 块 | 3 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 动环监控KO开出板 | 输出形式：无源接点；连续载流能力：5A@380Vac，5A@250Vdc。 | 块 | 6 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 动环监控KI开入板 | 额定电压：DC24V；防抖时间：<1ms；最大允许电压：120%Un；启动电压：55%Un～70%Un；返回电压：<55%Un。 | 块 | 6 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 动环监控CPUE主板 | 四核Cortex-A7 A40i，主频1.2GHz，内存2GB，存储8GB；4电8串口。 | 块 | 3 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 动环监控液晶板 | 触摸彩色TFT屏，点阵600*480 | 块 | 3 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 动环监控总线板 | 具备13个槽位。 | 块 | 3 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 动环监控4U机箱 | 1.采用4U机箱设计，满足电力标准机柜19英寸机架式安装要求； 2.具备独立外壳接地螺钉，确保装置能够可靠接地。 | 个 | 3 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 串口服务器 | 不少于8个RS232/RS485接口，1个TCP/IP接口，19英寸1U机架式 | 台 | 2 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 环境数据采集单元 | 16路标准环电流输入，16路硬接点输入，RS485/RJ45通信 | 台 | 6 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 温湿度传感器 | 温度测量范围 ℃ －20～＋100℃ 温度测量精度 ℃ 0.5℃ 湿度测量范围 0%～100%RH 湿度测量精度 ±1%RH（25℃） 响应时间 s ≤15s 数据传输距离 m ≥800m 环境温度 ℃ －35～＋55℃ 环境湿度 10%～95%RH 输出方式 mA 4～20mA或RS485 | 只 | 33 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 防爆型温湿度传感器 | 防爆型，温度测量范围：－20℃～＋100℃；±0.5℃湿度测量范围：0%～100%RH；±1%RH（25℃） | 只 | 2 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 微气象传感器 | 温度 ℃ 测量范围：-40℃~+50℃ 分辨力：0.1℃ 准确度：±0.3℃ 湿度 测量范围：0~100% 分辨力：1% 准确度：±4%（电容式温度传感器，＜80%时）； ±8%（电容式湿度传感器，≥80%） 风向 测量范围：0~360°；分辨力：3°；准确度：±5°； 风向启动风速：＜0.5m/s；抗风强度：75m/s 风速 测量范围：0~60m/s；分辨力：0.1m/s； 准确度：±（0.5+0.03）m/s，V为标准风速值； 启动风速：＜0.5m/s；抗风强度：75m/s 气压 测量范围：550hPa~1060hPa； 分辨力：0.1hPa；准确度：±0.3hPa 雨量 测量范围：0~500mm；降水强度：0~4mm/min； 分辨力：0.2mm；准确度：±0.4mm（≤10mm时）；±4%（＞10mm时） 工作电压 DC24V±20% 工作温度 -40℃~+70℃ 通信接口 1个RS485 | 套 | 3 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 水浸探测器 | 灵敏度 3 mm±1 mm 响应时间 ≤1s 误报率 ≤0.01% 输出方式 常闭/常开型无源输出 | 个 | 29 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 水位探测器 | 量 程 0～5米 输 出 4～20mA或RS485 综合精度 ±0.25%FS、±0.5%FS 供 电 24V DC（15～30V DC） 绝缘电阻 ≥1000 MΩ/100V DC 负载电阻: 电流输出型 最大800Ω 密封等级 IP68 过载能力 150%FS 响应时间 ≤5mS 连接螺纹 投入式 连接螺纹材料 304/316L不锈钢 | 只 | 3 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 水泵控制模块 | AC 220V/20A | 个 | 6 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 空调控制器 | 工作方式 红外 通信接口 RS485 特殊功能 自学习 控制指令反馈 图像回传 电源 DC12V/24V | 个 | 38 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 除湿机控制器 | 多协议，自学习，RS485接口 | 个 | 10 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 风机控制器 | AC 220V/20A 可控制交流220V或380V供电的风机 | 只 | 37 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | SF6在线监测报警控制器 | 安装方式 壁挂式 可连接SF6、O2气体变送器、温湿度变送器总数 不小于128个 报警输出方式 常开触点（有源和无源）、RS485通讯、RS232通讯 特点 大屏幕液晶显示屏显示现场环境监测数据；可进行设置SF6气体泄漏报警点、强制开启风机排风、设置定时排风时间及次数、查询历史数据等操作 通信及规约 含上传通信模块（RS485、RS232或TCP/IP接口）及通信规约，具有上传通信、本地联动、远程控制功能 | 台 | 3 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | SF6在线监测显示装置 | 大屏幕液晶实时显示屏显示现场环境监测数据 | 台 | 3 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | SF6、O2气体传感器 | 最低SF6气体浓度泄漏报警点 1000µ L/L SF6气体检测灵敏度 100µ L/L 氧气浓度报警点 18% 氧气检测浓度 1～21%（带数显功能） 氧气测量精度 <0.5% | 个 | 23 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 警灯 | 防护等级不小于IP65 | 个 | 6 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 灯光智能控制单元 | 16路带光电隔离开关量输入，AC220V/20A×16路智能开关输出，RJ45接口（DL/T860协议），可编程设置并存储本地联动预案，具备多台级联功能，19英寸标准1U机架式 | 台 | 8 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 防爆型灯光控制面板 | AC 220V/20A | 只 | 2 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 室外LED射灯 | 30W~50W，IP66防水等级 | 套 | 26 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 巡视主机 | 硬件部分 CPU CPU≥2GHz主频，≥16核 内存 ≥32GB 硬盘 系统数据及运行日志数据存储时间≥1年 电源 配置双热插拔冗余电源 网络接口 支持至少1路100/1000M网口 接入协议 采用 TCP/IP 协议接入 安装方式 支持机架式安装 可靠性 满足 7×24h 运行需要，支持上电自启动功能。 尺寸 机箱高度≤2U，深度≤480mm 系统平均无故障间隔时间（MTBF） ≥30000h 其它 满足可控要求 | 台 | 2 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 智能分析主机 | 硬件部分 CPU CPU≥2GHz主频，≥16核 内存 ≥64GB 硬盘 系统数据及运行日志数据存储时间≥1年 电源 配置双热插拔冗余电源 网络接口 支持至少1路100/1000M网口 AI算力 ≥64TOPS INT8 接入协议 采用 TCP/IP 协议接入 安装方式 支持机架式安装 可靠性 满足 7×24h 运行需要，支持上电自启动功能。 尺寸 机箱高度≤2U，深度≤480mm 系统平均无故障间隔时间（MTBF） ≥30000h 其它 满足可控要求 | 台 | 1 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 全景高清摄像机 | 图像传感器 1/2.8"CMOS 总像素 ≥400万像素(2688*1520) 水平解析度 ≥1000TVL 最低照度 彩色：0.05Lux@F1.6 黑白：0.005Lux@F1.6 增益控制 自动/手动 信噪比 大于50dB 白平衡 自动/手动/跟踪/室外/室内/室外自动/钠灯自动/钠灯 宽动态 支持 数字降噪 支持 图像稳定 支持 电子快门 1/1 - 1/30000 数字变倍 16x（最大320x） 隐私保护 开/关(同一画面可设置8块隐私区域,共可设置24块隐私区域) 日夜模式 自动ICR滤光片彩转黑 焦距 4.7mm - 94.0mm 光学倍率 ≥23倍 光圈值 F1.6 - F3.5 视场角 55.4°- 2.9° 旋转范围 水平：0°～360°连续旋转 垂直：-2°～90° 旋转速度 键控:水平0.1°～300°/秒;垂直0.1°～250°/秒 预置点:水平400°/秒; 垂直300°/秒 预置点 255个 自动模式 支持8条自动巡航、5条自动巡迹、5条自动线扫 云台功能 支持空闲动作，支持三维定位，支持人性化的焦距/速度自动匹配功能 视频压缩 H.265/H.264/MJPEG 音频压缩 G.711/PCM 语音对讲 支持 网络协议 TCP/IP,HTTP,DDNS,DHCP,NTP,PPPoE,FTP,SMTP,RTSP,RTP 多码流 支持 SD卡 支持 用户管理 最大支持32个用户,多级用户权限管理 故障检测 网络断开检测,IP冲突检测,编码器状态检测,存储卡状态检测,存储空间检测 网络接口 1路10/100BaseT以太网，RJ45接口 报警接口 2路输入/1路输出（标配）7路输入/2路输出（选配），报警时可联动预置点/自动巡航/自动巡迹/开关量输出 控制接口 RS485，支持云台控制和在线升级 电源 AC 24V/2.2A（±10%） 功耗 15W /40W（室外加热器开启） 工作环境 温度-40~60℃；湿度＜90% 防护等级 IP66，6000V防雷、防浪涌和防突波保护，符合GB/T17626.5 4级标准 | 台 | 5 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 云台高清红外网络摄像机 | 图像传感器 1/2.8"CMOS 有效像素 ≥200万像素(1920*1080) 水平解析度 ≥800TVL 最低照度 0Lux（红外灯开启） 增益控制 自动/手动 白平衡 自动/手动/跟踪/室外/室内/室外自动/钠灯自动/钠灯 背光补偿 开/关 电子快门 1/1s~1/100，000s 光圈控制 手动/自动 宽动态 支持 数字降噪 支持 信噪比 大于50dB（AGC Off，Weight ON） 画面翻转 支持 曝光补偿 支持 日夜模式 自动/手动 焦距 f=3.4to122.4mm（F1.6to4.5） 光学倍率 36倍 数字变倍 16倍 视场角 水平：57.8（近焦）到1.7°（远焦） 旋转范围 水平：0° ～360°连续旋转 垂直：-90° ～90° 手动控制速度 水平：0.1° ～100°/秒 垂直：0.1° ～40°/秒 预置点速度 水平：0.1° ～100°/秒 垂直：0.1° ～40°/秒 预置点 255个 自动模式 预置点/自动巡航/自动巡迹/自动线扫 自动巡航 8条,每条可添加32个预置点 自动巡迹 5条 自动线扫 4条 三维定位 支持 云台手动限位 支持 空闲动作 支持 长焦限速 人性化的焦距/速度自动匹配功能 定位精度 ±0.02度 预置位精度自动校准 支持 雨刷功能 支持 本地存储 支持SD卡 断电记忆 支持 外壳材料 主体铝合金 防护等级 IP66，抗雷击浪涌 GB/T17626.5-2008 供电 AC 24V 功耗 <100W 工作环境 温度-30~65℃； 湿度＜90% | 台 | 15 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 红外热成像双光谱摄像机 | 红外热像镜头分辨率384×288 可见光分辨率 ≥400万像素(2688*1520) 热灵敏度 ≤40mK 测温范围 -20℃～+500℃ 温度分辨率 0.1℃ 精度 ±2℃或±2%(读数范围),取大值。 测温距离范围 应不小于6米～20米 水平旋转 范围:360°连续旋转，误差小于等于±0.1°。 垂直旋转 垂直-90°～40°，误差小于等于±0.1°。 旋转速度 水平速度≥160°/s 垂直速度≥60°/s，速度可调。 预置点个数支持 ≥200个 宽动态 ≥100dB 信噪比 ≥55dB 功能 支持H.264/H.265高效压缩算法； 支持多码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率； 支持高精度非接触式温度测量； 支持多种伪彩可调； 支持视频参数调节功能、视频编码参数设置（编码类型、分辨率、定/变码流类型、 码率大小）、视频OSD参数设置（日期、时间、通道名称等）； 支持守望位功能。 | 台 | 1 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 红外热成像双光谱摄像机 | 红外热像镜头分辨率 640×512 可见光分辨率 ≥400万像素(2688*1520) 热灵敏度 ≤40mK 测温范围 -20℃～+500℃ 温度分辨率 0.1℃ 精度 ±2℃或±2%(读数范围),取大值。 测温距离范围 应不小于6米～20米 水平旋转 范围:360°连续旋转，误差小于等于±0.1°。 垂直旋转 垂直-90°～40°，误差小于等于±0.1°。 旋转速度 水平速度≥160°/s 垂直速度≥60°/s，速度可调。 预置点个数支持 ≥200个 宽动态 ≥100dB 信噪比 ≥55dB 功能 支持H.264/H.265高效压缩算法； 支持多码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率； 支持高精度非接触式温度测量； 支持多种伪彩可调； 支持视频参数调节功能、视频编码参数设置（编码类型、分辨率、定/变码流类型、 码率大小）、视频OSD参数设置（日期、时间、通道名称等）； 支持守望位功能。 | 台 | 2 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 红外高清网络球机 | ≥200万像素(1920*1080), CCD、700TVL、36倍光学变焦、128预置位 | 台 | 69 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 红外高清网络高速智能球机（周界） | 图像传感器 1/2.8"CMOS 有效像素约 ≥200万像素(1920*1080) 水平解析度 ≥800TVL 最低照度 0Lux（红外灯开启） 增益控制 自动/手动 信噪比 大于50dB 白平衡 自动/自动跟踪白平衡（ATW）/室内/室外/手动 数字降噪 支持 电子快门 1/4-1/10,000s 日夜模式 自动ICR滤光片彩转黑 光学变倍 ≥23倍 光圈值 F1.6 - F2.7 视场角 51.6°- 3.1° 红外灯控制 自动/近灯/远灯/关闭 红外灯距离 ≥100米 旋转范围 水平：0°～360°连续旋转 垂直：-15°～90° 旋转速度 键控:水平0.1°～160°/秒;垂直0.1°～120°/秒 预置点：水平240°/秒; 垂直120°/秒 预置点 255个 自动模式 支持8条自动巡航、5条自动巡迹、5条自动线扫 云台功能 支持空闲动作，支持三维定位，支持人性化的焦距/速度自动匹配功能 视频压缩 H.265/H.264/MJPEG 图像分辨率 主码流（1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720） 辅码流（D1） 音频压缩 G.711/PCM 网络协议 TCP/IP,HTTP,DDNS,DHCP,NTP,PPPoE,FTP,SMTP,RTSP,RTP 多码流 支持 SD卡 支持 故障检测 网络断开检测,IP冲突检测,编码器状态检测,存储卡状态检测,存储空间检测 网络接口 1路10/100BaseT以太网，RJ45接口 报警接口 2路输入/1路输出（标配）7路输入/2路输出（选配），报警时可联动预置点/自动巡航/自动巡迹/开关量输出 控制接口 RS485，支持云台控制和在线升级 电源 AC 24V/2.2A（±10%）（含红外控制电路）；DC24V/2.5A（±25%）；DC36V（±25%） 功耗 17W/ 35W（红外灯、加热器同时开启） 工作环境 温度-40~60℃； 湿度＜90% 防护等级 IP66，6000V防雷、防浪涌和防突波保护，符合GB/T17626.5 4级标准 信令格式 SIP | 台 | 14 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 防爆球型摄像机（室内） | 分辨率 ≥200万像素(1920*1080) 最低照度 ≥0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON) 倍率 支持光学变倍≥30倍，数字变倍≥16倍 宽动态 ≥120dB 信噪比 ＞52dB 预置点 个数支持≥200个 水平及垂直范围 水平360°连续旋转，垂直-5°～+90° 旋转速度 水平速度≥240°/s，垂直速度≥200°/s，速度可调。 防爆标志 Ex d ⅡC T6 Gb，Ex tD A21 IP68 T80℃。 功能 支持H.264/H.265高效压缩算法； 支持多码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率； 支持宽动态、3D降噪、强光抑制、背光补偿、电子防抖； 支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉； 支持音频输入和音频输出，采用G.711A音频压缩标准； 支持视频参数调节功能，包括音视频传输模式设置（视频、音频及音视频同传）、音视频通道设置、视频图像参数设置（色度、灰度、对比度、亮度）、音视频编码参数设置（编码类型、分辨率、定/变码流类型、码率大小）、视频OSD参数设置 （日期、时间、通道名称等）； 支持守望位功能。 | 台 | 2 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 网络高清固定摄像机（室外） | 图像传感器 1/2.5" CMOS； 1/1.8" CCD 有效像素 ≥200万像素(1920*1080) 最低照度 lux 0.1lux/F1.2（彩色）00.001lux/F1.2（黑白） 日夜模式 ICR 光圈类型 自动光圈DC/Video驱动 镜头类型 外接C/CS接口镜头 最大图像尺寸 1920*1080 视频压缩 H.265/H.264/MJPEG SD卡 支持 强光抑制 支持 红外功能 支持 宽动态 支持 报警输入 4路 报警输出 3路 电源 DC12V±10%/ AC24DC 工作温度 ℃ －10～50；配装防护罩后达到－35～＋55 电磁兼容 EMC4 网络接口 10Base-T/100Base-TX，RJ45头(光纤接口可选) SD卡 手动录像/报警录像 支持SDHC标准的SD卡 安全模式 授权的用户名和密码，以及MAC地址绑定 信令格式 SIP | 台 | 6 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 网络高清固定摄像机（室内） | 图像传感器 1/2.5" CMOS； 1/1.8" CCD 有效像素 ≥200万像素(1920*1080) 最低照度 lux 0.1lux/F1.2（彩色）00.001lux/F1.2（黑白） 日夜模式 ICR 光圈类型 自动光圈DC/Video驱动 镜头类型 外接C/CS接口镜头 最大图像尺寸 1920*1080 视频压缩 H.265/H.264/MJPEG SD卡 支持 强光抑制 支持 红外功能 支持 宽动态 支持 报警输入 4路 报警输出 3路 电源 DC12V±10%/ AC24DC 工作温度 ℃ －10～50；配装防护罩后达到－35～＋55 电磁兼容 EMC4 网络接口 10Base-T/100Base-TX，RJ45头(光纤接口可选) SD卡 手动录像/报警录像 支持SDHC标准的SD卡 安全模式 授权的用户名和密码，以及MAC地址绑定 信令格式 SIP | 台 | 14 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 室外立杆（不锈钢防水箱） | 不锈钢；直径100mm；高6000mm；（具体高度以设计院确认为准） 壁厚不小于3mm （防水箱长300*宽200*高150( mm )IP56） | 根 | 38 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 室外立杆（不锈钢防水箱） | 不锈钢；直径100mm；高2000mm；（具体高度以设计院确认为准） 壁厚不小于3mm （防水箱长300*宽200*高150( mm )IP56） | 根 | 23 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 三合一防雷器 | 电源部分最大持续运行电压 V 275 电源部分电压保护水平Up V 40 视频部分最大持续运行电压 V 6 视频部分 额定放电冲击电流isn（1.2/50 8/20μs）对称/非对称（PE） A 125A/5kA 信号部分最大持续运行电压 V 15（DC） 信号部分冲击电流isn（1.2/50 8/20μs）对称/非对称（PE） A 125A/5kA | 套 | 61 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 站端视频处理单元 | 最大接入带宽 接入384Mbps,储存384Mbps,转发384Mbps。 接入路数 ≥32路 以太网口 支持2个1000M以上以太网口，可将网口设置不同网段的IP地址； 硬盘接口数 支持不小于8个SATA接口，每个接口最大支持不小于8T容量的SATA接口硬盘； 录像功能 可设置主码流、子码流进行录像 录像文件 支持录像打包时间1-300分钟可设置 接入设备 可接入可见光、双目摄像机、全景摄像机，并进行预览和回放。 | 台 | 5 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 视频专用硬盘 | SATA、8T、7200转 | 块 | 36 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | KVM切换器 | 8路，支持USB/或PS2接口，支持跨平台环境 | 台 | 3 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 液晶显示器 | 17”、机架式、组屏安装 | 台 | 3 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 视频汇聚箱 | 材质 设备采用双层隔热模式设计，外壳采用304不锈钢。 防护等级 防护等级至少达到IP55 空调 应采用工业空调，调节柜内温湿度，将柜内温度控制在10℃至+55℃。 尺寸 内部空间为19英寸标准机架式，安装空间不小于20U。 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 综合电源系统 | 两路 220 V 交流电源输入，满足各区域前端采集设备供电 | 套 | 4 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 网络防雷器 | 放电电流10kA，高速反应（10～12s），10/100M自适应，两级对地雷电泄放电路 | 套 | 17 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 视频交换机 | -20℃至+65℃，至少具备24个100M/1000M网口，至少具备2个光口，每个光口支持1000M通讯 | 台 | 7 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 视频交换机 | 12千光、8千电、4万光 | 台 | 4 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 视频交换机 | 24千电、4万光 | 台 | 1 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 防火墙 | 千兆防火墙； 端口数量及类型：千兆接口≥6个； 吞吐量（512字节）≥500 Mbit/s； 延迟500μs； 最大并发连接数≥10万条； 每秒新建连接数≥10000条； 实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式； 实现一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，实现DNS、FTP、H.323等多种NATALG功能； 实现高性能IPSec、L2TP、GREVPN、SSLVPN等功能； 支持HTTPS，POP3S，SMTPS，IMAPS加密流量的安全检测。 | 套 | 3 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 光网转发设备 | 单模光纤接口，100M/1000M自适应 | 对 | 71 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 路由器 | 支持Web管理，企业级千兆路由器，WAN口2个、LAN口8个，机架式1U | 台 | 1 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 屏柜 | 2260×800（600）×600（mm）颜色根据现场自定 | 面 | 6 | 接供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。