## 采购公告附件：

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号采集、时钟同步等组件采购项目 | 太阳能电源组件 | 单组件输出电压8~12V；电池输出功率最大16W；太阳能板输出功率最大36W；低温电池：≤-40℃；高温使用：≥70℃；电池类型：锂电池；续航时间：不小于10天；安装方式：支架； | 套 | 14 | 接到供货通知后30日内 | 36个月 | 买方指定地点地面交货 | 业绩要求：2022年1月1日至投标截止日止，完成过在线监测装置或故障诊断分析装置等业绩不少于1份，累计金额不低于50万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 无线组网组件 | 通讯方式：4G；支持加密通讯；传输规约：满足常见电力协议；数据发送成功率：≥99%；自动重连时长：≤1min；支持每天工作状态上报时间上报心跳数据； 可上报设备状态，包括工况上传时间、温度、湿度、电流有效值、4G信号强度、4G BAND、GPS连接标志、GPS经度信息、GPS纬度信息、卫星连接状态等信息；可对告警信息上报，包括相电流过流告警、相电流失流告警、相电流突变告警、零序电流过流告警、零序电流突变告警、线电压失压告警、零序电压突变告警、零序电压过压告警等；装置功能异常时传送故障信息码； | 套 | 14 |  |  |  |  |
|  | 时钟同步组件 | 授时模式：北斗+GPS；本地RTC；同步精度：≤100ns；支持主流同步协议；输出时钟信号1PPS;工作电压：12V；工作温度范围；-40℃~70℃；双时钟源冗余； | 套 | 14 |  |  |  |  |
|  | 信号采集组件 | 工频采样率：≥12.8kHz；行波采样率：≥20MHz；行波电流测量范围1A～1500A；工频电流测量范围1A～1500A；行波电压测量范围1A～10000V；工频电压测量范围1A～10000V；工频录波时长：≥1S；行波录波时长：≥1000μs；ADC分辨率：12bit；采集通道数量：4 | 套 | 14 |  |  |  |  |
|  | 中央处理单元 | 定位精度：±100米；定位告警时间：≤10min；故障分析模块应能根据诊断装置上传数据判断是否发生故障，定位故障区间，分析故障点所在准确位置，并分析导致线路跳闸的原因；区间判断准确率：≥99%；精确定位准确率：≥95%；支持100组行波录波；以网页展示及短信发送方式提供故障诊断结果功能，可选择故障性质、线路名称、时间范围进行查询，能提供详细的事故报告，报告中需包含诊断过程中用到的波形信息，以及诊断过程信息，提供设备运行工作情况查询，根据线路条件、时间范围绘出线路基础电压和电流的变化情况，可查询设备在各线路上的安装情况，包含安装时间、杆塔号、所属局等信息；具备对装置主要组件进行定时自检功能，异常情况需主动报警，对装置可能出现的死机问题具有自动复位恢复功能； | 套 | 14 |  |  |  |  |
|  | 主机箱 | 外壳防护：≥IP65；材质：304不锈钢；外壳尺寸：≥410mm*470mm*190mm；支持双路电源供电；单路电源输入电压范围8~14V；输入功率不低于15W；满足电气性能测试要求；满足电磁兼容性能要求；满足机械性能要求； | 套 | 14 |  |  |  |  |

# 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，可按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。