## 采购公告附件：

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 （不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境数据采集单元、多线控制盘等采购项目 | 消防信息传输控制单元POWER电源板 | 电压等级：AC/DC220V | 块 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 | 业绩要求：2023年1月1日至投标截止日止，完成过智巡系统或辅控系统或组部件（包括服务器或主机或摄像机或传感器）销售业绩不少于1份，累计金额不低于150万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 消防信息传输控制单元KO开出板 | 输出形式：无源接点；连续载流能力：5A@380Vac，5A@250Vdc。 | 块 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 消防信息传输控制单元KI开入板 | 额定电压：DC24V；防抖时间：<1ms；最大允许电压：120%Un；启动电压：55%Un～70%Un；返回电压：<55%Un。 | 块 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 消防信息传输控制单元DC直流采集板 | 直流（4-20mA），0.5 级 | 块 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 消防信息传输控制单元CPUF主板 | 四核Cortex-A7 A40i，主频1.2GHz，内存2GB，存储8GB；2电2光，8串口。 | 块 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 消防信息传输控制单元IO负反馈电路板 | 12 路三线制启停控制,O和C是对外输出，控制外部设备开启或关闭;I和C是输入反馈，外部设备工作后，会给采控装置1个输入反馈。 | 块 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 消防信息传输控制单元液晶板 | 触摸彩色TFT屏，点阵600*480 | 块 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 消防信息传输控制单元总线板 | 具备13个槽位。 | 块 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 消防信息传输控制单元4U机箱 | 1.采用4U机箱设计，满足电力标准机柜19英寸机架式安装要求； 2.具备独立外壳接地螺钉，确保装置能够可靠接地。 | 台 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 智能接口通信模块 | RS232/RS485通信 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 火灾报警控制器 （联动型） | 含备用电源，有上传、联动功能，接入最少1024点；含联动控制器。 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 声光报警器 | 工作电压：DC24V 静态电流：≤400 μA 报警电流：＜40 mA 外部供电：DC24V 闪光强度：32CD 声压等级：80DB 编址范围：1 ～ 254 使用环境：温度 0 ℃～+50 ℃ ； 相对湿度 ≤92 % 结构特征：φ104mm×40mm 旋转式连接 外壳材质：红色 ABS | 只 | 14 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 防爆型声光报警器 | 工作电压：DC24V 静态电流：≤400 μA 报警电流：＜40 mA 外部供电：DC24V 闪光强度：32CD 声压等级：80DB 编址范围：1 ～ 254 使用环境：温度 0 ℃～+50 ℃ ； 相对湿度 ≤92 % 结构特征：φ104mm×40mm 旋转式连接 外壳材质：红色 ABS | 只 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 光电感烟探测器 （智能型） | 工作电压：DC24V 静态电流：≤350 μA 报警电流：＜7.4 mA 编址范围：1 ～ 127 使用环境：温度-10～50℃ ； 相对湿度 ≤92 % 结构特征：薄形φ103mm×46mm 旋转式连接 外壳材质：乳白色 ABS | 只 | 45 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 防爆型光电感烟探测器 （智能型） | 工作电压：DC24V 静态电流：≤350 μA 报警电流：＜7.4 mA 编址范围：1 ～ 127 使用环境：温度-10～50℃ ；相对湿度 ≤92 % 结构特征：薄形 φ103mm×46mm 旋转式连接 外壳材质：乳白色 ABS | 只 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 智能编址型手动火灾报警按钮 （含电话插孔） | 工作电压：DC18~24V 静态电流：≤350 μA 报警电流：＜3 mA 编址范围：1 ～ 254 使用环境：温度 0 ℃～+50 ℃ ； 相对湿度 ≤92 % 结构特征：86mm×86mm×43mm 与底座插装式连接 外壳材质：红色 ABS 满足标准：GB19880-2005 | 只 | 16 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 探测器底座 | 结构特征：直径103mm×10mm 安装方式：固定在86H50预埋盒上 体材质：乳白色 ABS | 只 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 输入模块 | 工作电压：DC24V 静态电流：≤350 μA 报警电流：＜7.4 mA 编址范围：1～127 使用环境：温度-10℃～+50 ℃；相对湿度 ≤92 % 结构特征：100mm×82mm×34mm 与底座插装式连接 外壳材质：象牙白 ABS | 只 | 120 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 输出模块 | 工作电压：DC24V 静态电流：≤350 μA 报警电流：＜7.4 mA 编址范围：1～127 使用环境：温度-10℃～+50℃； 相对湿度 ≤92 % 结构特征：100mm×82mm×34mm 与底座插装式连接 外壳材质：象牙白 ABS | 只 | 140 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 感温电缆模块 | 工作电压： DC24V 工作电流： ＜20 mA 触点数量： 一对常开、常闭触点 触点容量： DC24V、7A；AC250、7A 使用环境：温度0℃～+50 ℃ ； 相对湿度 ≤92 % 结构特征： 94mm×74mm×36mm | 只 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 感温电缆模块箱 | 感温模块及终端盒安装在模块箱内，模块箱不允许安装在电缆沟内，金属材质 | 只 | 8 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 短路隔离器 | 工作电压：DC24V 负载电流：＜200 mA 带载数量： ≤32只编码器件 使用环境：温0℃～18+50 ℃ ； 相对湿度 ≤92 % 结构特征：100mm×82mm×34mm | 只 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 消防-风机联动控制器 | 配风机控制箱，户外型，含防雨罩 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 消防切非模块 | 消防切非回路数按工程需求，含配套金属模块箱 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | DC24V电源模块 （含蓄电池） | 容量应保证火灾自动报警及联动控制系统在火灾状态同时工作负荷条件下连续工作时间不小于3h | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 消防应急广播 | 手动、自动两种工作方式； 话筒播音具备背景和应急两种播音方式； 可带载多种功率放大器，级联15台功放；应急广播、话筒、MP3、外线、蓝牙（选配）五种播音模式； 128*64液晶显示屏显示所操作的信息和机器状态警报信息。 | 套 | 18 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 消防电话主机 | 工作电压 DC24V±15% 最大工作电流 2A 总线通讯 可接 127 个分机 通讯距离 1000 米 频率范围 300 ～ 3400Hz 传输衰耗 ≤5dB 线路信号 脉冲发码方式 电子录音 录音段数 ≤254 段 电子录音总时长 ≥8 小时 记录条数 ≤128 条 工作环境温度 0～+40℃ 相对湿度 ≤95% 气压 860～1060 毫帕 外观尺寸 长482.5mm×宽235mm×高88.1mm | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 消防电话分机 | 1.工作电压：DC24V±10% 2.率范围：300～3400Hz 3.输损耗：<5dB 4.使用环境： 5.温度：-10℃～+50℃ 6.相对湿度≤95%，不结露 7.环境噪声≤60dB | 个 | 14 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 消防设备电源监控器 | 配置电流电压传感器按需提供 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 火灾显示盘 | 工作电压 总线24V(DC18V~DC28V) 监视电流 ≤5mA 动作电流 ≤25mA 显示容量 200个火警信息 显示屏幕 5寸段码液晶显示屏 工作环境温度 0~40℃ 相对湿度 ≤95% 不凝露 外形尺寸 L130mm×W130mm×H30mm 执行标准 GB17429-2011《火灾显示盘》 | 只 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 图形显示装置 | 工作电压 AC220V 功耗 ≤20W 屏幕大小 17寸 尺寸 483*356*65mm 线制 二总线(无极性) | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 可燃气体探测报警主机 | 支持探测器数量 1~128路 供电电源： DC24V / DC36V±15% 功耗 <1W（典型值） 通讯方式 M-BUS、RS485、可选配网口、4G、Wi-Fi 显示方式 液晶屏实时显示浓度与状态 报警输出 开关量接点输出、支持脉冲信号 数据存储 自动存储≥1年历史数据，断电不丢失 防护等级≥IP66（部分机型） 工作温度：-20℃ ~ +55℃ | 台 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 可燃气体探测器 （氢气、防爆型） | 传感器：工业级；响应时间：≤30S；负载电阻：＜250Ω；工作电压：DC24V±10%；工作功率：≤3W；温度范围：-40℃-75℃；湿度范围：10-95%RH（无冷凝）；防爆标志：Ex d II C T6 Gb。 | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 极早期烟雾探测器 | 进气管路≥2，采样管网总长＞100米 | 台 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 集中报警控制器 | 最大容量为242个地址编码点，可外接64台火灾显示盘，30个直接手动操作总线制控制点，配置6路直接控制点 | 台 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 通讯模块 | 与主火灾报警系统相联的网络接口 | 台 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 极早期烟雾探测器专用电源 | 与极早期烟雾探测器配套 | 台 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 紫外火焰探测器 | 防护等级应为IP66；视角范围：110-120度；环境温度应符合摄氏50-60℃长期工作；设备外形总长≤450mm | 台 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 信号转接箱 | 满足火焰探测器双重化告警信号送至直流控保需求 | 台 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 多线控制盘 | 工作电压 DC24V-28V，控制器提供 控制输出 DC24V/80mA，有源输出 容量 8 路专线设备启动、停止 线制 两线制，专用线路有极性 通讯距离 1500m 工作温度 -10℃~+55℃ 贮存温度 -20℃~+65℃ 相对湿度 ≤95%（无凝露） 外壳材质 镀锌板 外观 Panton Cool Gray 3U 驼砂纹-70 产品重量 0.4kg 外形尺寸 482.6mm 长×88.6mm 宽 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 电源盘及电池 | 12V 7AH | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 图形工作站 | CPU:四核八线程3.1GHz~4.2GHz内存：8G；独立显卡512M；≥24液晶 采用UNIX系统或LINUX系统。 | 台 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 消防端子模块箱 | 1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所。2. 适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境。3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区。4. 适用于温度组别为T1—T6的环境。5.与消防模块配套。 | 台 | 100 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 红外微波双鉴探测器 | 探测范围扇形：11米 | 只 | 26 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 其他房间门禁控制器 | 19英寸标准1U机架式；TCP/IP联网方式；可协议接入现有平台 | 台 | 26 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 门禁综合电源 | 提供门禁控制器和前端读卡器、电控锁等设备需要的电源电压；19英寸标准2U机架式；输出电压：8路DC12V，每路1.25A；2路DC12V，每路2A； | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 门铃 | 工程配套 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 智能感应卡片 | 与读卡器兼容 | 张 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 应急开锁装置 | 主控楼门、主控室门用 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 台式发卡机 | USB接口 | 台 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 环境数据采集单元 | 16路标准环电流输入，16路硬接点输入，RS485/RJ45通信 | 台 | 8 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 温湿度传感器 | 温度测量范围：－20～＋100℃ 温度测量精度：0.5℃ 湿度测量范围：0%～100%RH 湿度测量精度：±1%RH（25℃） 响应时间≤15s 数据传输距离≥800m 环境温度：－35～＋55℃ 环境湿度：10%～95%RH 输出方式：4～20mA或RS485 | 只 | 65 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 防爆型温湿度传感器 | 防爆型，温度测量范围：－20℃～＋100℃；±0.5℃湿度测量范围：0%～100%RH；±1%RH（25℃） | 只 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 水浸探测器 | 灵敏度 3 mm±1 mm 响应时间 ≤1s 误报率 ≤0.01% 输出方式 常闭/常开型无源输出 | 个 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 水泵控制模块 | AC 220V/20A | 个 | 4 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 空调控制器 | 工作方式：红外 通信接口：RS485 特殊功能：自学习 控制指令反馈：图像回传 电源：DC12V/24V | 个 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 风机控制器 | AC 220V/20A | 只 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | SF6在线监测报警控制器 | 安装方式：壁挂式 可连接SF6、O2气体变送器、温湿度变送器总数 不小于128个 报警输出方式 常开触点（有源和无源）、RS485通讯、RS232通讯 特点 大屏幕液晶显示屏显示现场环境监测数据；可进行设置SF6气体泄漏报警点、强制开启风机排风、设置定时排风时间及次数、查询历史数据等操作 通信及规约 含上传通信模块（RS485、RS232或TCP/IP接口）及通信规约，具有上传通信、本地联动、远程控制功能 | 台 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | SF6在线监测显示装置 | 大屏幕液晶实时显示屏显示现场环境监测数据 | 台 | 4 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | SF6、O2气体传感器 | 最低SF6气体浓度泄漏报警点 1000µ L/L SF6气体检测灵敏度 100µ L/L 氧气浓度报警点 18% 氧气检测浓度 1～21%（带数显功能） 氧气测量精度 <0.5% | 个 | 18 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 警灯 | 防护等级不小于IP65 | 个 | 4 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 灯光智能控制单元 | 16路带光电隔离开关量输入，AC220V/20A×16路智能开关输出，RJ45接口（DL/T860协议），可编程设置并存储本地联动预案，具备多台级联功能，19英寸标准1U机架式 | 台 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 灯光控制面板 | AC 220V/20A | 只 | 26 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 防爆型灯光控制面板 | AC 220V/20A | 只 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 智能分析主机 | CPU≥2GHz主频，≥16核 内存≥64GB 硬盘：统数据及运行日志数据存储时间≥1年 电源：配置双热插拔冗余电源 网络接口：支持至少1路100/1000M网口 AI算力≥64TOPS INT8 接入协议：采用 TCP/IP 协议接入 安装方式：支持机架式安装 可靠性：满足 7×24h 运行需要，支持上电自启动功能。 尺寸：机箱高度≤2U，深度≤480mm 系统平均无故障间隔时间（MTBF） ≥30000h 其它：满足可控要求 | 台 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 云台高清红外网络摄像机 | 图像传感器 1/2.8"CMOS 有效像素 ≥200万像素(1920*1080) 水平解析度 ≥800TVL 最低照度 0Lux（红外灯开启） 增益控制 自动/手动 白平衡 自动/手动/跟踪/室外/室内/室外自动/钠灯自动/钠灯 背光补偿 开/关 电子快门 1/1s~1/100，000s 光圈控制 手动/自动 宽动态 支持 数字降噪 支持 信噪比 大于50dB（AGC Off，Weight ON） 画面翻转 支持 曝光补偿 支持 日夜模式 自动/手动 焦距 f=3.4to122.4mm（F1.6to4.5） 光学倍率 36倍 数字变倍 16倍 视场角 水平：57.8（近焦）到1.7°（远焦） 旋转范围 水平：0° ～360°连续旋转 垂直：-90° ～90° 手动控制速度 水平：0.1° ～100°/秒 垂直：0.1° ～40°/秒 预置点速度 水平：0.1° ～100°/秒 垂直：0.1° ～40°/秒 预置点 255个 自动模式 预置点/自动巡航/自动巡迹/自动线扫 自动巡航 8条,每条可添加32个预置点 自动巡迹 5条 自动线扫 4条 三维定位 支持 云台手动限位 支持 空闲动作 支持 长焦限速 人性化的焦距/速度自动匹配功能 定位精度 ±0.02度 预置位精度自动校准 支持 雨刷功能 支持 本地存储 支持SD卡 断电记忆 支持 外壳材料 主体铝合金 防护等级 IP66，抗雷击浪涌 GB/T17626.5-2008 供电 AC 24V 功耗 <100W 工作环境 温度-30~65℃； 湿度＜90% | 台 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 红外高清网络球机 | ≥200万像素(1920*1080), CCD、700TVL、36倍光学变焦、128预置位 | 台 | 44 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 防爆球型摄像机 （室内） | 分辨率 ≥200万像素(1920*1080) 最低照度 ≥0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON) 倍率 支持光学变倍≥30倍，数字变倍≥16倍 宽动态 ≥120dB 信噪比 ＞52dB 预置点 个数支持≥200个 水平及垂直范围 水平360°连续旋转，垂直-5°～+90° 旋转速度 水平速度≥240°/s，垂直速度≥200°/s，速度可调。 防爆标志 Ex d ⅡC T6 Gb，Ex tD A21 IP68 T80℃。 功能 支持H.264/H.265高效压缩算法； 支持多码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率； 支持宽动态、3D降噪、强光抑制、背光补偿、电子防抖； 支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉； 支持音频输入和音频输出，采用G.711A音频压缩标准； 支持视频参数调节功能，包括音视频传输模式设置（视频、音频及音视频同传）、音视频通道设置、视频图像参数设置（色度、灰度、对比度、亮度）、音视频编码参数设置（编码类型、分辨率、定/变码流类型、码率大小）、视频OSD参数设置 （日期、时间、通道名称等）； 支持守望位功能。 | 台 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 室外立杆 （不锈钢防水箱） | 不锈钢；直径100mm；高6000mm；（具体高度以设计院确认为准） 壁厚不小于3mm （防水箱长300*宽200*高150( mm )IP56） | 根 | 16 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 三合一防雷器 | 电源部分最大持续运行电压 V 275 电源部分电压保护水平Up V 40 视频部分最大持续运行电压 V 6 视频部分 额定放电冲击电流isn（1.2/50 8/20μs）对称/非对称（PE） A 125A/5kA 信号部分最大持续运行电压 V 15（DC） 信号部分冲击电流isn（1.2/50 8/20μs）对称/非对称（PE） A 125A/5kA | 套 | 16 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 站端视频处理单元 | NVR支持64路，硬盘接口数支持16个SATA接口 | 台 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 视频专用硬盘 | SATA、8T、7200转 | 块 | 11 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 视频汇聚箱 | 材质 设备采用双层隔热模式设计，外壳采用304不锈钢。 防护等级 防护等级至少达到IP55 空调 应采用工业空调，调节柜内温湿度，将柜内温度控制在10℃至+55℃。 尺寸 内部空间为19英寸标准机架式，安装空间不小于20U。 | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 综合电源系统 | 两路 220 V 交流电源输入，满足各区域前端采集设备供电 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 视频交换机 | -20℃至+65℃，至少具备24个100M/1000M网口，至少具备2个光口，每个光口支持1000M通讯 | 台 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 光网转发设备 | 单模光纤接口，100M/1000M自适应 | 对 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 导轨式红外测温仪 | 红外热像仪：640*512，可见光：1920*1080，采用光纤网络数字摄像机。 （滑轨式安装的红外热像仪，应附带安装导轨系统） | 台 | 8 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 固定式红外测温仪 | 红外热像仪：640*512，可见光：1920*1080，采用光纤网络数字摄像机。 | 台 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 视频光端机 | 1路视频；1路双向数据 | 台 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 屏柜 | 2260×800×800（mm）颜色根据现场自定 | 面 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 阀厅门联锁系统 | 含钥匙箱、控制箱 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |

- 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，可按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。