## 采购公告附件：

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 （不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监控终端、接入单元等采购项目 | 红外高清网络球型采集单元 | 图像传感器 1/3" CCD 有效像素约 ≥200万像素 水平解析度 ≥800TVL 最低照度 0Lux（红外灯开启） 增益控制 自动/手动 信噪比 大于50dB 白平衡 自动/自动跟踪白平衡（ATW）/室内/室外/手动 数字降噪 支持 电子快门 1/4-1/10,000s 日夜模式 自动ICR滤光片彩转黑 光学变倍 ≥36倍 光圈值 F1.6 - F2.7 视场角 51.6°- 3.1° 红外灯控制 自动/近灯/远灯/关闭 红外灯距离 ≥100米 旋转范围 水平：0°～360°连续旋转 垂直：-2°～90° 自动翻转180°后连续监视 旋转速度 键控:水平0.1°～160°/秒;垂直0.1°～120°/秒 预置点：水平240°/秒; 垂直200°/秒 预置点 255个 自动模式 支持8条自动巡航、5条自动巡迹、5条自动线扫 云台功能 支持空闲动作，支持三维定位，支持人性化的焦距/速度自动匹配功能 视频压缩 H.264/ MPEG4 图像分辨率 主码流（1280*960、1280*720） 辅码流（D1） 音频压缩 G.711/PCM 网络协议 TCP/IP,HTTP,DDNS,DHCP,NTP,PPPoE,FTP,SMTP,RTSP,RTP 多码流 支持 SD卡 支持 故障检测 网络断开检测,IP冲突检测,编码器状态检测,存储卡状态检测,存储空间检测 模拟视频输出 1.0Vpp/75Ω,NTSC或PAL,BNC接口 网络接口 1路10/100BaseT以太网，RJ45接口 报警接口 2路输入/1路输出（标配）7路输入/2路输出（选配），报警时可联动预置点/自动巡航/自动巡迹/开关量输出 控制接口 RS485，支持云台控制和在线升级 电源 AC 24V/2.2A（±10%）（含红外控制电路） 功耗 17W/ 35W（红外灯、加热器同时开启） 工作环境 温度-40~60℃； 湿度＜90% 防护等级 IP66，4000V防雷、防浪涌和防突波保护，符合GB/T17626.5 4级标准 信令格式 SIP | 台 | 83 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 | 业绩要求：2023年1月1日至投标截止日止，完成过智巡系统或辅控系统或组部件（包括服务器或主机或摄像机或传感器）销售业绩不少于1份，累计业绩要求：金额不低于200万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 室外立杆（不锈钢防水箱）（Ⅰ型） | 不锈钢；直径100mm；高6000mm；壁厚不小于3mm、（防水箱长300*宽200*高150( mm )IP56） | 套 | 30 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 云台高清红外网络采集单元 | 图像传感器 1/4inch CCD 有效像素 ≥200万像素 水平解析度 ≥800TVL 视频制式 P:1280*960(12.5fps)，1280*720(25fps) N:1280*960(15fps)，1280*720(30fps) 最低照度 0Lux（红外灯开启） 增益控制 自动/手动 白平衡 自动/手动/跟踪/室外/室内/室外自动/钠灯自动/钠灯 背光补偿 开/关 电子快门 1/1s~1/100，000s 光圈控制 手动/自动 宽动态 支持 数字降噪 支持 信噪比 大于50dB（AGC Off，Weight ON） 画面翻转 支持 曝光补偿 支持 日夜模式 自动/手动 焦距 f=3.4to122.4mm（F1.6to4.5） 光学倍率 36倍 数字变倍 16倍 视场角 水平：57.8（近焦）到1.7°（远焦） 旋转范围 水平：0° ～360°连续旋转 垂直：-90° ～40° 手动控制速度 水平：0.1° ～100°/秒 垂直：0.1° ～40°/秒 预置点速度 水平：0.1° ～100°/秒 垂直：0.1° ～40°/秒 预置点 255个 自动模式 预置点/自动巡航/自动巡迹/自动线扫 自动巡航 8条,每条可添加32个预置点 自动巡迹 5条 自动线扫 4条 三维定位 支持 云台手动限位 支持 空闲动作 支持 长焦限速 人性化的焦距/速度自动匹配功能 定位精度 ±0.02度 预置位精度自动校准 支持 雨刷功能 支持 本地存储 断电记忆 支持 模拟视频输出 1.0Vpp/75Ω,NTSC或PAL,BNC接口 外壳材料 主体铝合金 防护等级 IP66，抗雷击浪涌 GB/T17626.5-2008 供电 AC 24V 功耗 <100W 工作环境 温度-30~65℃； 湿度＜90% | 台 | 16 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 室外立杆（不锈钢防水箱）（Ⅱ型） | 不锈钢；直径100mm；高2000mm；壁厚不小于3mm、（防水箱长300*宽200*高150( mm )IP56） | 套 | 13 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 三合一防雷器 | 视频、数据、电源三合一 | 个 | 81 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 双光谱红外测温球型采集单元 | （1）红外图像尺寸不小于640*480，可见光像素不低于400万； （2）可见光变焦不小于30倍，可支持150米红外补光； （3）红外焦距6mm±3mm； （4）目标物测温距离（以变电站内主变压器为准）：1m-5m; （3）水平方向360°，连续旋转，垂直方向-10°~90°； （4）测温范围：-20 °C~550 °C； （5）工作环境：温度不小于-30 °C~60 °C，湿度小于90% RH； （6）测温精度：误差不大于±2℃或量程的±2%； （7）防护等级：不小于IP66； （8）红外镜头为电动调焦； （9）包含配套支架。 | 台 | 3 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 站端视频处理单元 | 主处理器 工业级嵌入式微控制器 操作系统 嵌入式LINUX操作系统 图像编码标准 H.264/MPEG4 视频标准 PAL（625线，50场/秒） 回放图像质量 D1@ 25 fps 1080P@ 25 fps 图像移动侦测 每画面可设置396(22×18)个检测区域；可设置多级灵敏度，1-6档可调 区域遮挡设置 每路支持4个区域遮挡块 编码标准 G.711A 语音对讲 双向语音对讲功能 录像方式 手动录像、动态检测录像、定时录像、报警录像 录像保存 本机硬盘 录像速度 D1 @ 25 fps 1080P @ 25 fps 录像回放 支持32路D1或16路720P或8路1080P同步回放 备份方式 支持硬盘、刻录机、U盘、eSATA存储和备份 视频输入 32路设备：32路1080P 视频输出 1路VGA输出，1路HDMI输出 音频输入 1路线性音频输入 音频输出 1路线性音频输出 报警输入 8/16/32路报警输入、低电平有效，绿色接线柱接口 报警输出 6路告警输出，继电器触点 (1A@24VDC), NO、NC可编程、绿色接线柱接口 网络 1个 RJ45接口, 10/100/1000Mbps自适应 通信 标准RS-485接口，支持半双工，绿色接线柱接口;标准RS-232，DB9接口 USB 4个USB 2.0接口 硬盘 内部支持8个SATAII硬盘 eSATA 支持独立的eSATA接口 电源 220V±10% 50Hz±2% / 110±10% 60Hz±2% 功耗 25-40W(不含硬盘) 工作温度 0℃－＋55℃ 工作湿度 10%－90% 信令格式 SIP | 台 | 7 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 视频专用硬盘（Ⅰ型） | SATA、8T、7200转 | 块 | 39 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 光网转发设备 | 单模光纤接口，100M/1000M自适应 | 个 | 23 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | SF6/O2气体传感器 | 最低SF6气体检测范围0～1500µ L/L，最低SF6气体浓度泄漏报警点（可整定）：整定1000µ L/L；SF6气体检测灵敏度：30µ L/L；氧气浓度报警点：18%；氧气检测浓度：0～25%（带数显功能）；氧气测量精度：<0.5%，带防尘保护措施 | 个 | 10 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 锁具 | 锁芯材质 铜材或不锈钢 锁芯弹子材质 不锈钢 锁芯结构 机械驱动类锁芯结构：锁芯内闭锁弹子数量应不少于6个，且锁芯旋 转部分隐藏在锁芯的保护壳里面； 电机驱动类锁芯结构：采用电机驱动结构设计，具备开、闭状态实时 检测功能 抗扭性能 ≥5N·m 外壳防护等级 IP68 环境湿度 日平均≤98%，月平均≤90% 耐腐蚀性 ≥CASS 16 开锁扭力 ≥1N·m 连续开锁次数 ≥10000次 编码模式 唯一身份ID编码 编码容量 ≥65536个无源编码方式 | 个 | 800 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 二层交换机 | 10M/100M/1000M自适应交换机，不少于24电口，交换方式存储-转发,背板带宽256Gbps,包转发率42Mpps,机架式安装 | 台 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 红外双鉴 | 探测类型 红外＋微波 脉冲数调节 自动 外壳 金属抗电磁干扰 温度补偿 自动 探测范围 90°、14m×14m 电源 DC12 V | 套 | 6 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 门禁 | 门禁系统采用电力专用机架式网络门禁设备；电力专用机架式门禁综合电源；变电站大门口采用“刷卡+密码”的开关门方式，开关门的同时能联动防盗报警子系统撤布防；可远程开关门；可远程查看门口视频图像和调取历史录像资料；具备应急开锁功能；卡片兼容员工上岗证。 | 套 | 6 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 读卡器 | 最大读卡距离 大于50mm 接口格式 标准Wiegand26位格式输出； 蜂鸣器 内置蜂鸣器 工作电压 5-16VDC 输入电流 110mA/12VDC（静态），165mA/12VDC（最大） 防撬开关 有 指示灯 双色LED指示灯 工作频率 13.56MHz 防水等级 IP65 工作温度 -31°C到63°C（-25°F到145°F） 工作湿度 0至95% ( 不结露 ) | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 开门按钮 | 配套 | 个 | 59 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 电磁锁 | 通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心(MA)型式检验；通电上锁方式；带锁状态信号NO/NC输出；额定工作电压：DC12V；工作电流：250mA；开门方式：90度；抗拉力：250kg | 个 | 59 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 声光报警器 | DC12V , 警铃声强级应介于80-100dB之间 | 个 | 24 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 动环监控终端POWER电源板 | 电压等级：AC/DC220V | 块 | 7 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 动环监控终端KO开出板 | 输出形式：无源接点；连续载流能力：5A@380Vac，5A@250Vdc。 | 块 | 14 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 动环监控终端KI开入板 | 额定电压：DC24V；防抖时间：<1ms；最大允许电压：120%Un；启动电压：55%Un～70%Un；返回电压：<55%Un。 | 块 | 14 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 动环监控终端CPUE主板 | 四核Cortex-A7 A40i，主频1.2GHz，内存2GB，存储8GB；4电8串口。 | 块 | 7 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 动环监控终端液晶板 | 触摸彩色TFT屏，点阵600*480 | 块 | 7 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 动环监控终端总线板 | 具备13个槽位。 | 块 | 7 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 动环监控终端4U机箱 | 1.采用4U机箱设计，满足电力标准机柜19英寸机架式安装要求； 2.具备独立外壳接地螺钉，确保装置能够可靠接地。 | 面 | 7 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 照明控制器 | 16路带光电隔离开关量输入，AC220V/20A×16路智能开关输出，RJ45接口（DL/T860协议），可编程设置并存储本地联动预案，具备多台级联功能，19英寸标准1U机架式 | 套 | 8 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 漏水传感器 | 量 程 0～5米 输 出 4～20mA（二线制） 综合精度 ±0.25%FS、±0.5%FS 供 电 24V Dc（15～30VDC） 绝缘电阻 ≥1000 MΩ/100VDC 负载电阻: 电流输出型 最大800Ω 密封等级 IP68 过载能力 150%FS 响应时间 ≤5mS 连接螺纹 投入式 连接螺纹材料 304/316L不锈钢 | 个 | 7 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 温湿度传感器 | 温度测量范围 －20～＋100℃ 温度测量精度 0.5℃ 湿度测量范围 0%～100%RH 湿度测量精度 ±1%RH（25℃） 响应时间 ≤15s 数据传输距离 ≥800m 环境温度 －35～＋55℃ 环境湿度 10%～95%RH 输出方式 4～20mA | 个 | 46 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 空调控制器 | 工作方式 红外 通信接口 RS485 特殊功能 自学习 控制指令反馈 图像回传 电源 DC12V/24V | 个 | 34 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 风机控制单元 | 可控制交流220V或380V供电的风机 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | SF6主机 | 安装方式 壁挂式 可连接SF6、O2气体变送器、温湿度变送器总数 不小于128个 报警输出方式 常开触点（有源和无源）、RS485通讯、RS232通讯 特点 大屏幕液晶显示屏显示现场环境监测数据；可进行设置SF6气体泄漏报警点、强制开启风机排风、设置定时排风时间及次数、查询历史数据等操作 通信及规约 含上传通信模块（RS485、RS232或TCP/IP接口）及通信规约，具有上传通信、本地联动、远程控制功能 | 台 | 2 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 高清网络一体化云台采集单元 | AC24V，RJ45，IP67，白光，23倍光学变焦，200万像素，采集单元靶面尺寸不小于1/2.8英寸，宽动态能力综合得分大于120，照度适应范围不小于120dB，支持最低照度可达彩色0.0005 lx，黑白0.0001° lx，水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-90°~90°，具备较好的环境适应性，电压在AC24V±40%范围内变化时，设备可正常工作 | 台 | 4 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 固定采集单元 | DC12V，RJ45，IP66，红外，200万像素， 图像传感器 1/2.5" CMOS； 1/1.8" CCD 有效像素 1920*1080 最低照度 lux 0.1lux/F1.2（彩色）00.001lux/F1.2（黑白） 日夜模式 ICR 光圈类型 自动光圈DC/Video驱动 镜头类型 外接C/CS接口镜头 最大图像尺寸 1920*1080 视频压缩 DH5: H.264/MPEG4/MJPEG DH2和XH2: H.264 帧率 25fps(1920×1080) 25fps(1280×720) DH2和XH2: 25fps(1600× 1200) SD卡 支持 强光抑制 支持 红外功能 支持 宽动态 支持 报警输入 4路 报警输出 3路 电源 DC12V±10%/ AC24DC 工作温度 ℃ －10～50；配装防护罩后达到－35～＋55 电磁兼容 EMC4 网络接口 10Base-T/100Base-TX，RJ45头(光纤接口可选) SD卡 手动录像/报警录像 支持SDHC标准的SD卡 安全模式 授权的用户名和密码，以及MAC地址绑定 信令格式 SIP 同时具备声光警戒功能 | 台 | 54 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 硬盘录像机 | 支持64路IPC接入，接入带宽≥320M，最大支持接入1200W采集单元；8个SATA接口，可满配8T硬盘，1个eSATA接口；支持2个千兆RJ45，2个HDMI，2个VGA， | 台 | 4 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 接入交换机 | 视频接入交换机，24百兆电2千兆光；机架式安装 | 台 | 2 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 视频监控主机 | 接IP摄像头，不小于8个接入路数。分辨率1080P,存储8T | 台 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 室内高清IP数字快球 | 球形摄像头（含壁挂支架） 200万防爆球型采集单元 | 台 | 6 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 固定IP数字采集单元 | 枪式摄像头（含壁挂支架） 图像传感器 1/2.5" CMOS； 1/1.8" CCD 有效像素 1920*1080 最低照度 lux 0.1lux/F1.2（彩色）00.001lux/F1.2（黑白） 日夜模式 ICR 光圈类型 自动光圈DC/Video驱动 镜头类型 外接C/CS接口镜头 最大图像尺寸 1920*1080 视频压缩 DH5: H.264/MPEG4/MJPEG DH2和XH2: H.264 帧率 25fps(1920×1080) 25fps(1280×720) DH2和XH2: 25fps(1600× 1200) SD卡 支持 强光抑制 支持 红外功能 支持 宽动态 支持 报警输入 4路 报警输出 3路 电源 DC12V±10%/ AC24DC 工作温度 ℃ －10～50；配装防护罩后达到－35～＋55 电磁兼容 EMC4 网络接口 10Base-T/100Base-TX，RJ45头(光纤接口可选) SD卡 手动录像/报警录像 支持SDHC标准的SD卡 安全模式 授权的用户名和密码，以及MAC地址绑定 信令格式 SIP | 台 | 4 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 采集单元电源 | 5口 | 个 | 16 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 壁挂机柜 | 不小于6U；冷轧板折弯焊接结构，板厚≥3mm | 面 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 交换机 | 24口混合式插口交换机 | 台 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 路由器（Ⅰ型） | 传输速率 10/100/1000Mbps 端口结构 模块化 局域网接口 2个 扩展模块 2个 包转发率 10Mbps:14800pps；100Mbps:148800pps；1000Mbps:1488000pps 防火墙 内置防火墙 支持 VPN Qos等 网络管理 升级管理、设备管理、Web网管、GTL、SNMP等 产品内存 512M 电源电压 AC 100-240V，50/60Hz 电源功率 54W 工作湿度 5%-90%（不结露） 环境标准 工作温度：0-40℃ | 台 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 门禁监控终端 | 管理门数 1，2，4 开门延时时间 1～600s可调 用户注册卡数量 不少于2万个 脱机存储记录数量 不少于10万条 响应时间 刷卡响应时间＜0.5秒 防拆防撬 防拆输入1路 告警机制 具有以下告警，可分别设置是否启用：门开超时、非法闯入、出门按钮短路等 告警联动 火警告警、门开超时、暴力入侵告警等联动输出 端口保护 防反接、防错接 工作电压 AC220V 工作电流 ＜100mA 工作环境 温度-40℃～+85℃，相对湿度5%～95%，无冷凝 防雷 电源、RS485、网络端口为2KV/1KA防雷保护，其它端口为600W浪涌防雷保护 | 套 | 4 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 水泵控制单元 | AC 220V/20A | 个 | 4 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | SF6探测器 | 最低SF6气体检测范围0～1500µ L/L，最低SF6气体浓度泄漏报警点（可整定）：整定1000µ L/L；SF6气体检测灵敏度：30µ L/L；氧气浓度报警点：18%；氧气检测浓度：0～25%（带数显功能）；氧气测量精度：<0.5%，带防尘保护措施 | 个 | 25 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 红外热成像机 | AC24V，RJ45，IP66，红外，水平360°，垂直-20°～90°，镜头25mm，测温精度±2°C 或±2%，热成像分辨率640x512，噪声等效温差不大于18mk，可分辨温差不大于300mK，工作环境-45~70°度 | 台 | 9 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 高清网络球型采集单元 | AC24V，RJ45，IP67，红外，水平360°，垂直-20～90°，23倍光学变焦，200万像素， | 台 | 33 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 双光谱测温球型采集单元 | AC24V，RJ45，IP66，红外，水平360°，垂直-20°～90°，镜头25mm，测温精度±2°C 或±2%，热成像分辨率640x512，噪声等效温差不大于18mk，可分辨温差不大于300mK，工作环境-45~70°度 | 台 | 2 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 智能全景球型采集单元 | DC36V，RJ45，IP67，混合补光，水平360°，垂直-20～90°，双镜头，23倍光学变焦，400万像素，全景+细节，2个GPU芯片，带加热 | 台 | 3 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 全景高清采集单元 | 图像传感器 1/2.8" CMOS 总像素 ≥300万像素 水平解析度≥1000TVL 最低照度彩色：0.05Lux@F1.6 黑白：0.005Lux@F1.6 增益控制自动/手动 信噪比 大于50dB 电子快门 1/1 - 1/30000 数字变倍 16x（最大320x） 隐私保护 开/关(同一画面可设置8块隐私区域,共可设置24块隐私区域) 日夜模式 自动ICR滤光片彩转黑 焦距 4.7mm - 94.0mm 光学倍率 20倍 光圈值 F1.6 - F3.5 视场角 55.4°- 2.9° 旋转范围 水平：0°～360°连续旋转 垂直：-2°～90° 自动翻转180°后连续监视 旋转速度 键控:水平0.1°～300°/秒;垂直0.1°～250°/秒 预置点:水平400°/秒; 垂直300°/秒 预置点 255个 自动模式 支持8条自动巡航、5条自动巡迹、5条自动线扫 云台功能 支持空闲动作，支持三维定位，支持人性化的焦距/速度自动匹配功能 防护等级 IP66，4000V防雷、防浪涌和防突波保护，符合GB/T17626.5 4级标准 网络高清固定采集单元 图像传感器 1/2.5" CMOS； 1/1.8" CCD 有效像素 1920*1080 最低照度 lux 0.1lux/F1.2（彩色）00.001lux/F1.2（黑白） 日夜模式 ICR 光圈类型 自动光圈DC/Video驱动 镜头类型 外接C/CS接口镜头 最大图像尺寸 1920*1080 电磁兼容 EMC4 网络接口 10Base-T/100Base-TX，RJ45头(光纤接口可选) | 台 | 3 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | KVM切换器 | 8路，支持USB/或PS2接口，支持跨平台环境 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 路由器（Ⅱ型） | 支持Web管理，企业级千兆路由器，WAN口2个、LAN口8个，机架式1U | 台 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 液晶显示器 | 17”、机架式、组屏安装 | 面 | 2 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 视频接入交换机 | 24千电、4千光 | 台 | 12 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 视频汇聚交换机 | 24千电、4万光 | 台 | 2 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 安防监控终端POWER电源板 | 电压等级：AC/DC220V | 块 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 安防监控终端KO开出板 | 输出形式：无源接点；连续载流能力：5A@380Vac，5A@250Vdc。 | 块 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 安防监控终端KI开入板 | 额定电压：DC24V；防抖时间：<1ms；最大允许电压：120%Un；启动电压：55%Un～70%Un；返回电压：<55%Un。 | 块 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 安防监控终端CPUE主板 | 四核Cortex-A7 A40i，主频1.2GHz，内存2GB，存储8GB；4电8串口。 | 块 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 安防监控终端液晶板 | 触摸彩色TFT屏，点阵600*480 | 块 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 安防监控终端总线板 | 具备13个槽位。 | 块 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 安防监控终端4U机箱 | 1.采用4U机箱设计，满足电力标准机柜19英寸机架式安装要求； 2.具备独立外壳接地螺钉，确保装置能够可靠接地。 | 面 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 防盗报警控制器 | 有8个可编程基本防区，至少可扩充至128个防区；具有或可扩充网络或485串口通信接口，并具备接入当地公安110服务平台;通过硬接点方式将报警信号、故障信号传输到变电站综合自动化系统 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 防区扩展或总线扩展模块 | 可接入8个有效防区 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 联动输出模块 | 4路继电器输出 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 通信输出模块 | RJ45或RS485接口，可通过协议对防盗报警主机进行远程布撤防等操作. | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 控制键盘 | 配套软按键、具有背光显示及声音提示 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 键盘不锈钢防护箱 | 配套 | 面 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 紧急报警按钮 | DC12V | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 蓄电池 | 12V 7Ah | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 红外微波双鉴探测器 | 探测范围扇形：11米 | 个 | 56 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 电子围栏主机 | 双防区，高低压转换、每防区报警信号均有硬接点输出；支持六线制 | 台 | 4 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 电子围栏主机箱 | 不锈钢材质400*500*300，含附件 | 面 | 4 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 专用接地棒 | 长1.0m，直径1－2cm；一个避雷器两个接地棒，一台主机两个避雷器 | 根 | 16 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 避雷器 | 额定电压：0.28kV；标称放电电流(kA)：1.5；残压峰值(kV)≤1.3 | 个 | 8 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 红外对射探测器 | 75米对射，4光束，含支架 | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 高分贝报警喇叭 | DC12V | 个 | 4 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 高压绝缘线 | 耐15kV脉冲电压 | 米 | 400 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 终端杆 | 热镀锌喷塑/不锈钢，金属管直径≥Φ32mm，壁厚不小于2mm | 根 | 26 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 终端杆可调底座 | 热镀锌喷塑 | 个 | 26 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 终端杆绝缘子 | 配套 | 个 | 208 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 终端杆绝缘子固定夹 | 配套 | 个 | 208 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 螺纹式线线连接器 | 配套 | 个 | 208 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 中间收紧器 | 配套 | 个 | 208 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 承力杆 | 热镀锌喷塑/不锈钢，金属管直径≥Φ25mm，壁厚不小于2mm | 根 | 260 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 承力杆可调底座 | 热镀锌 | 个 | 260 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 承力杆绝缘子 | 配套 | 根 | 1040 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 承力杆绝缘子固定夹 | 配套 | 个 | 1040 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 不锈钢固定螺丝 | 6*60 | 个 | 520 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 铆钉 | 中间杆配套 | 个 | 1040 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 多股合金线 | 直径2.0以上 | 米 | 4700 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 夜间自发光警示牌 | (100*200) | 个 | 75 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 警示牌（贴外墙） | (300*400) | 个 | 38 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 固定膨胀螺丝 | 不锈钢8mm | 个 | 1144 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 防雨帽 | 配套 | 个 | 286 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 门禁接入单元 | 接入变电站门禁系统平台；带LAN口、WAN口；19英寸标准1U机架式 | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 电动大门门禁控制器 | 19英寸标准1U机架式；TCP/IP联网方式，具备联动报警输入输出接口，可接收火灾自动子系统的报警信号输入；可实现与室内入侵防盗报警子系统联动撤布防；可协议接入现有平台 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 门禁控制器 | 19英寸标准1U机架式；TCP/IP联网方式；可协议接入现有平台 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 钥匙箱门禁控制器 | 含15套四门控制器、3套2门控制器 | 个 | 18 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 门禁综合电源 | 提供门禁控制器和前端读卡器、电控锁等设备需要的电源电压；19英寸标准2U机架式；输出电压：8路DC12V，每路1.25A；2路DC12V，每路2A； | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 电动大门感应式智能键盘读卡器 | 最大读卡距离大于50mm；标准Wiegand26位格式输出； IP65防水等级；支持员工上岗证格式，支持密码输入； | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 电动大门关门感应式禁智能读卡器 | 最大读卡距离大于50mm；标准Wiegand26位格式输出； IP65防水等级；支持员工上岗证格式 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 大门内侧不锈钢读卡器箱 | 定制，内放键盘读卡器,智能读卡器及关门按钮 | 面 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 大门外侧不锈钢读卡器箱 | 定制，内放键盘读卡器及门铃按钮 | 面 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 门禁智能读卡器 | 最大读卡距离大于50mm；标准Wiegand26位格式输出；IP65防水等级；支持员工上岗证格式 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 钥匙箱锁 | 通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心(MA)型式检验；通电上锁方式；带锁状态信号NO/NC输出；额定工作电压：DC12V；工作电流：250mA；开门方式：90度；抗拉力：250kg | 个 | 18 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 大门口门铃按钮 | 配套 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 大门口关门按钮 | 配套 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 布/撤防成功指示灯 | 联动布撤防成功后闪烁10秒 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 位动开关 | 检测电动大门开关状态 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 门铃 | 工程配套 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 应急开锁装置 | 主控楼门、主控室门用 | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 台式发卡机 | USB接口 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 联动布撤防输入模块 | 将门禁系统的布防指令传送给防盗报警主机使其布防；将门禁系统的撤防指令传送给防盗报警主机使其撤防 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 联动布撤防输出模块 | 防盗报警主机布撤防成功后，通过该模块驱动指示灯动作，并且返回布撤防状态信号给门禁系统 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 串口服务器 | 不少于8个RS232/RS485接口，1个TCP/IP接口，19英寸1U机架式 | 台 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 环境数据采集单元 | 16路标准环电流输入，16路硬接点输入，RS485/RJ45通信 | 个 | 14 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 微气象传感器 | ±0.5%测量值，RS485接口，固定支架 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 水浸探测器 | 3mm±1mm；误报率≤0.01% | 个 | 38 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 风机控制器 | AC 220V/20A | 个 | 68 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 水位探测器 | 量程：0～5米，输出4～20mA | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 水泵控制模块 | AC 220V/20A | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | SF6在线监测单元 | 壁挂式；可连接SF6、O2气体变送器、温湿度变送器总数不小于128个；报警输出方式：常开触点（有源和无源）、RS485通讯、RS232通讯；大屏幕液晶显示屏显示现场环境监测数据；可进行设置SF6气体泄漏报警点、强制开启风机排风、设置定时排风时间及次数、查询历史数据等操作；含上传通信模块（RS485、RS232或TCP/IP接口）及通信规约，具有上传通信、本地联动、远程控制功能。 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | SF6、O2气体传感器 | 最低SF6气体浓度泄漏报警点：1000µ L/L；SF6气体检测灵敏度：100µ L/L；氧气浓度报警点：18%；氧气检测浓度：1～21%（带数显功能）；氧气测量精度：<0.5%，测量范围：0～3000ppm，输出4～20mA | 个 | 120 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 警灯 | 防护等级不小于IP65 | 个 | 20 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 灯光智能控制单元 | 16路带光电隔离开关量输入，AC220V/20A×16路智能开关输出，RJ45接口（DL/T860协议），可编程设置并存储本地联动预案，具备多台级联功能，19英寸标准1U机架式 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 室外LED射灯 | 30W~50W，IP66防水等级 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 锁控监控终端 | 工作电压 额定电压：AC220V，允许偏差为-20％～+15％ 工作电流 ≤300mA 充电电压 DC5V 充电电流 ≥500mA （单个钥匙座） 装置功耗 ≤50W 输出功率 ≤25W 通信速率 1)RS232通信接口：支持4800bps、9600bps、115200bps、14400bps、19200bps； 2)以太网口：100M bits/s； 3）type-c：500kbps 3)IrDA、蓝牙或其它短距离无线通讯方式：57600bps。 时钟误差 24小时误差不超过2s 硬件配置 CPU主频不低于1.33GHZ,具备双核，运行RAM不小于2G，双存储备份，主硬盘不低于32G，备份硬盘不低于4G 接入锁具数 2048个 响应时间 3s 显示画面切换时间 ＜0.2s 最大接收操作任务数 ≤50个 彩色触摸屏 ≥7寸 平均无故障时间 ≥30000小时 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 钥匙 | 含钥匙箱 | 个 | 5 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 消防信息传输控制单元POWER电源板 | 电压等级：AC/DC220V | 块 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 消防信息传输控制单元KO开出板 | 输出形式：无源接点；连续载流能力：5A@380Vac，5A@250Vdc。 | 块 | 2 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 消防信息传输控制单元KI开入板 | 额定电压：DC24V；防抖时间：<1ms；最大允许电压：120%Un；启动电压：55%Un～70%Un；返回电压：<55%Un。 | 块 | 2 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 消防信息传输控制单元DC直流采集板 | 直流（4-20mA），0.5 级 | 块 | 2 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 消防信息传输控制单元CPUF主板 | 四核Cortex-A7 A40i，主频1.2GHz，内存2GB，存储8GB；2电2光，8串口。 | 块 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 消防信息传输控制单元IO负反馈电路板 | 12 路三线制启停控制,O和C是对外输出，控制外部设备开启或关闭;I和C是输入反馈，外部设备工作后，会给采控装置1个输入反馈。 | 块 | 3 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 消防信息传输控制单元液晶板 | 触摸彩色TFT屏，点阵600*480 | 块 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 消防信息传输控制单元总线板 | 具备13个槽位。 | 块 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 消防信息传输控制单元4U机箱 | 1.采用4U机箱设计，满足电力标准机柜19英寸机架式安装要求； 2.具备独立外壳接地螺钉，确保装置能够可靠接地。 | 台 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 智能接口通信模块 | RS232/RS485通信，含接入线缆，负责将报警信号传至智能变电站辅助系统综合监控平台终终端 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 消防物联网传输装置 | 10/100M 自适应 RJ45 以太网调试 接口或调试串口 1 10/100M 自适应 RJ45 以太网接口 ≥2；出站对接网口 10/100M 自适应 RJ45 或 100M 光纤 以太网接口 接口数量≥2；光纤接口应为 LC 型；光纤类 型宜采用多模光纤；站端对接网口 CAN 接口 ≥1；可用于与站内火灾 自动报警系统通讯 RS485 接口 ≥4；可用于与站内火灾 自动报警系统、模 拟量变送器或含有 通讯接口的受控消 防设备通讯； 4～20mA 模拟量 ≥6；可用于与模拟量变 送器通讯 输出（含反馈）硬接线接口组 ≥32；与站端受控消防设 施连接接口，输出 （含反馈）为 1 组 异常空接点 ≥1；硬开出，常开 故障空接点 ≥1；硬开出，常闭 对时 SNTP 对时 工作电压 AC220（优先）或 DC220 工作温度 -25℃～+55℃ 火灾报警历史事件记录 ≥999 条，断电后能保持信息 14 动作时间 收到远方的控制指令，应在 1s 内以硬接线开 出。 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 屏柜 | 2260×800×600（mm）颜色根据现场自定 | 面 | 4 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 路由器（Ⅲ型） | 10/100Mbps传输速率；内置防火墙；基于Web的用户管理，网络协议：PPPoE，DHCP，DHCP，NAPT，NTP，DDNS，企业级千兆路由器，千兆下行端口，局域网内千兆转发，标准19英寸机架1U | 台 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 智能巡视主机 | a) 满足可控要求； b) TCP/IP 协议接入； c) 机架式安装； d) CPU 主频大于等于 2GHz，大于等于 16 核； e) 内存大于等于 32GB； f) 机箱高度小于等于2U，深度小于等于80mm； g) 配置双热插拔冗余电源； h) 系统数据和运行日志数据存储时间大于等于 1 年； i) 系统平均无故障间隔时间（MTBF）大于等于 30000h； j) 7×24h 运行需要，能上电自启动功能。 | 台 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 智能分析主机 | a) 满足可控要求； b) TCP/IP 协议接入； c) 机架式安装； d) CPU 主频大于等于 2GHz，大于等于 16 核； e) 内存大于等于 64GB； f) AI 算力大于等于 64TOPS INT8； g) 机箱高度小于等于2U，深度小于等于480mm； h) 配置双热插拔冗余电源； i) 系统数据及运行日志数据存储时间大于等于 1 年； j) 系统平均无故障间隔时间（MTBF）大于等于 30000h； k) 满足 7×24h 运行需要，支持上电自启动功能 | 台 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 视频工作站 | 1）接入周界安防红外球型采集单元、全景采集单元、各出入口枪机等。 2）处理器字长≥64位；CPU总核数≥16位；主频≥2GHz；内存≥64GB；硬盘≥企业级500GBSSD固态硬盘;网卡数量≥4块;网卡速率≥100/1000M自适应;声卡;光驱:DVD×1;显示屏≥24寸;鼠标键盘:1套。 | 台 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 高清红外网络采集单元 | ≥200万像素，分辨率1920*1080P，视频图像帧率≥25fps，具备夜视功能，带自动清洗功能 | 台 | 8 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 室外立杆 | 铸铁；直径100mm；高6000mm；壁厚不小于5mm、（304不锈钢防水箱长300*宽200*高150( mm )IP55） | 套 | 8 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 视频专用硬盘（Ⅱ型） | SATA、4T、7200转 | 块 | 8 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |

- 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，可按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。