## 采购公告附件：

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 （不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双光采集单元、汇集交换模组等采购项目 | 机架式巡视单元 | a)满足可控要求 b)采用TCP/IP协议接入； c)支持机架式安装； d)CPU不低于2GHz主频，不低于4核； e)内存不低于16G； f)不低于8G显存独立显卡(支持 VGA、DVI、HDMI、DP 接口)； g)硬盘存储容量不低于2T； h)配置双热插拔冗余电源； i)系统数据及运行日志数据存储时间≥1年； j)满足7×24h运行需要，支持上电自启动功能。 | 台 | 2 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 | 业绩要求：2023年1月1日至投标截止日止，完成过智巡系统或辅控系统或组部件（包括服务器或主机或摄像机或传感器）销售业绩不少于1份，累计金额不低于100万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 机架式分析单元 | a)满足可控要求； b)TCP/IP协议接入； c)机架式安装； d)CPU主频大于等于2GHz，大于等于16核； e)内存大于等于64GB； f)AI算力大于等于64TOPS INT8； g)满足电力标准机柜（2260*800*600）安装； h)配置双热插拔冗余电源； i)系统数据及运行日志数据存储时间大于等于1年； j)系统平均无故障间隔时间（MTBF）大于等于30000h； 满足7×24h运行需要，支持上电自启动功能。 | 台 | 2 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 硬盘录像机 | 3U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 16盘位，可满配8T、10T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO：16进8出 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 输入带宽：320M 64路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 台 | 10 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 显示工作站 | CPU不低于2.5GHz主频； 内存不低于16G； 硬盘容量不低于1T； 屏幕尺寸不低于21寸。 | 台 | 2 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 站端视频处理单元 | 工业级嵌入式系统；处理64路1080P高清(4M时)；支持国网B接口，支持ONVIF协议接入摄像机， 90天视频存储 | 套 | 2 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 视频存储系统8T | 3.5英寸 8TB 7200RPM/SATA，与站端视频处理单元配套使用，满足周界安防90天、其他视频30天存储 | 套 | 80 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 双光球形采集单元 | 镜头：不低于32倍光学变焦 最低照度：彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.01Lux @(F1.6，AGC ON),0 Lux with IR 像素：不低于400万像素 信噪比：≥55dB 运动范围 ：水平：0°~360°连续旋转 垂直：-15°~90°自动翻转180°后连续监视 电源电压：AC24V/2.2A±25% 环境温度：-30℃~+65℃ 功能要求：宽动态摄像机，具备强光抑制功能； 双光补光，白光补光距离不低于30米，红外补光不低于150米 | 台 | 108 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 红外双光热成像球形采集单元 | 1、光学变倍：可见光不小于30倍 2、像素：不小于200w； 3、热成像红外摄像头像素：400*300；4、焦距：25mm/15mm/7mm5、含安装附件 | 台 | 12 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 白光云台采集单元 | 1、供电电源：AC24V±10%、DC36V；2.功耗：45W；2、像素：200W；4.最大分辨率：1920×1080；3、光学变倍：23倍；6.预置位：最大支持300个；4、补光灯：支持白光灯；5、安装方式：平面底座安装；9.工作温度：-35℃~55℃； 6、工作湿度：10~90%RH；11.重量：7.6KG；7、防水等级：IP66；13.水平精度0.15° 垂直精度0.05° | 台 | 12 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 高清视频卡片采集单元 | 1、电源：DC 12V（适配器需选配）；2、功耗：5.2W MAX； 3、传感器类型：1/2.7”逐形扫描 CMOS；4、镜头：4mm，水平：79.6°，垂直：63.8°，对角：93.4°；5、镜头调整：水平方向-20°-20°，垂直方向 -15°-20°； 6、宽动态范围：120dB；7、最大图像尺寸不小于：2560*1920； 8、通讯接口：RJ45的网络接口，圆口电源接口；9、工作环境：温度：-30℃~65℃，湿度：＜95%（无凝结）；10、防护等级：IP67；11、含安装附件。 | 台 | 76 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 高清枪形采集单元 | 分辨率：不低于1920*1080 最低照度：彩色：0.01Lux，黑白：0.001Lux，0 Lux with IR； 其他参数要求：内置电动变焦镜头，支持25倍光学变倍，最大焦距不低于118mm 红外补光距离不低于200米 防护等级不低于IP66 | 台 | 4 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 防爆球机形采集单元 | 传感器类型:1/1.8 Progressive Scan CMOS 有效像素:不低于400万像素 焦距:4.3~129 mm ，32倍光学变倍16倍数字变倍 预置位数量不少于300个 运动范围:水平360°连续旋转，垂直-90°-90° 运动速度:水平0.1°/S~40°/s，垂直0.1°/S~40°/s SD卡:支持micro SD(即TF卡) 防爆标志:Exd IIC T6 Gb /ExtD A21 IP68 T80℃ 防护等级:IP68 补光距离:200m 外壳材质:不锈钢304 防护等级：IP68 信噪比≥60dB，网络延时不大于100ms。 | 台 | 2 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 高清云台采集单元 | 最低照度：彩色不大于0.05Lux，黑白不大于0.01Lux 像素：不低于400万 其他参数要求：靶面尺寸不低于1/2.8英寸 支持最低照度可达彩色0.002 lx，黑白0.001 lx 内置电动变焦镜头，支持23倍光学变倍，最大焦距不低于135mm，带智能雨刷 白光补光距离不低于100米 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-90°~90° 支持配置不低于300个预置位，8条巡航路径 云台在转动过程中，由于机械结构故障或外力因素导致云台发生失步，使云台转动结束后的实际位置与原计划位置有偏差时，样机可自动进行位置矫正 防护等级不低于IP66 | 台 | 12 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 汇集工业数据交换模组 | 千兆交换机，≥48口，三层交换机，冗余电源，48个10/100/1000电口2、4个SFP；1个Slot插槽；冗余电源、风扇；整机转发交换容量：≥598Gbps；转发性能：≥216Mpps | 台 | 8 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 接入工业数据交换模组（Ⅰ型） | 传输速率：10M/100M/1000M 端口数量：≥8千兆 接口介质：100ase-T、1000Base-X SFP 传输模式：全双工/半双工自适应 配置形式：可堆叠 交换方式：存储-转发 背板带宽：8.8Gs 网管支持：支持 网管功能：支持SNMP V1/V2c/V3 支持基于端口的VLAN、IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议 支持QoS、VLAN、IGMP Snooping/GMRP MAC地址表：4K 风扇：无风扇设计 环境标准：工作温度：0℃- +45℃ 保存温度：-40℃- +85℃ | 台 | 4 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 接入工业数据交换模组（Ⅱ型） | 传输速率：10M/100M/1000M 端口数量：≥16千兆 接口介质：100ase-T、1000Base-X SFP 传输模式：全双工/半双工自适应 配置形式：可堆叠 交换方式：存储-转发 背板带宽：8.8Gs 网管支持：支持 网管功能：支持SNMP V1/V2c/V3 支持基于端口的VLAN、IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议 支持QoS、VLAN、IGMP Snooping/GMRP MAC地址表：4K 风扇：无风扇设计 环境标准：工作温度：0℃- +45℃ 保存温度：-40℃- +85℃ | 台 | 8 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 屏柜 | 1） 柜内所安装的元器件应有型式试验报告和合格证。装置结构模式由插件组成插箱或屏柜。插件、插箱的外形尺寸应符合GB 3047.1的规定。装置中的插件应牢固、可靠，可更换。保护屏包括所有安装在屏上的插件、插箱及单个组件应满足防震要求。插件、插箱应有明显的接地标志。所有元件应排列整齐，层次分明，便于运行、调试、维修和拆装，并留有足够的空间。对装置中带有调整定值的插件，调整机构应有良好的绝缘和锁紧设施。 2） 柜体下方应设有接地铜排和端子，接地铜排的规格为25mm×4mm，接地端子为压接型。屏间铜排应方便互连。保护屏工作地和保护地宜分设接地铜排，若共用接地铜排，应保证不影响人身及屏内设备安全。 3） 内部配线的额定电压为1000V，应采用防潮隔热和防火的交联聚乙烯绝缘铜绞线，电源回路的最小截面不小于2.5mm2，其余回路的最小截面不小于1.5mm2。导线应无划痕和损伤。供方应提供配线槽以便于固定电缆，并将电缆连接到端子排。供方应对所供设备的内部配线、设备的特性和功能的正确性全面负责。所有连接于端子排的内部配线，应以标志条和有标志的线套加以识别等 | 面 | 2 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 汇聚箱 | 户外，IP55，防风沙耐低温，双层不锈钢304柜体结构，带前视检查窗，含综合电源+空调，1200*800*600 | 台 | 6 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 汇控柜 | 不锈钢304材质，含背包空调空开带漏保，不锈钢标识牌 | 面 | 2 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 综合电源 | 电源输入：AC220V，50Hz 电源输出：AC24V8A×6V、DC24V8A×3V、DC12V8A×3V 过功率保护:输出短路、过载或超载后自动切断电源，去载后2s自动恢复 尺寸:19英寸2U 过流保护:直流输出回路都采用TVS做保护 耐压及安规I漏=15mA，1min:直通输出不做耐压；输入对地（机壳）：2000VAC；输入对输出：2000VAC；输出对地（机壳）： | 块 | 9 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 红外双光热成像云台采集单元 | 1、光学变倍：可见光不小于30倍 2、像素：不小于200w； 3、热成像红外摄像头像素：400*300；4、焦距：25mm/15mm/7mm5、含安装附件 | 套 | 4 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 热镀锌立杆 | 不锈钢；直径100mm；高6000mm；壁厚不小于3mm | 根 | 2 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |

- 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，可按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。