## 采购公告附件：

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯单元、电流传感器等采购项目 | 输电线路电缆护层绝缘监测装置集中器 | 1、默认支持CT感应取电。如采用感应取电时，主电缆负荷电流30A以上能正常工作。 2、外部DC24V供电； 3、选装20W太阳能供电装置（内置30Ah锂电池） 4、感应取电电流范围：30A～1500A 5、感应取电最小启动电流：≥30A 6、取电互感器内径：≥180mm 7、取电互感器匝数比：约200:1 | 套 | 2 | 接到供货通知后60日内 | 36个月 | 买方指定地点地面交货 | 业绩要求：2023年1月1 日至投标截止日止，完成过采集器、传感器或在线监测产品等销售业绩不少于1份，累计金额不低于100万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 无线护层电流互感器 | 1.传感器类型:开启式电流传感器 2.传感器感器内径:≥55mm 3.电流测量范围:0～200A 4.电流测量精度:优于1% | 套 | 6 |  |  |  |  |
|  | 无线运行电流互感器 | 1.传感器类型:开启式电流传感器 2.传感器感器内径:≥180mm 3.电流测量范围:0A～2000A 4.电流测量精度:优于1% | 套 | 6 |  |  |  |  |
|  | 4G/5G物联网流量卡 | 1、1G/月不限速， 2、含5年资费。 3、物联网卡、公网 4、三种卡套 | 套 | 2 |  |  |  |  |
|  | 高清摄像装置 | 1.摄像头分辨率：≧200万像素 2.视频编码：H.265+/H.265/H.264 3.支持双码流：支持主码流≧720P,子码流≧CIF 4.日夜转换：支持 5.探测器类型：焦平面、 非制冷、 微量热型探测器 6.整机防护等级IP67及以上 | 台 | 3 |  |  |  |  |
|  | 红外热成像装置 | 1.热成像分辨率：≧(384x288) 2.测温范围：-20℃～+120℃ 3.工作温度：-10℃～+50℃ 4.测温精确度：≦(±2℃或量程±2%) 5.调焦方式：手动或自动 | 台 | 6 |  |  |  |  |
|  | 系统主机 | 系统主机并不是孤立的存在。应能与高清摄像装置、红外热成像仪相结合并对源数据进行特定的运算处理。 1）通讯模块：支持2G/3G/4G无线传输，满足电信、联通、移动自适应，并可根据现场情况选择运营商；4G模块支持APN专网接入，实现专网安全传输。 2）接口支持：具有与高清摄像、热成像装置通信接口 3）数据分析：具有对源数据的温度分析运算能力 | 台 | 3 |  |  |  |  |
|  | 物联网卡 | 1、20G/月不限速， 2、含5年资费。 3、物联网卡、公网 4、三种卡套 5、支持4G/5G模式 | 张 | 3 |  |  |  |  |
|  | 输电线路图像在线监测装置（云台） | 1：基本参数：主机质量≤5Kg（不含太阳能板和支架），总功耗≤7W，设备防护等级IP67，整机设计使用寿命不少于8年，材质金属部件应采用耐腐蚀材料，非金属部件应采用耐老化材料。外观应整洁，无明显划痕，并能有效的防火与机械损坏。 2、云台及摄像头：通道白天摄像头像素≥1600万，通道夜视摄像机像素≥200万 ，云台监测变焦摄像头像素≥200万，≥20倍光学变焦，云台范围支持水平360°、垂直±90°旋转； 3、装置AI智能识别功能：支持图片抓拍分析、识别类型包括但不限于机械车辆识别(吊车、塔吊、挖掘机等)、烟火、导线异物等，支持图片对比分析 | 套 | 3 |  |  |  |  |
|  | SIM卡 | 1、满足监控装置正常工作模式数据传输要求， 2、含5年资费。 3、物联网卡、公网 4、三种卡套 5、支持4G/5G模式 | 张 | 7 |  |  |  |  |
|  | 输电线路视频在线监测装置 | 1.可视化监拍单元：设备应配置云台变焦镜头、通道摄像头、下视摄像头。主机设备应支持接入副机，满足实际场景检测需求。 2.云台变焦摄像头：采用高清变焦摄像头，像素≥200万。支持40倍变焦功能（至少30倍光学变焦），支持电动变焦、一键聚焦功能。最低照度0.001Lux/F1.0。支持自动聚焦功能，支持场景定焦功能。 | 套 | 4 |  |  |  |  |
|  | 综合监控系统软件 | 1、画面实时数据更新周期模拟量≤3s 2、系统可用率≥99.9% 3、区域控制单元装置对时精度≤1ms 4、事故追忆事故前1min，事故后2min 5、系统平均无故障间隔时间（MTBF）≥20000h 6、区域控制单元平均无故障间隔时间≥30000h 7、监控系统网络平均负荷率正常时（任意30min 内）≤20%，电力系统故障（10S 内）≤40% 8、实时数据循环上送周期≤5min | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 综合监控服务器/主机 | 1.CPU频率不低于2.2GHz 2.标配CPU数量1颗 3.内存类型不低于DDR3 4.内存容量不低于16GB 5.标配硬盘容量不低于4T | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 机架式液晶显示器 | 1.产品类型LCD KVM切换器 2.连接数量不少于8口 3.接口数不少于8口 4.输入接口PS2/USB双界面转换模组 5.输出接口PS2/USB双界面转换模组 6.支持分辨率不低于1280×1024 | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 设备机柜 | 1.内置键盘抽屉， 2.颜色Z44， 3.最大静载达500KG， 4.移动承载350KG， 5.可方便拆卸的左右侧门和前后门 6.尺寸800×800×2260(W×D×H)， | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | UPS（含电池） | 1.输入电压AC220V 2.输出电压AC220V正弦波50Hz 3.额定容量2KVA， 4.含电池包， 5.满足断电时持续供电>1小时 6.具有自动旁路功能 7.断电切换时间小于20mS | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 短信数据通讯模块 | 1.支持移动/联通/电信 2.支持4G/5G网络 3.支持SIM卡更换 4.电源电压DC9~24V，<10W 5.支持RS232/NET接口 6.含1年通讯费 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 网络交换机 | 1.三层网管千兆以太网交换机 2.不少于24个10/100/1000Base-T以太网端口 3.不少于4个千兆SFP | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 光纤测温主机 | 1.最大测量范围不小于10公里 2.测试通道端口不少于8通道 3.温度精度(最大测量范围内)±1℃ 4.空间分辨率(最大测量范围内)±1米 5.单通道测量时间不大于60秒，优选测量时间短的。(在空间分辨率为±1米，10公里测量范围条件下，温度精度为±1℃时) 6.测温主机寿命大于20年，非工控机，独立运行 | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 测温系统软件 | 1.实时温度曲线变化显示，实时显示测温线路上的温度变化曲线，鼠标点击任何局部显示相应的温度和距离点信息 2.历史温度曲线显示，正确显示所选时间段的温度变化曲线 3.GIS地图实时数据显示，正确显示监测的所有回路的布局图，显示所选分区当前采集得到的实时温度曲线图 4.温度报警功能，显示各回路报警指标的当前的量值，并以颜色表征被监测回路的温度，一旦超过报警值，该段光纤线路标红 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 动态载流量软件包 | 1、中文界面 2、支持参数调整设置 3、支持光纤测温数据接入 4、支持运行电流接入 5、支持载流量告警功能 6、支持报警阈值设置 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 测温光缆 | 1.光纤模式50/125μm 或62.5/125μm多模光纤 2.芯数不少于2芯 3.外部直径3.3mm 4.外护套材料低烟无卤，阻燃型热塑材料，包含必要固定件 5.抗张强度工作时不小于600N，敷设时不小于1000N 6.抗压强度工作时不小于300N/10cm，敷设时不小于1000N/10cm | 米 | 26100 |  |  |  |  |
|  | 护层接地电流监测系统软件 | 1、中文界面 2、产权明确一次性费用包含后期升级 3、不少于500路护层电流接入， 4、历史数据查询，记录不少于1个月 5、报警配置管理 6、报警阈值可以根据需求调整 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 护层电流采集器（有线） | 1.供电方式：10V~30V DC 2.平均无故障工作时间：大于50000小时 3.工作电流：最小3mA，最大120mA 4.静态功耗电流：小于0.6mA 5.防水、防尘性能：IP68 | 套 | 18 |  |  |  |  |
|  | 护层电流传感器 | 1.输入范围：0~200A 2.负载电阻：＜100Ω 3.耐 压：2500V/min 4.工作温度：-25℃ ~ +60℃： 5.工作频率：45Hz ~800Hz 6.外壳材料：阻燃 ABS塑胶 | 套 | 72 |  |  |  |  |
|  | 本体电流采集器（有线） | 1.供电方式：10V~30V DC 2.平均无故障工作时间：大于50000小时 3.工作电流：最小3mA，最大120mA 4.静态功耗电流：小于0.6mA 5.防水、防尘性能：IP68 6.外壳防爆标志：Exd IIB T6 Gb | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 本体电流传感器 | 1.输入范围：0~1000A 2.负载电阻：＜100Ω 3.耐 压：2500V/min 4.工作温度：-25℃ ~ +60℃： 5.工作频率：45Hz ~800Hz 6.外壳材料：阻燃 ABS塑胶 7.开口尺寸：55mm，满足安装要求 | 套 | 3 |  |  |  |  |
|  | 现场通讯单元 | 1.千兆SFP光口不低于2个 2.光纤通信距离不低于10KM 3.百兆网口(RJ45)不小于8个 4.支持通信协议ARP、ICMP、RSTP、TELNET、ModbusTCP 、OPC 5.输入电源参数24VDC ±20% 6.整机功耗不大于25W | 套 | 18 |  |  |  |  |
|  | 通信光缆 | 1、阻燃材料 2、铠装防鼠咬 3、单模 4、16芯 5、截止波长 λc 光缆截止波长≤1260nm；光纤截止波长≤1260nm 6、抗拉强度：筛选张力≥0.69G | 米 | 8700 |  |  |  |  |
|  | 网线 | 1、导体规格 24AWG 实心 / 绞合裸铜，线径约 0.51mm 2、线对数量 4 对（8 芯），标准色谱：白蓝 / 蓝、白橙 / 橙、白绿 / 绿、白棕 / 棕 3、满足千兆以太网四对全双工传输 4、绝缘材料 HDPE/FEP，绝缘外径约 0.9mm 保证线对电气隔离与传输稳定性 5、护套材料 PVC/CMR/CMP/LSZH，外径约 4.7～5.1mm 适配室内 / 室外 / 阻燃等场景 6、弯曲半径 固定敷设≥6× 外径；敷设中≥10× 外径 | 米 | 800 |  |  |  |  |
|  | 电源线 | NH-BVV-4*2.5 1、符合国家标准 GB/T 19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》 及 GB/T 5023-2008《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆》 2、绝缘层 材质：聚氯乙烯（PVC）；厚度：≥0.8mm | 米 | 8700 |  |  |  |  |
|  | 无线直放站 | 1.网络类型：GSM、DCS、WCDMA 2.输出功率：35+2 dBm 下行43+2 dBm 3.增益：上行80+3 dB下行100+3 dB 4.频率范围1710-2170 5.带宽≥60M 6.驻波<3 7.平均无故障时间>50000 hours | 套 | 24 |  |  |  |  |
|  | 1/2馈线 | 1/2 50欧姆皱纹铜管同轴电缆 1、符合 YD/T 1092-2013标准 2、绝缘 皮-泡-皮三层物理发泡 PE，外径约 12.20±0.20mm，发泡度≥80% 3、特性阻抗 50±1Ω 4、衰减（dB/100m） 900MHz≤7.13；1800MHz≤10.7；2100MHz≤11.3；2700MHz≤12.7 | 米 | 8064 |  |  |  |  |
|  | 对数周期天线 | 1.2.4GHz板状无线网路发射装置， 2.频率范围为2400～2500MHz， 3.带宽为100MHz， 4.增益为14dBi， 5.垂直面波瓣宽度为28度， 6.水平面波瓣宽度为30度， 7.前后比≥25dB， | 套 | 224 |  |  |  |  |

# 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，可按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。