## 采购公告附件：

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝缘监测模块、电缆监测单元等采购项目（包一） | 绝缘监测模块 | 安装结构：整体机柜安装 内存：≥2G 通讯接口：不少于4个以太网接口（100Mbps），8个RS485 数据采集：至少具备15路数据软件合成功能。 监测性能：数据监测误差不大于1% 数据及记录功能：数据记录间隔可设，每个通道数据记录时间不小于12个月。 报警功能：数值达到报警设定值时，监测主机发出报警信号。 通信功能：通信接口满足监控数据交换所需要的、标准的、可靠的现场工业控制总线、以太网络总线的要求；支持MODBUS等协议。 信息显示与查询功能：不低于7寸触摸屏显示，显示实时告警和历史告警；能显示馈线名称、馈线数值等数据，馈线名称支持现场可编辑；能查看历史数据记录，支持历史数据导出 工作环境：温度：-40℃～70℃、湿度：相对湿度5%～95% | 套 | 4 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 | 业绩要求：2023年1月1日至投标截止日止，完成过剩余电流监测系统或蓄电池监测系统或组部件（包括服务器或主机或测量单元）销售业绩不少于1份，累计金额不低于40万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | CT装置模块 | 额定电流：不小于10A； 测量范围：0-40A； 精度：不低于0.5级 输出电流：输出额定值0-5mA 负载电阻：10欧姆 绝缘电压：在原边跟副边电路之间:3kV有效值/50Hz/1分钟 工作环境：-10℃～+70℃ | 套 | 609 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 常规测量模块 | 测量范围：0-2000mA 精度：0-100mA(+/-1mA)，100mA-2000mA(+/-1%) 数据刷新周期：≤5秒 通讯接口：不少于1个隔离485总线 通讯规约：支持MODBUS RTU通信规约 工作环境：温度：-25℃～70℃、湿度：相对湿度5%～95% | 套 | 90 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 电缆监测单元 | 能对长电缆两侧剩余电流进行计算、处理 | 套 | 4 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 安装辅料（Ⅰ型） | 500kV枣庄站等站交流系统剩余电流监测系统改造所需安装辅料，包括但不限于装置电源（为每台主机、测量模块等装置提供电源）、系统主机、电缆绝缘监测主机、常规测量模块、剩余电流CT装置模块间通讯线等实现系统功能必备物料，确保满足现场需求。 | 宗 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
| 绝缘监测模块、电缆监测单元等采购项目（包二） | 绝缘监测模块 | 安装结构：整体机柜安装 内存：≥2G 通讯接口：不少于4个以太网接口（100Mbps），8个RS485 数据采集：至少具备15路数据软件合成功能。 监测性能：数据监测误差不大于1% 数据及记录功能：数据记录间隔可设，每个通道数据记录时间不小于12个月。 报警功能：数值达到报警设定值时，监测主机发出报警信号。 通信功能：通信接口满足监控数据交换所需要的、标准的、可靠的现场工业控制总线、以太网络总线的要求；支持MODBUS等协议。 信息显示与查询功能：不低于7寸触摸屏显示，显示实时告警和历史告警；能显示馈线名称、馈线数值等数据，馈线名称支持现场可编辑；能查看历史数据记录，支持历史数据导出 工作环境：温度：-40℃～70℃、湿度：相对湿度5%～95% | 套 | 2 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 | 业绩要求：2023年1月1日至投标截止日止，完成过剩余电流监测系统或蓄电池监测系统或组部件（包括服务器或主机或测量单元）销售业绩不少于1份，累计金额不低于40万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | CT装置模块 | 额定电流：不小于10A； 测量范围：0-40A； 精度：不低于0.5级 输出电流：输出额定值0-5mA 负载电阻：10欧姆 绝缘电压：在原边跟副边电路之间:3kV有效值/50Hz/1分钟 工作环境：-10℃～+70℃ | 套 | 235 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 常规测量模块 | 测量范围：0-2000mA 精度：0-100mA(+/-1mA)，100mA-2000mA(+/-1%) 数据刷新周期：≤5秒 通讯接口：不少于1个隔离485总线 通讯规约：支持MODBUS RTU通信规约 工作环境：温度：-25℃～70℃、湿度：相对湿度5%～95% | 套 | 36 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 电缆监测单元 | 能对长电缆两侧剩余电流进行计算、处理 | 套 | 2 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 安装辅料（Ⅱ型） | 500kV金多站等站交流系统剩余电流监测系统改造所需安装辅料，包括但不限于装置电源（为每台主机、测量模块等装置提供电源）、系统主机、电缆绝缘监测主机、常规测量模块、剩余电流CT装置模块间通讯线等实现系统功能必备物料，确保满足现场需求。 | 宗 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |

- 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，可按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。