## 采购公告附件：

| 项目名称 | 服务内容 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动式抗电弧防爆灭火报警装置、固装一体式智能温湿度自感应保护装置等委托加工项目 | 预制式孔洞封堵防火墙-框架填充模块3委托加工 | 产品规格：φ200mm 适用电缆规格：10/35kV，35/110kV 出线孔数：1 密封范围：80-130mm 防水等级：IPX8 水密压力：不低于0.1Mpa | 套 | 949 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | 业绩要求：2023年1月1日至投标截止日止，完成过消防设备/材料或封堵材料或工器具销售或委托加工相类似业绩不少于1份，累计金额不少于1000万。注：业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 预制式孔洞封堵防火墙-框架填充模块4（封堵装置）委托加工 | 产品规格：金属复合防火板：500×1000×2mm，1张；非凝固型防火泥：400g/根，2根； 防水防火密封胶：300ml/支，1支；配件包1份 材质：遇热膨胀型防火材料 耐火时效：≥2h 卤素、石棉含量：无 产烟毒性：ZA1级及以上 电缆填充率≥40%的耐火时效：≥120min 气密性能：在10Pa压力差下的单位面积空气渗透量q≤3.5 m3/（m2·h） 水密性能：试件在1000Pa的压力差下，无渗漏 抗爆性能：在经受药柱爆炸产生的200kPa冲击波压力作用后，防火板系统整体完好，表面无明显损伤，无透光、漏光 耐水性：3d，不溶胀，不开裂 耐油性：3d，不溶胀，不开裂 耐湿热性：120h，不开裂，不粉化 耐冻融循环：15次，不开裂，不粉化 | 套 | 1573 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 预制式孔洞封堵防火墙-框架填充模块6委托加工 | 产品规格：914（±1mm）×914（±1mm）×4~5mm 产品材质：不锈钢、防火层、钢丝网、铝箔 燃烧性能：V-0级 耐火性能：耐火等级A2 抗弯强度：6.41MPa 耐水性：3d，不溶胀，不开裂 耐油性：3d，不溶胀，不开裂 耐湿热性：120h，不开裂，不粉化 耐冻融循环：15次，不开裂，不粉化 | 套 | 537 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 预制式孔洞封堵防火墙-密封紧固件2委托加工 | 产品规格：M18,80mm 产品材质：热镀锌铸铁 性能优势：螺纹深邃，不易打滑，坚固耐用。 受力均匀，硬度高，不变形。 表面光洁、平整无毛刺。 采用高强度铸铁，保证螺栓的强度和使用寿命。 | 套 | 13122 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 中压电缆接头自动式抗电弧防爆灭火报警装置-快速绕包式电缆接头III委托加工 | 17.5kV交流耐压：39kV/5min 17.5kV冲击耐压：95kV 24kV交流耐压：54KV/5min 24kV冲击耐压：125KV/5min 17.5kV局放：＜1PC@15kV 24kV局放：＜1PC@20kV | 套 | 318 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 中压电缆接头自动式抗电弧防爆灭火报警装置-快速修复电缆接头I委托加工 | 交流耐压：39kV，5min（交流）；不闪络、不击穿 在15kV下局部放电，不大于（pc）：≤10 冲击电压试验（95-100℃下）：95kV，±各10次 恒压负荷循环试验（在空气中）：施加电压2.5U0，并加热导体至（95-100）℃，共30次循环，每一循环至少8h，温度稳定时间至少2h，冷却时间至少3h 恒压负荷循环试验（在水中）：施加电压2.5U0，并加热至（95-100）℃，共30次循环，每一循环至少8h，温度稳定时间至少2h，冷却时间至少3h 短路热稳定（导体）：升高到电缆导体的θsc下，短路2次，无可见损伤 短路动稳定：在Id下，短路1次，无可见损伤 主体长度（未支撑前）：≥580mm | 套 | 382 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 中压电缆接头自动式抗电弧防爆灭火报警装置-快速修复电缆接头II委托加工 | 交流耐压：39kV，5min（交流）；不闪络、不击穿 在15kV下局部放电，不大于（pc）：≤10 冲击电压试验（95-100℃下）：95kV，±各10次 恒压负荷循环试验（在空气中）：施加电压2.5U0，并加热导体至（95-100）℃，共30次循环，每一循环至少8h，温度稳定时间至少2h，冷却时间至少3h 恒压负荷循环试验（在水中）：施加电压2.5U0，并加热至（95-100）℃，共30次循环，每一循环至少8h，温度稳定时间至少2h，冷却时间至少3h 短路热稳定（导体）：升高到电缆导体的θsc下，短路2次，无可见损伤 主体长度（未支撑前）：≥640mm 连接管（专用）：≥405mm | 套 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 中压电缆接头自动式抗电弧防爆灭火报警装置-实用型防爆盒委托加工 | 产品规格：高190mm，长950mm/900mm 盒体材质：不锈钢 绝缘介电强度试验：相间、相对地间施加21kV电压，历时60s，无击穿 抗冲击试验：试验温度20±5℃，金属外壳承受7J的冲击能量，结果无损坏 耐热耐寒试验：样品在相对湿度90%，温度95℃的环境中放置14d，随后在温度110℃环境下放置14d，随后在-45℃环境中放置24h，应无明显变化 | 套 | 907 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 中压电缆接头自动式抗电弧防爆灭火报警装置-优质型防爆盒委托加工 | 产品规格：高190mm，长950mm/900mm 盒体材质：不锈钢 防爆性能短路电流试验：≥10kA，≥0.6s：试验后壳体无可见开裂、孔洞；试品着火后可在1min内自动熄灭；试品周围放置的其他2根电缆无明显损伤 灭火响应温度：170±10℃ 灭火性能：装置结束喷射后2s实现灭火 灭火材料耐漏电起痕试验：试验过程中，流经试样的电流≤0.3A，且试样未着火 绝缘介电强度试验：相间、相对地间施加21kV电压，历时60s，无击穿 抗冲击试验：试验温度20±5℃，金属外壳承受7J的冲击能量，结果无损坏 耐热耐寒试验：样品在相对湿度90%，温度95℃的环境中放置14d，随后在温度110℃环境下放置14d，随后在-45℃环境中放置24h，应无明显变化 | 套 | 22 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 中压电缆接头自动式抗电弧防爆灭火盒-灭火模块2-1委托加工 | 外观：无明显加工缺陷或机械损伤 主体厚度：≤13mm 主体长度：≤125mm 主体宽度：≤36mm 响应时间：≤10s 响应温度：≥150℃ 灭火方式：定点+全淹没 可保护容积：≥0.5m³ 灭火介质类型：高绝缘环保固态灭火材料 灭火介质充装质量：20g，充装质量偏差不超过其标称质量的±2%。 湿热性能：在温度40℃±2 ℃，相对湿度90%〜95%的环境下保持 24 h，试验期间不出现误动作，试验后响应时间不大于10s。 防水性能：装置主体完全浸泡在深度不小于1m的水中，保持24h, 试验后其达到应正常响应并喷射，响应时间不大于10s。 | 套 | 25 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 中压电缆接头自动式抗电弧防爆灭火盒-灭火模块3-1委托加工 | 启动方式：热敏线 启动温度：175±15℃ 保护空间：0.3m ³ 药剂充装量：30g 灭火时间：≤10S 灭火密度：100g/m³ 安装方式：壁挂、侧/立安装、顶部安装 | 套 | 354 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 中压电缆接头自动式抗电弧防爆灭火盒-灭火模块4委托加工 | 外观：无明显加工缺陷或机械损伤 主体厚度：≤13mm 主体长度：≤125mm 主体宽度：≤60mm 响应时间：≤5s 响应温度：≥150℃ 灭火方式：定点+全淹没 可保护容积：≥1m³ 灭火介质类型：高绝缘环保固态灭火材料 灭火介质充装质量：20g，充装质量偏差不超过其标称质量的±2%。 湿热性能：在温度40℃±2 ℃，相对湿度90%〜95%的环境下保持 24 h，试验期间不出现误动作，试验后响应时间不大于10s。 防水性能：装置主体完全浸泡在深度不小于1m的水中，保持24h, 试验后其达到应正常响应并喷射，响应时间不大于10s。 | 套 | 375 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 中压电缆接头自动式抗电弧防爆灭火盒-灭火模块5-1委托加工 | 铸铁；方形； 启动方式：热敏线 启动温度：170℃ 保护空间：1m ³ 药剂充装量：100g 灭火时间：≤30S 灭火密度：100g/m³ 安装方式：壁挂、侧/立安装、顶部安装 | 套 | 473 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 中压电缆接头自动式抗电弧防爆灭火盒-灭火模块5-2委托加工 | 启动方式：热敏线 启动温度：170℃ 保护空间：0.3m ³ 药剂充装量：30g 灭火时间：≤30S 灭火密度：100g/m³ 安装方式：壁挂、侧/立安装、顶部安装 | 套 | 665 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 中压电缆接头自动式抗电弧防爆灭火盒-灭火模块6委托加工 | 启动方式：热敏线 启动温度：170℃ 保护空间：2.5m ³ 药剂充装量：250g 灭火时间：≤30S 灭火密度：100g/m³ 安装方式：壁挂、侧/立安装、顶部安装 | 套 | 165 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 专用快速修复电缆肘形套II型委托加工 | 电池电压：20V 钻孔直径：30mm 空转转速：1000r/min 最大扭矩:50N.m 电池容量：4.0aH 冲击频率:0-5400bpm 安全装置：自动双离合装置 减震设计：双减振握把 功能选择：锤钻、锤镐双功能调节 充电器：支持快速充电和过充保护 | 套 | 102 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 专用快速修复电缆肘形套I型委托加工 | 电池电压：16V 钻孔直径：10mm 空转转速：0-450/0-2000r/min 最大扭矩:50N.m 电池容量：2.0aH 档位调节:双档调节 充电器：支持快速充电和过充保护 | 套 | 190 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 模块式箱柜自感应降温保护装置II委托加工 | 产品规格：L1m×φ7mm 触发温度：170±10℃ 触发后灭火时间：＜10秒 适用环境温度：-40~80℃ 适用环境湿度：≤95%RH 外观质量：颜色均匀平整，无明显流痕、裂纹、气泡、孔洞、划痕和缺损等 喷射时间：≤2s 耐空气老化性能：试验后无裂纹等损坏 | 套 | 11 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 中压电缆接头自动式抗电弧防爆灭火盒-灭火模块3-2委托加工 | 启动方式：热敏线 启动温度：170℃ 保护空间：1m ³ 药剂充装量：100g 灭火时间：≤30S 灭火密度：100g/m³ 安装方式：壁挂、侧/立安装、顶部安装 | 套 | 1233 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 中压电缆接头自动式抗电弧防爆灭火盒-灭火模块7委托加工 | 产品规格：长1000mm×宽400mm 触发温度：200±10℃ B类火灭火性能：在喷射后，8s内灭火 适用环境温度：-40~80℃ 适用环境湿度：≤95%RH 外观质量：颜色均匀平整，无明显流痕、裂纹、气泡、孔洞、划痕和缺损等 A类火灭火性能：在喷射后，22s内灭火；扑灭明火后，继续抑制10min，开启空间通风，木垛未复燃 耐空气老化性能：试验后无裂纹等损坏 耐盐雾腐蚀性能：试验后无明显的腐蚀损坏 | 套 | 81 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 固装一体式智能温湿度自感应保护装置委托加工 | 额定工作电压：DC24V宽压范围DC18-30V 工作电流：35mA±5mA 工作湿度：≤95%RH 环境温度：-10℃~+55℃℃ 电磁兼容：依据国家标准GB16838 报警阈值：0-2000热解粒子单位等级 监测气体：碳氢链化合物气体(聚氯乙烯、阻燃ABS、环氧玻纤、布层压板、聚乙烯、环氧树脂) 通讯方式：与上位机RS485总线通讯≤1.5km;4G 使用场所：高低压配电柜、输电开关柜、服务器机柜、发电机柜等相对封闭场所 安装型式：磁吸式或导轨式(柜体上部);高压柜安装，需选用吸气仓装置。 | 套 | 141 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 固装一体模块式箱柜自感应降温保护装置Ⅰ委托加工 | 启动方式：感温启动 保护空间：1-1.4m ³ 药剂充装量：1kg 外形尺寸：长条形62*62*440 /方形483*44*450（两种款式可选） 安装方式：壁挂、侧/立安装、顶部安装 | 套 | 153 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，可按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。