
采购公告附件：

	项目名称
	服务内容
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求

	专用快速修复电缆肘形套、框架填充模块等委托加工项目
	报警装置-智能报警装置I委托加工
	技术参数：
产品规格：面板开孔尺寸92×44mm
适用导线电流：≤1000A
动作响应时间：0.06S≤T≤3S
工作环境范围：-40℃-75℃相对湿度<95%RH
适用电压等级：6~35kV
短路报警电流：≥100A连续可调（精确度±10%）
接地报警电流：≥5A连续可调（精确度±10%）
	套
	228
	接供货通知后10日内
	12个月
	买方指定地点
	业绩要求：2023年1月1日至投标截止日止，完成过消防设备/材料或封堵材料或工器具销售或委托加工相类似业绩不少于1份，累计金额不少于1000万。注：业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。

	
	报警装置-智能报警装置II委托加工
	产品规格：92±0.3×44±0.3mm
主机外形尺寸：95.5×47.5×97mm
适用电压等级：3.6~40.5kV(选配需订货时注明)
工作环境范围：温度-40℃-75℃ ；相对湿度<95%RH
工作电源：锂电池供电或AC/DC(5V-10V)±15%
额定功率：50/60Hz
启辉电压：15%~40%Un
绝缘电阻：信号端子、节点端子、电源端子对外壳＞500MΩ
	套
	200
	接供货通知后10日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	背胶式箱柜自感温保护装置I(自感应灭火贴)委托加工
	产品规格：100×100×3mm
触发温度：120℃±5℃
可重复灭火次数：≥3次
适用环境温度：-40~80℃
适用环境湿度：≤95%RH
外观质量：颜色均匀平整，无明显流痕、裂纹、气泡、孔洞、划痕和缺损等
产烟毒性危险分级：ZA1级
击穿电压：≥20kV
	套
	85
	接供货通知后10日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	背胶式箱柜自感温保护装置II(自感应灭火贴)委托加工
	产品规格：100*100*2mm

贴片重量：31-34g

灭火剂含量：15-17g

保护空间：≤20L

灭火时间：≤15s

空间密封等级：IP20

适应环境：-40℃～80℃、湿度90%RH

防复燃性：3次以上

起始灭火温度：120℃以上


	套
	896
	接供货通知后10日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	变电站警示标识装置--安装框架委托加工
	安装支架可安装在铁塔∠40×50～∠80×80角铁的任意位置。

安装支架由2块弯曲成T型/L型的扁铁组成，扁铁规格为30×3（宽×厚）。

安装支架分为内外卡具，为适应不同规格的角铁使用，特加工长圆角

矩形螺栓孔。

安装支架规格，根据现场塔材规格实际确定。

耐腐蚀性：镀锌处理形成保护层，使用寿命长。

强度：承载能力强‌，能够支撑较重的负载，确保铁塔的稳定性‌。

安装维护便捷：安装过程简单快捷，且表面光滑不易积灰，日常维护也比较方便‌


	套
	2561
	接供货通知后10日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	变电站警示标识装置--定制III型委托加工
	基材：铝板UV/反光膜标识牌通常使用铝板作为基材，铝板厚度一般为0.6-1.0毫米，符合GB5768、GB/T6892和JT/T279等相关标准的要求‌。此外，标识牌的铝板需经过洗净磨平处理，以确保表面平整，无皱纹、凹痕或变形‌。
尺寸：标识牌的尺寸可以根据客户需求定制，常用的尺寸有32×26厘米、40×50厘米等，适用于不同的应用场景。
反光膜性能：反光膜是标识牌的重要组成部分，其反光性能对于提高夜间和恶劣天气下的可见性至关重要。反光膜应符合相关国家标准，如GB/T 18833，以确保其具有良好的反光性能和耐久性。在黏贴反光膜时，需确保其与铝板表面紧密贴合，无气泡、褶皱或脱落现象。
‌耐候性：具有极强的耐紫外线、湿度和温度变化的能力‌。
	套
	39692
	接供货通知后10日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	变电站警示标识装置--定制II型委托加工
	尺寸‌：烤漆标识牌的尺寸可以根据客户需求定制，常用的尺寸有40×50厘米、32×26厘米等，适用于不同的应用场景。
‌颜色‌：烤漆标识牌的颜色可以根据客户需求选择，常用的颜色包括黑、白、红等‌。
表面光泽度‌：烤漆标识牌的表面光泽度应达到90%以上，以确保其外观亮丽‌。
耐候性‌：标识牌在阳光、风吹、雨淋等自然因素的影响下，应保持不褪色或变形。
‌耐热性‌：标识牌在高温烘烤后应保持不变形或变色‌。
附着力：经过高温烘烤，油漆能够牢固地附着在标牌表面，不易剥落，即使在长期使用或受到外力摩擦的情况下，也能保持良好的完整性和‌出色的耐磨性。
	套
	15543
	接供货通知后10日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	变电站警示标识装置--定制IV型委托加工
	材质‌：铝板腐蚀标识牌通常使用铝板作为基材，铝板厚度一般为3毫米，符合GB5768、GB/T6892和JT/T279等相关标准的要求‌。此外，标识牌的铝板需经过洗净磨平处理，以确保表面平整，无皱纹、凹痕或变形‌。
厚度：常用的厚度范围为0.8mm到1.5mm，具体选择取决于使用环境和需求。
颜色：常见的颜色包括银色、金色、黑色等，可以根据需求选择不同的颜色。
表面处理‌：常见的表面处理包括拉丝、喷涂、UV烤漆等，这些处理可以提升标识牌的耐久性和美观度‌。
耐腐蚀性和耐候性：优良的耐腐蚀性能，能够在其表面形成一层坚硬致密的氧化膜，从而保护标牌不受腐蚀。能够在各种环境下长期保持其外观和功能‌。
	套
	10586
	接供货通知后10日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	变电站警示标识装置--定制I型委托加工
	尺寸‌：烤漆标识牌的尺寸可以根据客户需求定制，常用的尺寸有40×50厘米、32×26厘米等，适用于不同的应用场景。
颜色：烤漆标识牌的颜色可以根据客户需求选择，常用的颜色包括黑、白、红等‌。
表面光泽度‌：烤漆标识牌的表面光泽度应达到90%以上，以确保其外观亮丽‌。
耐候性：标识牌在阳光、风吹、雨淋等自然因素的影响下，应保持不褪色或变形。
耐热性：标识牌在高温烘烤后应保持不变形或变色‌。
附着力：经过高温烘烤，油漆能够牢固地附着在标牌表面，不易剥落，即使在长期使用或受到外力摩擦的情况下，也能保持良好的完整性和‌出色的耐磨性。
	套
	15890
	接供货通知后10日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	电缆肘形套快速拆卸工具II型委托加工
	材质：锻造合金、ABS改性
拆除配件：分体式拆除应用工具
环境温度：-10℃~+55℃℃
抗拉性能：上下拉环 400KN 拉力状态下，保持2min，各附件功
能完好。
配套工具：
配套加强型手动拆除工具套装（包胶钢卷尺、数显测电笔、双头呆扳手8*10mm、双头呆扳手12*14mm、沾塑活扳手10寸、尖嘴钳6寸、带锁剥线钳7寸、钢丝钳8寸、斜口钳6寸、电工刀、球头电镀加长内六角扳手组套9pcs、木柄羊角锤、耐油柄一字螺丝批3*75mm、不锈钢剪刀、耐油柄一字螺丝批6*150mm、铝合金钢锯架、耐油柄十字螺丝批PH0*3*75mm、防水工具包、耐油柄十字螺丝批PH2*6*150mm 、包胶美工刀、肘臂套连接器 ）
	套
	631
	接供货通知后10日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	分体式智能保护装置型-故障隔离模块II委托加工
	功能要求：用于低压配电系统中分断或接通电路：
1.1具备螺纹型双接线端子，使导线接入更加牢固可靠，防止接线松动和脱落，避免因接线不紧导致的任何电路故障。
1.2接线端子金属接触部位具有防滑功能，金属接触部位的接触面需设有增大摩擦力的条状纹路，条状纹路与被测物的长度方向相互垂直，使之结合牢固。
1.3具有明显分、合状态指示功能。
额定电压：AC230V
额定电流：63A
外壳：阻燃材质
分段能力：6kA
电气性能要求：具有关合、承载和开断电流的能力，并在规定时间内能承载异常条件下的电流。
	套
	50725
	接供货通知后10日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	分体式智能保护装置型-故障隔离模块I委托加工
	功能要求：适用于低压配电系统中分断或接通电路：
1.1具备螺纹型双接线端子，使导线接入更加牢固可靠，防止接线松动和脱落，避免因接线不紧导致的任何电路故障。
1.2接线端子金属接触部位具有防滑功能，金属接触部位的接触面需设有增大摩擦力的条状纹路，条状纹路与被测物的长度方向相互垂直，使之结合牢固。
1.3具有明显分、合状态指示功能。
额定电压：AC230V/AC400V
额定电流：100A/125A
外壳：阻燃材质
分段能力：6/10kA
防护等级：IP20
机械电气寿命：机械寿命>8500,电气寿命>1500
电气性能要求：具有关合、承载和开断电流的能力，并在规定时间内能承载异常条件下的电流。
	套
	20
	接供货通知后10日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	改装电动型操作装置1-II型委托加工
	技术参数:

电池电压：20V

钻孔直径：φ13mm

空转转速：0-450/0-2000rpm/min

最大扭矩:60Nm

电池容量：2.0aH

工作照明:大范围工作LED照明

档位数量：高低速双档调节

扭力调节：20＋1

电量显示：双电量显示

充电器：支持快速充电和过充保护

	套
	15
	接供货通知后10日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	改装电动型操作装置1-I型委托加工
	技术参数:

电池电压：20V

四方轴规格：1/2"

空转转速：2400r/min

最大扭矩:350

电池容量：4.0aH

冲击频率:0-3300bpm

安全装置：反转自停装置

扭矩调节：3挡可调

电量显示：电池电量显示装置

充电器：支持快速充电和过充保护

	套
	264
	接供货通知后10日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	改装电动型操作装置2-II型委托加工
	电池电压：21V
钻孔直径：φ13mm
空转转速：0-6000rpm/min
导板长度: ≥186mm
电池容量：5.0aH
操作杆综合使用长度:4M
供油方式：按压式供油
操作杆材质：高分子
电量显示：具备电量显示
充电器：支持快速充电和过充保护
	套
	97
	接供货通知后10日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	改装电动型操作装置2-I型委托加工
	电池电压：20V
钻孔直径：φ13mm
空转转速：0-450/0-2000rpm/min
最大扭矩:60Nm
电池容量：4.0aH
工作照明:大范围工作LED照明
档位数量：高低速双档调节
扭力调节：20＋1
电量显示：双电量显示
充电器：支持快速充电和过充保护
	套
	66
	接供货通知后10日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	预制式孔洞封堵防火墙-框架密封模块1(非凝固型防火泥)委托加工
	产品材质：107胶、氢氧化铝
耐火性能：3.00h
耐冻融循环：15次，不开裂、不粉化
耐湿热性：120h，不开裂、不粉化
冲水试验性能：冲水试验时，试件背火面未出现形成水流的孔洞
表面密度（kg/m³）：≤1.3×103
腐蚀性：≥7d，未出现锈蚀腐蚀现象
耐水性：≥3d，不溶胀、不开裂
耐油性：≥3d，不溶胀、不开裂
耐湿热性：≥120h，不开裂、不粉化
耐冻融循环：≥15次，不开裂、不粉化
	套
	21183
	接供货通知后10日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	预制式孔洞封堵防火墙-框架密封模块11委托加工
	产品规格：400ml/罐
适用导线：5000V以下绝缘导线
适用电压：AC\DC1~2000V
适用环境温度：-40~200℃
使用部位：
电气设备:金属裸露点的涂装，如变压器、配电箱、开关柜等。 
电子元件:电路板、电子芯片等。 
电线电缆:外层破损，接线节点处进行喷涂。
	套
	976
	接供货通知后10日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	预制式孔洞封堵防火墙-框架密封模块2委托加工
	产品材质：高岭土、氯化石蜡
表面密度（kg/m³）：≤1.9×103
腐蚀性：≥7d，未出现锈蚀腐蚀现象
耐水性：≥3d，不溶胀、不开裂
耐油性：≥3d，不溶胀、不开裂
耐湿热性：≥120h，不开裂、不粉化
耐冻融循环：≥15次，不开裂、不粉化
	套
	54590.4
	接供货通知后10日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	预制式孔洞封堵防火墙-框架密封模块3委托加工
	产品规格：310ml/支

耐火性能：耐火完整性z2h;耐火隔热性z2h(A2级)

燃烧性能：不低于HB级:GB/T2408-2008

腐蚀性：≥7d，未出现锈蚀腐蚀现象

耐水性：≥3d，不溶胀、不开裂

耐碱性：≥3d，不溶胀、不开裂

耐酸性：≥3d，不溶胀、不开裂

耐油性：≥3d，不溶胀、不开裂

耐湿热性：≥360h，不开裂、不粉化

耐冻融循环：≥15次，不开裂、不粉化
	套
	1499
	接供货通知后10日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	预制式孔洞封堵防火墙-框架密封模块4（防火防水密封胶）委托加工
	耐火性能：耐火完整性z2h;耐火隔热性z2h(A2级)

燃烧性能：不低于HB级:GB/T2408-2008

腐蚀性：≥7d，未出现锈蚀腐蚀现象

耐水性：≥3d，不溶胀、不开裂

耐碱性：≥3d，不溶胀、不开裂

耐酸性：≥3d，不溶胀、不开裂

耐油性：≥3d，不溶胀、不开裂

耐湿热性：≥360h，不开裂、不粉化

耐冻融循环：≥15次，不开裂、不粉化
	套
	6487
	接供货通知后10日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	预制式孔洞封堵防火墙-框架密封模块5委托加工
	产品规格：0.75mmx60mmx5m（防火型）/0.8mm*50mm*5m（绝缘型）

性能特点：从形性好,质地柔软光洁,不含钢性及坚硬性纤维,绕包安全、无褶皱。

自燃特性不扩散火焰,使电缆的热量更快散失。

对电缆提供长期的保护,防水、防酸、防污、防盐、抗紫外线。

对邻近的电缆和附件提供抗故障电弧保护。

作为15kV、35kV及以上间隔电缆的结合包裹材料。
	套
	26705
	接供货通知后10日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	预制式孔洞封堵防火墙-框架密封模块7委托加工
	产品规格：长1000mm，内径12~13cm（八角形）
产品材质：金属/PVC可选
耐火性能：若3A熔丝熔断，则表明防火套管已不能维持其内部电缆继续工作，此时3A熔丝熔断的时间即为防火套管的耐火维持工作时间，应≥90min；耐火性能分级应达F1级
垂直燃烧试验：V-0
卤素、石棉含量：无
产烟毒性：ZA1级及以上
外观质量：表面应平整光滑，不应有裂纹、压坑、凹凸、锤痕、毛刺等缺陷
耐热耐寒试验：样品在相对湿度90%，温度95℃的环境中放置14d，随后在温度110℃环境下放置14d，随后在-45℃环境中放置24h，应无明显变化
	套
	14
	接供货通知后10日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	预制式孔洞封堵防火墙-框架密封模块8委托加工
	产品规格：10kg/桶
阻燃性：碳化高度≤1.5m
抗弯性：涂层无起层、无脱落、无剥落
卤素、石棉：不含
干燥时间：表干≤3h；实干≤24h
耐油、盐水性：浸泡7d，涂层无起皱、无剥落、无气泡
产烟毒性：ZA1级及以上
细度：≤90μm
黏度：≥70s
耐湿热性：浸泡7d试验，涂层无起皱，无剥落、无气泡
耐冻融循环：经15次循环，涂层无起皱、无剥落、无气泡
	套
	27330
	接供货通知后10日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	预制式孔洞封堵防火墙-框架密封模块9委托加工
	产品规格：25kg/桶
抗弯性：涂层无起层、无脱落、无剥落
防火时效：碳化高度≤2.5
耐油性：7d涂层无起皱、无脱落、无起跑
干燥时间：表干≤5h 实干≤24h
	套
	21291
	接供货通知后10日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	预制式孔洞封堵防火墙-框架填充模块1委托加工
	产品规格：φ70mm
适用电缆规格：0.6/1kV，6/10kV
出线孔数：1
密封范围：40-72mm
防水等级：IPX8
水密压力：不低于0.1Mpa
颜色随机
	套
	144
	接供货通知后10日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	预制式孔洞封堵防火墙-框架填充模块2委托加工
	产品规格：φ125mm
适用电缆规格：10/35kV
出线孔数：1
密封范围：66-98mm
防水等级：IPX8
水密压力：不低于0.1Mpa
	套
	2181
	接供货通知后10日内
	12个月
	买方指定地点
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，可按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。



