附件1   招标需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机控制单元等组件采购项目 | 风机控制单元 | 1.信号输出方式：开关量 2.响应时间：≤5s 3.输入电压：AC220V或DC48V 4.防雷等级：≥2级 5.防水性能：≥IP66 6.平均无故障工作时间：≥20000小时 7.工作温度：0℃～60℃ | 套 | 20 | 接到供货通知后30日内 | 24个月 | 买方指定地点地面交货 | 业绩要求：2023年1月1 日至投标截止日止，完成过采集器、传感器或在线监测产品等销售业绩不少于1份，累计金额不低于300万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 通信电缆 | 1.线芯：≥4芯； 2.线径：≥1.5mm²； 3.阻燃软结构带屏蔽层； 4.绝缘层：聚氟乙烯PVC； 5.护套层：聚氟乙烯PVC； | 米 | 18320 |  |  |  |  |
|  | 液位传感器 | 1.量程：0～5m 2.测量精度：≤±0.5% 3.响应时间：≤1s 4.信号输出：4～20mA 5.过载压力：≥2倍量程 6.防护等级：≥IP68 7.工作温度：0℃～60℃ 8.电源：DC24V±8V | 个 | 20 |  |  |  |  |
|  | 水泵控制单元 | 1.控制水泵的启停； 2.具有本地控制,远程控制功能,含浮球开关； 3.尺寸≥200mm*300mm*150mm； | 套 | 40 |  |  |  |  |
|  | 红外高速球机 | 1.数字式球型摄像机，红外夜视距离≥150m，像素≥200万； 2.变倍：≥23倍光学变倍，≥16倍数字变倍； 3.协议支持：开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP； 4.SD卡扩展：支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,≥256GB； 5.防护≥IP66; | 台 | 70 |  |  |  |  |
|  | 红外高速枪机 | 1.最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 2.红外波长范围: 850 nm； 3.最大图像尺寸:≥1920 × 1080； 4.防护≥IP66。 | 台 | 20 |  |  |  |  |
|  | 硬盘录像机 | 1.网络视频输入：可接入≥64路的1080P高清网络视频 2.最大容量：单机具备≥16个SATA3.0硬盘接口。单盘最大支持10TB。 3.录像分辨率 ：5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 时，可从备份BIOS中启动。 4.电源：交流供电，100～240V AC，带电源开关 5.功耗(不含硬盘)：≤ 50W 6.工作温度：-10℃--＋55℃ 7.尺寸≤3U高度 | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 录像硬盘 | 1.存储容量≥6T； 2.转速≥5400rpm； 3.缓存≥256MB； 4.平均无故障时间（MTBF）≥ 100万小时； 5.运行功率≤15W | 块 | 27 |  |  |  |  |
|  | 电源线 | 1.线芯≥2芯； 2.线径≥1.5mm²； 3.阻燃软结构； 4.护套层：聚氟乙烯PVC； 5.可适配门禁和电子井盖； | 米 | 8840 |  |  |  |  |
|  | 网线 | 1.导体规格24AWG实心/绞合裸铜，线径0.51mm 2.线对数量4对（8芯），标准色谱：白蓝/蓝、白橙/橙、白绿/绿、白棕/棕 3.绝缘材料HDPE/FEP，绝缘外径约0.9mm保证线对电气隔离与传输稳定性 4.护套材料PVC/CMR/CMP/LSZH，外径约4.7～5.1mm适配室内/室外等场景 5.弯曲半径固定敷设≥6×外径；敷设中≥10×外径。 6.可作为门禁网线使用 | 米 | 1880 |  |  |  |  |
|  | 视频监控软件模块 | 1.支持无插件播放、移动端播放; 2.支持低延时实时播放; 3.支持云台控制、截屏、录像、预置点设置; 4.支持视频回放等功能. | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 护层接地电流监测上位机 | 1.CPU：性能≥6代I5处理器； 2.内存：≥16G； 3.硬盘： SSD≥512G；HDD≥1T； | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 护层接地电流在线监测系统 | 1.实时显示接地电流大小，可以列表、图形、曲线等不同方式展示。 2.对电流数据进行存储，分析、保存基础数据、最大最小值信息及报警信 息等。 3.软件提供最大值、0值和比值过高报警等多种报警模式，用户可对报警级别进行自定义设置。 4.护层/运行电流传感器频率范围应包括工频50Hz. 5.在每一监测点应在相同位置对三相电缆同时进行监测。 6.同一组三相电缆各监测点应同步采集数据。 7.整个护层/运行电流监测子系统寿命应≥ 10 年。 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 护层接地电流前置机 | 1.供电方式：10V~30V DC 2.平均无故障工作时间：≥50000小时 3.工作电流：≥3mA，≤120mA 4.静态功耗电流：≤0.6mA 5.防水、防尘性能≥IP68 | 台 | 72 |  |  |  |  |
|  | 护层电流传感器 | 1.护层电流监测量程：0~1000A 2.运行电流监测量程：0~2000A 3.精确度：≤±0.1% 4.防护等级：≥IP66 | 个 | 430 |  |  |  |  |
|  | 载流量传感器 | 1.输入范围：0~1000A； 2.负载电阻：≤100Ω； 3.耐 压：2500V/min； 4.工作温度：-25℃~+60℃； 5.外壳材料：阻燃 ABS塑胶。 | 个 | 6 |  |  |  |  |
|  | 气体传感器 | 1.气体类型：氧气； 2.防护等级：≥IP66； 3.是否防爆型：是； 4.测量范围：0～30%vol； 5.精度：误差≤±3%vol； 6.工作电压：24VDC。 | 个 | 18 |  |  |  |  |
|  | 有毒气体传感器1 | 1.气体类型：甲烷； 2.防护等级：≥IP66； 3.是否防爆型：是； 4.测量范围：3～100%LEL； 5.精度：误差≤±3%LEL； 6.工作电压：24VDC。 | 个 | 18 |  |  |  |  |
|  | 有毒气体传感器2 | 1.气体类型：一氧化碳； 2.防护等级：≥IP66； 3.是否防爆型：是； 4.测量范围：0～500ppm； 5.精度：误差≤1ppm； 6.工作电压：24VDC。 | 个 | 18 |  |  |  |  |
|  | 有毒气体传感器3 | 1.气体类型：硫化氢； 2.防护等级：≥IP66； 3.是否防爆型：是； 4.测量范围：0～100ppm； 5.精度：误差≤1ppm； 6.工作电压：24VDC。 | 个 | 18 |  |  |  |  |
|  | 有毒气体传感器4 | 1.气体类型：氯气； 2.防护等级：≥IP66； 3.是否防爆型：是； 4.测量范围 ：0-50.0PPM； 5.精度：误差≤0.1PPM； 6.工作电压：24VDC。 | 个 | 18 |  |  |  |  |
|  | 温湿度传感器 | 1.测量类型：温度、湿度； 2.防护等级：≥IP65； 3.是否防爆型：是； 4.检测范围：-40°C～70°C、0~100%RH； 5.精度：误差≤1°C、误差≤1%RH； 6.工作电压：24VDC。 | 个 | 18 |  |  |  |  |
|  | 环境监测软件模块 | 1.对隧道气体含量(氧气、甲烷、硫化氢)、温湿度和集水井水位等进行实时监测； 2.对隧道内通风设备、排水泵、照明设备及电子井盖等进行状态监测和控制； 3.可实现与综合监控平台无缝对接 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 门禁控制器 | 1.处理器：≥32bit 2.输入接口：报警输入、门磁、开门按钮、Case输入、防拆 3.输出接口：开门继电器、报警继电器 4.功耗：≤4W（不带负载） | 套 | 10 |  |  |  |  |
|  | 门禁读卡器 | 1.工作电压：DC5V-12V； 2.工作电流：10-100mA； 3.读卡距离≥3cm | 只 | 10 |  |  |  |  |
|  | 电磁锁 | 1.静态直线拉力：≥280kg； 2.工作电压支持：DC12V~24V； 3.电流范围：210~500mA； 4.功耗：3.3W~7.5W | 套 | 10 |  |  |  |  |
|  | 闭门器 | 1.规格：关门力度≥85kg； 2.输入电压：24V； 3.材质：铸铝。 | 套 | 10 |  |  |  |  |
|  | 电子井盖系统 | 1.含内井盖、电控锁、安装附件、机械钥匙等； 2.应具备对进出隧道出入口情况做全时记录功能； 3.应具备设备故障的显示和存档功能； 4.应具备日志功能； 5.应具备电缆状态监测主站远程开启、现场手动应急开启功能。 | 套 | 20 |  |  |  |  |
|  | 安防软件模块 | 1.支持门禁权限下发； 2.支持门禁开门记录获取并存储； 3.支持门状态获取及远程开门； 4.支持按区域对门禁设备进行编码/分组。 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 数字光纤直放站近端机 | 1.防护等级:≥IP65； 2.输出功率：≥43dBm； 3.最大增益：≥105dbm； 4.支持频段：≥1800Mhz； 5.最大功耗：≤200W。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 数字光纤直放站远端机 | 1.防护等级:≥IP65； 2.输出功率：≥43dBm； 3.最大增益：≥105dbm； 4.支持频段：≥1800Mhz； 5.最大功耗：≤200W。 | 台 | 8 |  |  |  |  |
|  | 室外防雷对数接收天线 | 1.防护等级:≥IP65； 2.接收角度：定向≥120度接收； 3.最大增益：12dBi； 4.频率范围：700-2700MHz。 | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 传输光缆 | 1.芯数：≥24芯； 2.光纤类型：单模； 3.结构：铠装； | 米 | 13090 |  |  |  |  |
|  | 室外接收天线馈线 | 1.类型：1/2"射频同轴电缆； 2.符合YD/T 1092-2013标准； 3.绝缘：皮-泡-皮三层物理发泡 PE，外径约 12.20±0.20mm，发泡度≥80%； 4.特性阻抗：50±1Ω； 5.衰减（dB/100m）：900MHz≤7.13；1800MHz≤10.7；2100MHz≤11.3；2700MHz≤12.7。 | 米 | 100 |  |  |  |  |
|  | 室内馈线 | 1.类型：7/8"射频同轴电缆 2.材质：铜； 3.阻抗：50Ω； 4.衰减≤8dBm/100米。 | 米 | 3300 |  |  |  |  |
|  | 室内对数周期天线 | 1.防护等级:≥IP65 2.接收角度：定向≥120度接收； 3.最大增益：12dBi； 4.频率范围：700-2700MHz。 | 个 | 66 |  |  |  |  |
|  | 分布式光纤测温主机 | 1.定位精度≤±1m 2.取样间隔：1m 3.温度分辨率：1.0°C 4.通信接口：RS232/485; USB; 继电器和RJ-45。 | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | DTS分布式线型光纤测温实时监测系统 | 1.监测范围：≥24km 2.电缆导体温度计算精度：≤±2.0℃ 3.上位机系统响应时间：≤400ms 4.电缆动态瓶颈点跟踪数：≥24个 5.报警级数：≥3 6.单相电缆上可分区数：≥128个 7.历史数据保存时间：≥3年 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 光纤测温上位机 | 1.工业级计算机，含操作系统； 2.CPU：性能≥6代I5处理器； 3.内存：≥16G； 4.硬盘：SSD≥ 512G；HDD≥1T； | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 测温光缆 | 1.纤芯数：2 2.光缆重量：20 kg/km 3.光缆直径：3.0-5.5 mm 4.衰减：≤2.4dB/km@850nm；≤0.6dB/km@1330nm 5.带宽：≥600MHz·km 6.最小弯曲半径≥工作时光纤外径的20倍；敷设时光纤外径的10倍 7.最大允许拉力：工作时≥600N；敷设时≥1000N 8.线性碾压力：300N/cm引起～0.3mm的变形 9.冲击阻力：20 N | 千米 | 115 |  |  |  |  |
|  | 火灾报警主机 | 1.类型：联动型； 2.容量：≥200地址点； 3.线制：探测器采用二总线制，与编码模块采用四线制连接； 4.内置电源容量：≥24V/0.3A； 5.功耗：≤25W。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 火灾报警分机 | 1.类型：联动型； 2.容量：≥200地址点； 3.安装方式：壁挂式； 4.显示方式：汉字液晶显示； 5.内置电源容量：≥24V/0.3A。 | 台 | 4 |  |  |  |  |
|  | 消防图形显示装置 | 1.屏幕类型：17寸非触摸屏； 2.操作系统：Linux，含消防控制室图形显示装置嵌入式软件系统； 3.接口：≥1个USB接口，≥1个TCP/IP接口；≥1个422接口。 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 智能电源箱 | 1.电池容量：≥10A/12Ah； 2.安装方式：壁挂式； 3.输出：DC24V/20A； 4.是否含备电：是。 5.含电池 | 套 | 5 |  |  |  |  |
|  | 消防模块箱 | 1.实现各种模块的集中安装； 2.箱体尺寸：290×282×60mm； 3.板材厚度：≥0.8mm; 4.防护等级：≥IP20。 | 台 | 18 |  |  |  |  |
|  | 总线隔离器 | 1.工作电压：总线24V； 2.待机电流：≤0.34mA； 3.动作电流：≤2mA； 4.防护等级：≥IP30 | 只 | 18 |  |  |  |  |
|  | 智能光电感烟探测器 | 1.工作电压：16V-28V； 2.信号线制：二线制； 3.编码方式：电子编码（编码范围1~242）； 4.相对湿度：≤95%无凝露。 | 只 | 222 |  |  |  |  |
|  | 手动报警按钮 | 1.工作电压：总线24V； 2.指示灯：正常红色闪烁，报警时红色常亮； 3.编码方式：电子编码； 4.外壳材质：ABS； 5.相对湿度：≤95%无凝露。 | 只 | 78 |  |  |  |  |
|  | 声光报警器 | 1.工作电压：总线24V； 2.闪烁频率：1.1~1.7Hz； 3.变声周期：3.5~4.8S； 4.编码方式：电子编码（编码范围1~242）； 5.相对湿度：≤95%无凝露。 | 只 | 78 |  |  |  |  |
|  | 总线电缆 | 1.线芯：≥2芯； 2.线径：≥1.5mm²； 3.耐火软结构双绞线； 4.符合国家标准 GB/T 19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》 及 GB/T 5023-2008《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆》 | 米 | 3960 |  |  |  |  |
|  | DC24V电源电缆 | 1.线芯：≥2芯； 2.线径：≥2.5mm²； 3.耐火软结构护套线缆； 4.导体材质：铜； 5.符合国家标准 GB/T 19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》 及 GB/T 5023-2008《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆》 | 米 | 3960 |  |  |  |  |
|  | 防火门控制器 | 1.工作电源：AV220V； 2.输出电压：DC24V； 3.反应时间：≤2S； 4.可连接烟感，电动闭门器等设备进行联动控制。 | 个 | 15 |  |  |  |  |
|  | 输入/输出模块 | 1.编码方式：电子编码； 2.线制：二线制； 3.工作方式：单动作输入、输出 4.工作温度：-10℃~+55℃； 5.相对湿度：≤95%无凝露。 | 只 | 15 |  |  |  |  |
|  | 区域控制器ACU | 1.端口配置：光纤环网/多路网络电口 2.数据接口：DO/DI/RS485等 3.电源接口：AC220V/DC24V/DC12V等； 4.防护等级：≥IP65。 | 台 | 45 |  |  |  |  |
|  | 主电源线 | 1.线芯：≥3芯； 2.线径：≥4mm²； 3.阻燃软结构线缆； 4.导体材质：铜； | 米 | 9790 |  |  |  |  |
|  | 控制屏 | 1.标准电力机柜 2.≥19英寸标准机柜，具备消防控制或综合监控功能 3.≥2260mm*800mm*600mm(高*宽*深) 4.配置风扇等散热设备 5.采用冷轧钢或更优材质 | 面 | 2 |  |  |  |  |
|  | 高压电缆监控子站平台 | 1.包含通讯服务、数据库管理等功能; 2.包含基础信息管理、电缆隧道实际业务管理、电缆隧道附属设施信息管理、数据统计分析与查询等模块； 3.具有设备管理、实时监测等功能； 4.可进行智能控制、智能报警、数据分析、资料管理、权限管理等业务; | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 分控终端 | 1.工业级计算机，含操作系统； 2.CPU：性能≥6代I5处理器； 3.内存：≥16G； 4.硬盘：SSD≥512G；HDD≥1T； | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 通信主站 | 1.工业级千兆环网交换机； 2.支持STP\RSTP\MSTP生成树协议； 3.支持ERPS环网协议； 4.端口数量：万兆光口≥4，千兆电口≥24。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 交换机 | 1.全千兆交换机，网络接口≥24口； 2.交换容量：≥502Gbps； 3.包转发率：≥96Mpps； 4.VLAN划分：支持； 5.功耗：≤22W； 6.防雷等级：≥6kV； 7.输入电压：AC100V~240V.50/60Hz. | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | KVM切换器 | 1.机架式折叠显示器，KVM切换； 2.屏幕：≥17英寸； 3.路数：≥8路； 4.输入接口：USB/VGA接口； 5.利用一组键盘、显示器或鼠标实现对多台设备的控制。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | UPS电源 | 1.不间断供电时间≥2小时，含蓄电池； 2.输入相数：单相三线制； 3.输入额定电压：208/220/230/240Vac 4.相对湿度：0%~95%，无冷凝； 5.防护等级：≥IP20 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 型钢 | 1.外截面尺寸：50mm*50mm; 2.厚度：≥5mm； 3.工艺：热镀锌； 4.需要有易焊接，耐拉伸等特性。 | 吨 | 11 |  |  |  |  |
|  | 金属槽盒 | 1.外截面尺寸：100mm*50mm； 2.厚度：≥1.2mm； 3.材质：不锈钢； 4.结构：带中间隔板。 5.含金属软管、胶带、标识牌、卡箍、扎带等 | 米 | 9790 |  |  |  |  |

# 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。