附件1   招标需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废料暂存单元、AGV控制模块等采购项目 | 废料暂存单元 | 尺寸：面积≥12㎡，有效容积≥5m³； 颜色：可定制，与站内建筑物颜色协调统一； 舱体骨架：优质镀锌方管； 厚镀锌钢板厚度：≥双层1.2mm； 层架承载：≥3t; 保温材料:高憎水性保温岩棉，密度≥120kg/㎡，燃烧性能A级，综合导热率≤0.042W/(m·K)，热阻≥1.2 m2·K/W； 舱体表面喷漆厚度：≥160pm； 配置蓄电池转移箱、危废液收集皿及真空抽取漏液机、基底防渗处理。 | 套 | 6 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 | 业绩要求：2023年1月1日至2025年12月31日，具有仓储设备销售业绩不少于450万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 火灾消防模组 | 火灾报警装置：烟雾浓度0.15 dB/m报警，温度57℃触发，响应时间≤20ms； 断电报警装置:断电后报警器响应时间≤2秒； 声光报警器及远程电话：信号通过光纤传输至主控制室，报警同时，防爆风机会自动工作，确保安全； 5kg干粉灭火器：≥2个； 疏散照明装置：消防应急及疏散照明箱体、灯具、开关、线缆、埋管等均由投标方成套提供。 | 套 | 6 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 环境控制模组 | 防腐防爆风机：≥2个，其中一台为定时排风机，通风换气次数≥6次/h，另外一台排风机可与VOC、烟雾、可燃气体报警设备联动，可实现报警时自动投入使用； 吸风口：吸风口上缘距顶棚平面或屋顶的距离≤0.1m；当舱顶被梁分隔时，每个分隔均应设吸风口； 电暖气：室内温度≥5℃，应选用防爆防腐型，散热不得以油、水等任何液体为介质，应设有过温保护装置，必须采取接地及剩余电流保护措施； 温湿度传感器：实时采集存储环境内温度、湿度数据，超出正常范围启动预警装置。 | 套 | 6 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 智能操控模组 | 视频监控等信息化产品：实时监控舱内情况，循环存储不低于90天的视频监控数据； 智能管控APP：通过无线网络设备与APP进行通讯，可远程操控仓内温度、监控、灯光等。 | 套 | 6 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | AGV控制模组 | 该模组为AGV的智能控制与感知核心，采用激光SLAM+激光反光板+视觉SLAM混合导航方式，定位精度≤±10mm，角度精度≤±1°。配备10寸显示屏、线控手操器、移动终端APP及RFID读码器，支持人机交互与物资识别。具备多重安全感知配置：前双避障激光检测、防撞触边检测、叉尖光电检测、顶部防撞、货位放货检测、取货托盘识别、托盘到位检测、行车记录仪、称重功能，以及左/右急停按钮、三色灯/声音报警器。系统内置最小安全距离≥200mm的控制策略，确保运行安全。可与WMS系统对接。 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | AGV充电模组 | 该模组为AGV的能源供给单元，采用48V/150Ah锂电池，具备低温加热功能，支持侧面充电方式。完全充放电循环次数≥3000次，额定工况下可持续运行4～6h（可扩展至8h）。充电时间（30%～90%）≤1h，充电对接高度420mm，满足快速补能需求。 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | AGV动作模组 | 该模组为AGV的机械执行机构，额定负载≥2000kg，载荷中心距500mm。货叉标准起升高度6000mm，前移距离600mm，作业时最大高度≥6000mm。总体长度（含货叉）2200mm，车体宽度≤1150mm，最小离地间隙36mm，最小转弯半径≤1680mm。驱动型式为舵轮驱动，车轮配置为1个驱动轮+2个承载轮。额定运行速度：满载≥1.5m/s、空载≥1.8m/s；货叉提升速度：满载≥100mm/s、空载≥160mm/s；下降速度：满载≥180mm/s、空载≥120mm/s。直角堆垛通道宽度（1000×1200沿货叉）≤2820mm、（1000×1200跨货叉）≤2726mm、（1200×1200弧弯）≤3052mm，工作噪声≤75dB。 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 物资存储模组 | 材质：Q235B/Q345B热轧钢材，立柱及附件浅蓝色；颜色：立柱及附件（PANTONE3015C），横梁桔红色（PANTONE1655C）。货架列数、跨数以图纸为准，共4层，每跨2个货位，托盘货位数以托盘为准，适配川字底托盘。单元货物最大尺寸1200×1000×1200mm，载重≥1.5T（含托盘）。最低层货架高度300mm或地面堆放，立柱和横梁型号满足需求。 | 组 | 177 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 笼式存储容器 | L1200*W1000*H1200mm | 个 | 708 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 托盘式存储容器 | L1200*W1000*H1200mm | 个 | 708 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 天线模组 | 工作频段：840～960MHz； 增益：≥5dBi； 接口类型：SMA-K； 数量：4个； 驻波比：≤1.5； 防护等级：IP67。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 读写器模组 | 工作频段：840～960MHz； 盘存标签峰值速度：＞900张/秒； 射频输出功率：0～33dBm，可调； 天线接口：≥4个； 通信接口：RS232、以太网、GPIO； 工作电压：DC 12～24V。 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 控制板组件 | 主控芯片：性能不弱于ARM Cortex-M7； 红外传感器接口：2路； 存储：2MB Flash，512KB RAM； 外设接口：USB、CAN、RS485； 电源管理：宽压输入（DC 9-30V），过压/过流保护； 工作温度：-20℃～+70℃。 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 读写器外壳组件 | 防护等级：IP54； 材质：铝合金+工业级密封条； 尺寸：约200mm×150mm×50mm； 安装方式：壁挂式或支架安装； 散热设计：被动散热片结构； 接口开孔：防水接头。 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | RFID边缘计算单元 | 处理器：不低于四核ARM Cortex-A55，主频不低于1.8GHz； 内存：2GB LPDDR4； 存储：16GB eMMC； 算法支持：内置出入库行为判断、标签数据过滤、本地盘存任务调度； 系统：Linux； 网络：双频Wi-Fi、千兆以太网、4G可选； 接口：与读写器通过USB/以太网连接，与控制板通过GPIO/UART交互。 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 盘点模组 | 该模组集成任务调度、数据采集、清洗比对、硬件管理及可视化分析等功能，支持与WMS无缝对接，具备以下功能和性能： 1、任务创建与管理：支持接收WMS自动下发的周期性/临时盘点任务，也可手动创建盘点任务；可实时监控任务状态（待执行、进行中、异常、完成），支持任务暂停、终止及优先级动态调整。 2、立库区数据采集：支持与AGV联动，配置移库时自动扫描规则；实现货位与RFID标签绑定关系校验，动态采集数据实时回传监控。 3、数据清洗与预处理：具备无效读取过滤（基于信号强度阈值、重复读识别）、漂移标签识别与位置校正、多批次扫描数据合并去重能力。 4、智能比对与差异标记：自动匹配RFID标签与WMS物资编码，对盘盈/盘亏差异进行自动标记，生成差异明细。 5、结果反馈与可视化：向WMS自动回传差异明细表；提供历史盘点准确率趋势分析、实时采集数据轨迹回放等可视化功能。 6、硬件管理与维护：建立RFID设备台账，实时监控设备在线/离线/故障状态，支持固件远程升级及参数配置。 7、权限与日志：支持基于角色的权限模板配置，提供系统操作日志查询功能，确保操作可追溯。 8、可与上游系统对接。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 数据交互模块 | 用于与内网系统数据传输 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 标签打印模块 | 打印分辨率≥203dpi，打印速度5～12ips，最大打印宽度2～4.25英寸，支持UHF EPC Gen2等主流协议，可处理普通及抗金属标签，具备基础编码和序列化能力；接口包含USB、串口，内存数MB至数百MB。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 射频标签 | 频率：860-960MHz；芯片：NXP；尺寸：50*50mm；材质：铜版纸；工作温度：-40-70℃；安装方式：背胶；读取距离：0-20m。 | 个 | 10000 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 计算与存储单元 | 配置高性能计算节点2套，每套处理器≥4×C5218R（2.1GHz/20核），内存≥2×32GB DDR4，硬盘≥2×1.2TB SAS，独立RAID 0/1卡；配置800×600×2000mm机柜1个。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 无线网络模块 | 配置无线AP≥ 20个，11ax室内型，2+2双频，智能天线，支持USB及蓝牙，整机速率≥1.775Gbps，最大发射功率≥25dBm，最大功耗≤14.6W，尺寸Φ220×50mm，内置IoT模块； 配置无线控制器≥1个，尺寸43.6×210×250mm，接口类型2×10GE光口+10×GE电口，最大功耗≤21W，重量≤1.57kg，配AC/DC电源适配器；配置24口PoE交换机≥2台，支持千兆端口及PoE+，总功率≥600W。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。