附件1   招标需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辅助网关单元、网络安全监测装置等采购项目 | 照明面板控制器 | 智能开关面板,RS485 | 个 | 32 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 | 业绩要求：2023年1月1日至2025年12月31日止，完成过智巡系统或辅控系统或组部件（包括服务器或主机或摄像机或传感器）销售业绩不少于1份，累计金额不低于30万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 照明控制空开 | 智能空开,RS485 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 温湿度传感器 | 温度量程 -40℃～120℃ 温度测量精度 ±0.5℃(-20℃～60℃) 温度测量稳定性 <0.1℃/y 湿度量程 0%RH～100%RH 湿度测量精度 ±3%(25℃,5%RH～95%RH) 湿度测量稳定性 <1%/y 显示 液晶显示 工作温度 -40℃～70℃ 工作电压 DC24±20%V 接口 1路RS485数据接口 | 个 | 7 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 水浸传感器 | 1.工作电压：DC 12V ； 2.额定功率：0.2W； 3.工频耐压： 0.5kV/1min 1mA； 4.绝缘电阻：＞100M Ω； 5.工作环境：温度： -10℃~50℃，湿度： 0~100%RH（非凝露）； 6.检测对象：水、＜30% 的弱酸弱碱、汽油、柴 油等； 7.继电器：常开状态； | 个 | 8 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 微气象传感器 | 温度 测量范围：-40℃~+50℃ 分辨力：0.1℃ 准确度：±℃ 湿度 测量范围：0~100% 分辨力：1% 准确度：±4%（电容式温度传感器，＜80%时）； ±8%（电容式湿度传感器，≥80%） 风向 测量范围：0~360° 分辨力：3° 准确度：±5° 风向启动风速：＜0.5m/s 抗风强度：75m/s 风速 测量范围：0~60m/s 分辨力：0.1m/s 准确度：±（0.5+0.03）m/s，V为标准风速值 启动风速：＜0.5m/s 抗风强度：75m/s 气压 测量范围：550hPa~1060hPa 分辨力：0.1hPa 准确度：±0.3hPa 雨量 测量范围：0~500mm 降水强度：0~4mm/min 分辨力：0.2mm 准确度：±0.4mm（≤10mm时）；±4%（＞10mm时） 工作电压 DC24V±20% 工作温度 -40℃~+70℃ 通信接口 1个RS485 | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 风机控制单元 | 通信方式：RS485 2. 环境温度：-40°C〜 +85°C3.遥测风机状 态。4.遥控数据：实时 或定时批量实现远程 控制开关分合闸。 | 个 | 34 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 辅助应用主机 | 满足变电站辅助设备监控系统技术规范(含辅控软件)要求智能巡视系统接入原智能辅助设备，接入要求需满足现场验收需求。 | 套 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 辅助网关单元 | Linux操作系统，支持32或64位；CPU：主频≥1.99GHz，ARM/Intel≥四核；内存≥4G；硬盘≥64G SSD；可扩展1T，可扩展Flash；支持千兆以太网口、RS485接口、RS232接口、USB接口、B码对时接口，可扩展RS422接口、CAN接口、Zigbee接口、LoRa接口、DI、DO、SFP+接口、VGA输出等。 | 套 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 正向隔离单元 | 1、网络接口：内网 不少于4 个 10/100/1000M 网口、外网 不少于4 个 10/100/1000M 网口， 至少分别包含 1 个管理口、2 个业务口、1 个心跳口/备用业务口； 2、外设接口：至少内网 1 个 CONSOLE 口(RJ232)，外网 1 个 CONSOLE 口(RJ45)，115200-8-N-1 ； 3、电源接口：配置双电源； 4、电源指示灯：电源 1 指示灯、电源 2 指示灯； 5、运行指示灯：内网运行指示灯、外网运行指示灯； 6、告警指示灯：内网告警指示灯、外网告警指示灯 7、1000M 网络状态下 1024 字节 UDP 报文吞吐率≥420Mbps； 8、数据包转发延迟（90%最大吞吐）≤0.235ms； 9、满负荷状态下数据包丢弃率为：0； 10、平均无故障时间(MTBF)：≥60000 小时 | 套 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 反向隔离装置 | 1、网络接口：内网不少于 4 个 10/100/1000M 网口、外网不少于 4 个 10/100/1000M 网口， 至少分别包含 1 个管理口、2 个业务口、1 个心跳口/备用业务口； 2、外设接口：至少内网 1 个 CONSOLE 口(RJ232)，外网 1 个 CONSOLE 口(RJ45)，115200-8-N-1 ； 3、1000M 网络状态下：传输服务密文有效数据吞吐率≥154.044Mbps； 4、1000M 网络状态下：传输软件密文有效数据吞吐率≥136.368Mbps； 5、数字签名速率≥572次/秒； 6、数据包转发延迟≤0.264ms； 7、满负荷状态下数据包丢弃率为：0； 8、平均无故障时间(MTBF)：≥60000 小时。 | 套 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 防火墙 | 1U机箱； 端口数量及类型：配置不少于12个10/100/1000BASE-T接口； 吞吐率≥6G； 最大并发连接≥200万，每秒新建连接≥1.5万； 支持NTP DDOS防护，采用阀值检查、源/目的限流、源认证等方式综合进行NTP REQUEST FLOOD、NTP REPLY FLOOD攻击防护； 支持与DLP产品联动，获取DLP设备检测到的具有威胁的五元组信息，防火墙进行动态阻断； 支持与WAF产品联动，获取WAF设备检测到的具有威胁的五元组信息，防火墙进行动态阻断； 支持WAF白名单，支持自定义攻击规则以及爬虫表达式； 支持域名控制，支持对多级域名进行控制，域名对象支持通配符； 支持根据按照病毒防御、入侵防御、ADS攻击进行威胁统计，可按照威胁类型/攻击者/受害者三种方式进行威胁排名； 默认含IPSEC VPN模块； 可扩展SSL VPN模块、AI应用识别、IPS入侵防御及AV防病毒功能。 | 套 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 网络安全监测装置 | 以太网口数量：6～12 个 10/100/1000M 电口 特性：端口镜像、流量采集、链路聚合、VLAN 隔离：2500V 电磁隔离、防雷防浪涌 对时接口IRIG-B（DC/AC）、PPS、SNTP 对时精度：≤1ms 串口：RS232/485（可选） Console：RJ45 工作温度：-40℃～+70℃（工业级） 湿度：5%～95% RH（无凝露） EMC：IEC 61000-4 四级（变电站强电磁） MTBF：≥100,000 小时 三防：防尘、防潮、防盐雾 采集对象（全站覆盖）：主机 / 服务器：Windows/Linux、安全操作系统 网络设备：交换机、路由器、防火墙 安防设备：纵向加密、单向隔离、IDS/IPS 智能设备：保护装置、测控、规约转换器、电能量表 采集方式：Agent 代理、Syslog、SNMP、NetFlow、端口镜像、远程登录 监测对象容量≥600 个 采集吞吐量≥4000 条 / 秒 事件处理时延 告警上传：≤500ms 远程调阅：≤2.5s 数据存储 本地保存：≥6 个月 历史记录：≥100 万条（掉电不丢） | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 数据采集单元 | 2u，8G 存储，2G 内存， 4 网口，2 路 232 与 485 复用串口，14 路 485 串口，4 开出，4 开入，双电源。 | 个 | 4 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 综合电源 | 满足各类传感器供电 | 块 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 液晶显示器 | 19”、机架式、组屏安装 | 面 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 屏柜 | 据实填写屏柜2260*800*1000尺寸，单位mm | 面 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 网络交换机 | 10M/100M自适应交换机，不少于24电口，光口可选配，机架式安装 | 台 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |

- 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。