附件1   招标需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防专用接入单元、规约转换装置等采购项目 | 辅控主机 | （1）辅控主机硬件配置宜满足自主可控要求； （2）双路处理器，处理器字长64位，主频：≥1.8GHz，核心数不低于4核； （3）内存：≥16GB，硬盘：≥1TB； （4）配置不少于2个100M/1000M自适应网口； （5）配置双热插拔冗余电源； （6）2U机箱设计，支持机架式安装。 （4）含国产安全操作系统 | 套 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 | 业绩要求：年1月1日至2025年12月31日止，完成过智巡系统或辅控系统或组部件（包括服务器或主机或摄像机或传感器）销售业绩不少于1份，累计金额不低于40万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 辅助网关机 | 内置 1TB 固态硬盘，用于系统文件、当月历史数据存储；CPU参数不低于：主频1.4GHz，ARM四核；含满足标准技术参数要求的软件 | 套 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 站控层交换机 | （1）千兆以太网交换机，应用层级2层，传输速率10/100/1000Mbps，背板带宽192Gbps，包转发率42Mpps，端口10/100/1000 Base-T以太网端口，4个100/1000Base-X SFP光口等； （2）部署在变电站II区调度数据网 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 正向隔离装置 | 双电源供电，≥2个内网100M以太网口，≥2个外网100M以太网口 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 消防专用接入单元 | 主电：AC220V ±10%，50Hz 备电：DC12V/7Ah 铅酸 / 磷酸铁锂电池 备用时间：正常监视≥8 小时，报警≥1 小时 功耗 监视：≤5W 最大：＜10W 保护：过压、过流、反接保护 有线：RJ45 以太网 10/100Mbps 无线：4G 全网通（LTE/TD-SCDMA/EVDO） 传输协议：TCP/IP、MQTT、GB/T 26875.1 专用协议国家消防救援局 时延：火警信息10 秒内上传 断网续传：支持，缓存 **≥10000 条 ** 串行：RS232、RS485、CAN 开关量：2-4 路有源 / 无源输入 / 输出 协议兼容：海湾、利达、依爱、北大青鸟等主流主机 温度：0℃ ～ +40℃ 湿度：≤95% RH（不凝露） 外壳：ABS 阻燃 V0 级 安装：壁挂式 尺寸：约280×100×350mm 重量：1.5～4.5kg 四、功能与性能参数 信息采集：火警、故障、监管、屏蔽、联动状态 存储：历史记录≥10 万条 远程功能：OTA 升级、参数配置、消音 / 复位 指示：火警、故障、运行、通信指示灯 显示：4.3 寸彩色 LCD | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 规约转换装置 | CPU：工业级 32 位 PowerPC / ARM Cortex-A8，主频 400MHz～1GHz 内存：256MB～1GB DDR3 存储：128MB～512MB Flash（掉电保存配置 / 历史数据） 操作系统：嵌入式 Linux（实时多任务） 结构：无风扇、工业级金属外壳，导轨 / 壁挂安装 以太网口 数量：2～4 口 10/100Mbps 自适应（可选千兆 / 光口） 支持：双网冗余、VLAN、端口镜像 隔离：2500V 电磁隔离 串行接口（标配） RS-232/485/422：4～8 路（软件可配置） 光电隔离：3500VDC、防雷 / 浪涌保护 波特率：300bps～115200bps 可调 其他可选 CAN 总线、4G/WiFi/ 以太网光口、GPS 对时（PPS/IRIG-B） 主电：DC 24V/48V/110V/220V（宽压 18～36V / 90～300V） 双电源冗余、反接 / 过压 / 过流保护 功耗：≤15W（无风扇） 工作温度：-40℃～+85℃（工业级） 湿度：5%～95% RH（无凝露） EMC：符合 IEC 61000-4 四级（变电站强电磁环境） | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 防火墙 | 双电源供电，≥4 个100M以太网口，网络吞吐量≥400M，并发连接数≥800000条。 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 屏柜 | 80cm×60cm×226cm；含端子、空开等配件。 | 面 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |

- 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。