附件1   招标需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单电池监测模块、电网回馈模块等采购项目 | 屏柜 | 800×600×2260（宽×深×高） | 面 | 7 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 | 业绩要求：2023年1月1日至2025年12月31日止，完成过辅控系统或组部件（包括服务器或电流监测装置）销售业绩不少于1份，累计金额不低于70万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 直流电源在线监测主机 | 1.输入电压：AC/DC 220V±10%； 2.应支持干接点、modbus、IEC 104协议通讯； 3.应具备2路RS-232接口，6路RS-485接口，2路以太网接口，1路USB接口，32路I/O接口； 4. 设备尺寸：438mm*300mm*44mm。 | 台 | 7 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 本地显示控制装置 | 1.应不小于7寸显示屏； 2.具备1路USB接口，支持本地放电数据的存储与导出。 | 台 | 7 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 单电池监测模块 | 1.独立电源，严禁在蓄电池取电； 2.输入电压：DC18～26V； 3.单体电池电压测量精度：≤0.2%； 4.温度测量精度：≤±1℃； 5.单体内阻重复测量误差：≤2%； 6.设备尺寸：80mm*83.1mm*27.8mm | 台 | 728 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 电流温度监测模块 | 1.独立电源，严禁在蓄电池取电； 2.输入电压：DC18～26V； 3.环境温度测量：≤±1℃； 4.设备尺寸：70mm*120mm*27.8mm | 台 | 7 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 蓄电池数据汇聚模块 | 1.独立电源，严禁在蓄电池取电； 2.支持modbus传输通讯； 3.设备尺寸：70mm*120mm*27.8mm | 台 | 7 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 充放电电流互感器 | 1.独立电源，严禁在蓄电池取电； 2.输入电压：DC18～26V； 3.电流测量精度：≤±1%； 4.开口式 | 台 | 7 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 电源切换装置 | 1.输入电压：AC/DC 220V±10%； 2.续流二极管允许电压1600V； 3. 续流二极管允许电流110A | 台 | 7 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 电网回馈模块 | 1.并网输出电压负序不平衡度：≤0.5%； 2.并网效率：≥90%； 3.并网输出电压畸变率：≤3%； 4.并网输出功率因素：≥0.98； 5.输出电压频率：≤0.1Hz | 台 | 11 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |

- 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。