## 招标公告附件

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采集模块、微气象组件等采购项目 | 采集模块1 | 1.设备应具备三个摄像头（两个前视，普光+夜视通道镜头，一个云台变焦镜头），采用一体化设计，不接受拆分 2.采用高清变焦摄像头，像素≥200万，光学变焦≥20倍，支持电动变焦、一键聚焦功能，最低照度0.001Lux/F1.5（彩色）/0.005Lux/F1.5（黑白） 3.前视镜头应支持手动调节，垂直方向支持±30°手动调节 4.通道摄像头应包含高清摄像头和夜视两个摄像头，用于对输电线路通道进行24小时定向监拍，采用工业级高清摄像头，像素≥1600万，可按现场需求设置，夜视镜头采用星光级低照度摄像头，镜头像素≥200万 | 个 | 13 | 接到供货通知后60日内 | 36个月 | 买方指定地点地面交货 | 业绩要求：2023年1月1日至2025年12月31日，完成过在线监测装置或视频监拍设备等销售业绩不少于1份，累计金额不低于200万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 采集模块2 | 1.装置具备温度、湿度、风速、风向、气压、雨量、光照七要素采集传感器，且七要素传感器应为一体化整机。 1.1 温度传感器 1)测量范围：-40-85℃ 2)测量精度：分辨率：≥0.1℃ 准确度：±0.3℃ 1.2 湿度传感器 3)测量范围：0-100%RH 4)测量精度：分辨率：≥0.05%RH 准确度：±3% RH 1.3 风向传感器 5)测量范围：0-360° 6)测量精度：分辨率：≥1 º 准确度： ±1° | 个 | 55 |  |  |  |  |
|  | 采集模块3 | 1.设备应具备一个摄像头（一个云台变焦镜头） 2.采用高清变焦摄像头，像素≥200万，支持20倍光学变焦功能，支持电动变焦、一键聚焦功能，最低照度0.001Lux/F1.5（彩色）/0.005Lux/F1.5（黑白） 3.预置位≥256，水平旋转角度0°～360°，俯仰角度-90°~+90° 4.支持预置位巡航模式，支持远程设置、调用HOME点，支持HOME点定时自动拍照上传，支持远程变倍、调焦、一键聚焦，支持远程设置多个预置位，支持多个预置位巡航拍照 | 个 | 42 |  |  |  |  |
|  | 测冰模块 | 具备线路和设备覆冰状态监测功能； 具备线路和设备覆冰强度监测功能。 量程0.2mm-50mm 精度≥0.01mm | 个 | 13 |  |  |  |  |
|  | 供电模块1 | 1.供电方式：太阳能板+蓄电池 2.蓄电池应采用磷酸铁锂电池，电池容量不小于60AH 3.太阳能电池板功率≥75W 4.设备待机功耗≤0.2W 5.应具备蓄电池自动浮充电能，过压保护，欠压保护，过流保护等管理功能，并具备温度变化自动调整充电电压功能 | 个 | 13 |  |  |  |  |
|  | 供电模块2 | 1.供电方式：太阳能板+蓄电池 2.蓄电池应采用磷酸铁锂电池，电池容量≥20Ah 3.太阳能电池板功率≥15W 4.应具备蓄电池自动浮充电能，过压保护，欠压保护，过流保护等管理功能，并具备温度变化自动调整充电电压功能 5.应具备电量与负载分级管理功能，根据当前蓄电池点亮、功耗等，按重要姓宜分级切断负载，并具备调整监控装置工作模式功能 | 个 | 55 |  |  |  |  |
|  | 供电模块3 | 1.供电方式：太阳能板+蓄电池 2.蓄电池应采用磷酸铁锂电池，电池容量不小于100AH 3.太阳能电池板功率≥30W 4.设备待机功耗≤0.2W 5.应具备蓄电池自动浮充电能，过压保护，欠压保护，过流保护等管理功能，并具备温度变化自动调整充电电压功能 | 个 | 42 |  |  |  |  |
|  | 结构组件1 | 1.安装支架304不锈钢材质，且能适应角钢塔、水泥杆、钢管杆（塔）等不同类型的杆塔 2.监拍装置安装应整齐、牢固，安装方式、位置不应影响正常检修维护，不应破坏原有塔材及镀锌层 | 个 | 110 |  |  |  |  |
|  | 气象监测模块 | 一体化超声波微气象传感器，实现温度、湿度、风速、风向、气压、雨量等气象环境数据实时在线监测 | 个 | 13 |  |  |  |  |
|  | 数据处理模块1 | 1.支持透雾功能、支持3D降噪功能、支持对亮度、对比度、饱和度、锐度等参数设置 2.支持画面隐私区域遮挡设置、支持数字防抖功能、支持背光补偿功能、支持高光抑制功能、支持图像断点续传功能 3.视频码流应支持H.264和H.265 4.应具备自动和手动采集方式 5.支持GPS/北斗定位、应具备SNTP时间同步对时功能，对时误差≤5s | 个 | 55 |  |  |  |  |
|  | 数据处理模块2 | 1.采集气象数据，进行相应存储，并将测量结果通过无线网络传输到监测主站。 2.应具备自动采集功能，按设定时间间隔自动采集和发送气象参数；默认采集周期为 10min。 3.应具备电源电压、工作温度等监测功能。 4.应能循环存储≥30 天的气象数据。 | 个 | 55 |  |  |  |  |
|  | 通信模块1 | 1.支持3G/4G无线传输，需在检测报告中体现。满足电信、联通、移动自适应，并可根据现场情况选择运营商。 2.支持信号强度检测、应支持APN数据传输、应具备断点续传功能、应具备传输存储的历史数据信息的功能、应具备远程控制数据开启和关闭功能、应具备身份认证和远程程序更新，并具备可靠的更新机制与方式 3.应具备远程查询/设置、数据请求、复位等指令的功能、具有失电数据保护功能 4.应具备远程重启功能 | 个 | 55 |  |  |  |  |
|  | 通信模块2 | 1.能将记录数据实时、准确地以无线方式发送到监测主站。 2.在通讯中断时，可自动保存测得的数据，待通讯恢复后，及时将存储的数据传回中心站。 3.通信接口和应用层数据传输规约应满足 Q/GDW 1242 的相关要求。 | 个 | 55 |  |  |  |  |
|  | 微气象组件 | 1)温度监测：测量范围：-40-85℃，测量精度：分辨率：≥0.1℃ 准确度：±0.3℃ 2)湿度监测：测量范围：0-100%RH，测量精度：分辨率：≥1%RH 准确度：±3% RH 3)风向监测：测量范围：0-360°，测量精度：分辨率：≥3º 准确度： ±5° 4)风速监测：测量范围：0-60m/s，测量精度：分辨率：≥0.1m/s 准确度：±0.3或±3%m/s | 个 | 42 |  |  |  |  |
|  | 智能分析模块 | 1.前端智能分析默认拍照间隔5分钟，拍照后前端进行分析，识别隐患后立即回传，无隐患定时上传 2.支持图片、视频前端智能识别功能 3.支持AI模型远程升级功能 4.具备施工机械、山火、烟雾及导线异物等通道隐患的智能识别功能 5.具备远程控制智能识别开启和关闭的功能 6.前端分析非告警图像可通过后台远程调阅 | 个 | 55 |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。