## 招标公告附件

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测传感单元等组件采购项目 | 监测传感单元 | 监测项目完整覆盖温度、湿度、风向、风速、气压、雨量； 定位功能：适配北斗卫星； 传感器数据稳定采集，满足输电线路监测要求。 | 个 | 25 | 接到供货通知后60日内 | 36个月 | 买方指定地点地面交货 | 业绩要求：2023年1月1日至2025年12月31日，完成过在线监测装置或视频监拍设备等销售业绩不少于1份，累计金额不低于80万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 通信单元 | 采集器含GPRS通讯模块、充电控制模块； 支持RS485有线传输接口； 具备区域站气象数据接入模块； 采集器完成数据采集、处理、存储与上传； 数据上传稳定可靠，支持断点续传； 支持远程配置与状态监测。 | 个 | 25 |  |  |  |  |
|  | 供电储能单元 | 电源供电方式：独立电源，太阳能+锂电池/铅酸电池； 光伏板材质：单晶硅； 无光照持续工作时间：大于30天； 具备充电控制与电源管理功能； | 个 | 25 |  |  |  |  |
|  | 结构与防护模块 | 防护等级：≥IP66； 适用范围：110kV及以上高压输电线路； 海拔高度：≥1500m； 基本风速：≥35m/s； 覆冰厚度：≥10mm。 | 个 | 25 |  |  |  |  |
|  | 核心功能组件 | 可采集故障电压/电流行波与工频电压/电流，双采集互为备用； 配置高精度BD自动授时时钟，多装置时间标定精度≤0.1μs； 可辨识故障、闪络、雷电类型，雷击可区分绕击/反击； 具备组件定时自检、异常主动报警、死机自动复位功能。 | 个 | 15 |  |  |  |  |
|  | 采集单元 | 工频电流采样频率≥10kHz，总采样频率≥10M； 电压/电流行波连续记录时长≥10ms； 电压/电流工频连续记录时长≥500ms； 故障行波记录时间≥10ms，故障工频记录时间≥500ms。 | 个 | 15 |  |  |  |  |
|  | 供电与储能组件 | 采用双太阳能+双储能供电，不接受负荷取能； 太阳能板标称功率20W±5%，尺寸≥475*345*25mm； 锂电池组标称电压≥12.8V，容量≥40AH。 | 个 | 15 |  |  |  |  |
|  | 通信模块 | 通信方式为GPRS，同步方式为BD； 数据无线实时上传，通讯中断自动缓存、恢复重传； 采用内网4G APN物联网卡，满足内蒙电力信息安全要求； 支持MQTT/CoAP/HTTP等主流物联接入协议。 | 个 | 15 |  |  |  |  |

# 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。