## 招标公告附件

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频采集单元等组件采购项目（包1） | 加强型三通道视频采集单元 | 1. 采用前视变焦 + 前视广角 + 后视三镜头架构，变焦镜头≥1/1.8”CMOS、≥400 万像素、40 倍光学变焦，广角镜头≥200 万像素、广角≥100°，后视镜头≥200 万像素 2. 支持 1080P 远程视频流传输，录像帧率≥15fps，支持 7×24h 不间断录像 3. 具备自动 ICR 滤光片彩转黑日夜模式，最低照度≤0.01Lux，支持光学透雾、128 倍宽动态、强光抑制、2D/3D 降噪 4. 支持云台水平 360° 连续旋转、垂直 - 90°~+90° 转动，预置位数量不少于 256 个，支持预置位自动校正 | 个 | 105 | 接到供货通知后60日内 | 36个月 | 买方指定地点地面交货 | 业绩要求：2023年1月1日至2025年12月31日，完成过在线监测装置或视频监拍设备等销售业绩不少于1份，累计金额不低于400万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 加强型主控与AI运算单元 | 1. 集成主控 CPU、AI NPU、存储单元、BDS 定位 / 授时模块、5G 通信模块，AI 算力≥2Tops，具备强大的图像识别与数据处理能力，可快速解析视频画面中的异常信息 2. 支持 ResNet、YOLO、RCNN、Transformer 等主流深度学习算法，支持算法远程 OTA 更新、替换，可吊车、施工机械、塔吊、烟火、漂浮物、异物闯入等识别功能，识别到异常后自动触发告警并上送平台 3. 内置≥512G 可擦写存储（擦写次数≥500 次），支持告警预录功能，可录制隐患前后 10s 视频，便于告警追溯 | 个 | 105 |  |  |  |  |
|  | 加强型太阳能供电与储能单元 | 1. 采用太阳能板 + 磷酸铁锂电池供电架构，电池额定容量 2200Wh，太阳能板功率≥350W 2. 具备充放电管理功能，支持自动浮充、过压 / 欠压 / 过流保护、温度补偿、电量与负载分级管理 3. 支持全功能、基础功能、休眠三级工作模式切换，静态功耗≤3W，采集功耗≤12W，峰值功耗≤25W 4. 持续无光照条件下，蓄电池可维持装置正常运行不少于 15 天 | 个 | 105 |  |  |  |  |
|  | 加强型结构防护与安装单元 | 1. 主机外壳防护等级不低于 IP66，电池主机箱防护等级满足 IP65 要求，整体防腐蚀、防霉菌、防潮湿、防盐雾 2. 主机重量≤12kg，装置整体重量≤120kg，金属构件采用耐腐蚀材料并做防腐处理，非金属构件采用耐老化材料 3. 云台结构、主机箱体具备防振、防松、防盗设计，与塔材实现可靠等电位连接 | 个 | 105 |  |  |  |  |
|  | 测温型双光视频采集单元 | 1. 采用前视可见光变焦 + 红外热成像 + 后视三镜头架构，可见光镜头≥1/1.8”CMOS、≥400 万像素、40 倍光学变焦，红外热成像传感器为非制冷型氧化钒探测器，分辨率≥640×512，后视镜头≥200 万像素 2. 支持 1080P 远程视频流传输，录像帧率≥6fps，支持 7×12h 录像 3. 具备自动 ICR 滤光片彩转黑日夜模式，最低照度≤0.01Lux，支持光学透雾、128 倍宽动态、强光抑制 4. 支持云台水平 360° 连续旋转、垂直 - 90°~+90° 转动，预置位数量不少于 256 个，支持预置位自动校正 | 个 | 105 |  |  |  |  |
|  | 测温型主控AI运算单元 | 1. 集成主控 CPU、AI NPU、存储单元、BDS 定位 / 授时模块、4G 通信模块，AI 算力≥2Tops，可高效处理红外测温数据与视频图像数据，实现测温与异常识别同步运算 2. 支持红外测温智能诊断算法，具备表面温度判断、同类型相对温度判断、时域相对温度判断等自动分析及告警功能，超温时立即触发声光告警并同步上送平台，可自定义告警温度阈值 3. 内置≥256G 可擦写存储（擦写次数≥500 次），支持红外测温巡检报告自动生成、在线查看、一键导出，告警数据与测温数据同步存储，便于追溯 | 个 | 105 |  |  |  |  |
|  | 测温型太阳能供电与储能单元 | 1. 采用太阳能板 + 磷酸铁锂电池供电架构，电池额定容量 2200Wh，太阳能板功率≥350W 2. 具备充放电管理功能，支持自动浮充、过压 / 欠压 / 过流保护、温度补偿、电量与负载分级管理 3. 支持全功能、基础功能、休眠三级工作模式切换，静态功耗≤3W，采集功耗≤12W，峰值功耗≤25W | 个 | 105 |  |  |  |  |
|  | 测温型结构防护与安装单元 | 1. 摄像机本体外壳防护等级 IP66，电池主机箱防护等级 IP65，整体防腐蚀、防霉菌、防潮湿、防盐雾 2. 主机重量≤12kg，装置整体重量≤120kg，金属构件采用耐腐蚀材料并做防腐处理 3. 云台结构、主机箱体具备防振、防松、防盗设计，与塔材实现可靠等电位连接 4. 适配角钢塔、水泥杆、钢管杆等各类杆塔安装，主要固定点采用双螺帽设计，不破坏原有塔材镀锌层 | 个 | 105 |  |  |  |  |
|  | 标准型三通道视频采集单元 | 1. 采用前视变焦 + 前视广角 + 后视三镜头架构，变焦镜头≥1/1.8”CMOS、≥400 万像素、40 倍光学变焦，广角镜头≥200 万像素、广角≥100°，后视镜头≥200 万像素 2. 支持 1080P 远程视频流传输，录像帧率≥6fps，支持 7×24h 不间断录像 3 具备自动 ICR 滤光片彩转黑日夜模式，最低照度≤0.01Lux，支持光学透雾、128 倍宽动态、强光抑制、2D/3D 降噪 4. 支持云台水平 360° 连续旋转、垂直 - 90°~+90° 转动，预置位数量不少于 256 个，支持预置位自动校正 | 个 | 105 |  |  |  |  |
|  | 标准型主控与AI运算单元 | 1. 集成主控 CPU、AI NPU、存储单元、BDS 定位 / 授时模块、4G 通信模块，AI 算力≥2Tops，具备高效的目标识别与异常分析能力，可快速响应视频画面中的异常场景 2. 支持 ResNet、YOLO 等主流深度学习算法，支持吊车、施工机械、塔吊、烟火、漂浮物等异常场景智能识别告警，识别准确率高，可设置告警灵敏度，告警信息实时上送平台 3. 具备装置自检、故障日志记录、通信中断数据补传、异常自恢复功能 | 个 | 105 |  |  |  |  |
|  | 标准型太阳能供电与储能单元 | 1. 采用太阳能板 + 磷酸铁锂电池供电架构，电池额定容量 2200Wh，太阳能板功率≥350W 2. 具备充放电管理功能，支持自动浮充、过压 / 欠压 / 过流保护、温度补偿、电量与负载分级管理 3. 支持全功能、基础功能、休眠三级工作模式切换，静态功耗≤3W，采集功耗≤12W，峰值功耗≤25W 4. 持续无光照条件下，蓄电池可维持装置正常运行不少于 15 天 | 个 | 105 |  |  |  |  |
|  | 标准型结构防护与安装单元 | 1. 摄像机本体外壳防护等级 IP66，电池主机箱防护等级 IP65，整体防腐蚀、防霉菌、防潮湿、防盐雾 2. 主机重量≤12kg，装置整体重量≤120kg，金属构件采用耐腐蚀材料并做防腐处理 3. 云台结构、主机箱体具备防振、防松、防盗设计，与塔材实现可靠等电位连接 | 个 | 105 |  |  |  |  |
|  | 基本型三通道视频采集单元 | 1. 支持 1080P 远程视频流传输，录像帧率≥6fps，支持 7×12h 录像 2. 具备自动 ICR 滤光片彩转黑日夜模式，最低照度≤0.01Lux，支持 128 倍宽动态、强光抑制、2D/3D 降噪 3. 支持云台水平 360° 连续旋转、垂直 - 90°~+90° 转动，预置位数量不少于 256 个 4. 支持远程云台控制、变倍控制，支持预置位配置与中文命名 | 个 | 105 |  |  |  |  |
|  | 基本型主控与AI运算单元 | 1. 集成主控 CPU、AI NPU、存储单元、BDS 定位 / 授时模块、4G 通信模块，AI 算力≥2Tops，可实现基础异常场景的快速识别与数据处理，适配基本型监测需求 2. 支持 ResNet、YOLO 等主流深度学习算法，支持施工机械、烟火、异物闯入等异常场景智能识别告警，告警信息同步缓存并在通信恢复后补传平台 3. 内置≥256G 可擦写存储（擦写次数≥500 次），支持告警数据本地缓存与补传，便于后续查阅告警详情 | 个 | 105 |  |  |  |  |
|  | 基本型太阳能供电与储能单元 | 1. 采用太阳能板 + 磷酸铁锂电池供电架构，电池额定容量 1100Wh，太阳能板功率≥170W 2. 具备充放电管理功能，支持过压 / 欠压 / 过流保护、温度补偿、电量分级管理 3. 静态功耗≤3W，采集功耗≤12W，峰值功耗≤25W，持续无光照条件下可维持装置正常运行不少于 15 天 4. 可采集电源电压、电量、充放电状态等参数并上送平台 5. 蓄电池低温 - 20℃环境下能量保持率≥50%，使用寿命≥5 年 | 个 | 105 |  |  |  |  |
|  | 基本型结构防护与安装单元 | 1. 摄像机本体外壳防护等级 IP66，电池主机箱防护等级 IP65，整体防腐蚀、防霉菌、防潮湿、防盐雾 2. 主机重量≤12kg，装置整体重量≤65kg，金属构件采用耐腐蚀材料并做防腐处理 3. 云台结构、主机箱体具备防振、防松、防盗设计，与塔材实现可靠等电位连接 | 个 | 105 |  |  |  |  |
|  | 简易型三通道图像采集单元 | 1. 采用前视变焦 + 前视广角 + 后视三镜头架构，变焦镜头≥1/2.8”CMOS、≥400 万像素、4 倍光学变焦，广角镜头≥200 万像素、广角≥100°，后视镜头≥200 万像素 2. 支持 1080P 远程图片 / 视频流传输，录像帧率≥1fps，支持 7×12h 录像 3. 支持 JPG 格式抓图，可叠加位置、时间及微气象信息标注，图像最小拍摄周期≤5min | 个 | 140 |  |  |  |  |
|  | 简易型主控与AI运算单元 | 1. 集成主控 CPU、AI NPU、存储单元、BDS 定位 / 授时模块、4G 通信模块，AI 算力≥0.5Tops 2. 支持主流目标检测、图像分类深度学习算法，支持施工机械、烟火、异物闯入等异常场景智能识别告警，告警阈值可简单配置，告警信息实时上送平台 3. 内置≥64G 可擦写存储（擦写次数≥500 次），支持告警数据本地缓存与通信恢复后补传，留存基础告警记录 | 个 | 140 |  |  |  |  |
|  | 简易型太阳能供电与储能单元 | 1. 采用太阳能板 + 磷酸铁锂电池供电架构，电池额定容量 160Wh，太阳能板功率≥55W 2. 具备充放电管理功能，支持过压 / 欠压 / 过流保护、温度补偿 3. 可采集电源电压、电量、充放电状态等参数并上送平台 | 个 | 140 |  |  |  |  |
|  | 简易型结构防护与安装单元 | 1. 摄像机本体外壳防护等级 IP66，电池主机箱防护等级 IP65，整体防腐蚀、防霉菌、防潮湿、防盐雾 2. 主机重量≤9kg，装置整体重量≤35kg，金属构件采用耐腐蚀材料并做防腐处理 3. 云台结构、主机箱体具备防振、防松、防盗设计，与塔材实现可靠等电位连接 4. 适配角钢塔、水泥杆、钢管杆等各类杆塔安装，主要固定点采用双螺帽设计 | 个 | 140 |  |  |  |  |
|  | 枪型三通道图像采集单元 | 1. 采用前视夜视 + 前视广角 + 下视三镜头架构，广角镜头≥1/2.8”CMOS、≥400 万像素，夜视镜头≥200 万像素，下视镜头≥200 万像素、广角≥100° 3. 支持 1080P 远程图片 / 视频流传输，支持日夜模式自动切换，夜视功能正常 4. 具备自动 ICR 滤光片彩转黑日夜模式，最低照度≤0.01Lux，支持 2D/3D 降噪、背光补偿、强光抑制 5. 支持 JPG 格式抓图，可叠加位置、时间及微气象数据标注，图像最小拍摄周期≤5min | 个 | 140 |  |  |  |  |
|  | 枪型主控处理单元 | 1. 集成主控 CPU、存储单元、BDS 定位 / 授时模块、4G 通信模块，一体化设计 2. 内置≥32G 可擦写存储（擦写次数≥500 次），支持图像循环存储与通信中断后数据补传 3. 支持 BDS 定位（兼容北斗 3 号及以下），定位精度≤50 米；支持 BDS 授时 + 平台网络对时，对时误差≤1s 4. 支持 4G 通信并向下兼容，配置 1 个 APN 专用通信卡插口 | 个 | 140 |  |  |  |  |
|  | 枪型太阳能供电与储能单元 | 1. 采用太阳能板 + 磷酸铁锂电池供电架构，电池额定容量 120Wh，太阳能板功率≥28W 2. 具备充放电管理功能，支持过压 / 欠压 / 过流保护、温度补偿 3. 静态功耗≤1W，采集功耗≤8W，峰值功耗≤15W，持续无光照条件下可维持装置正常运行不少于 15 天 4. 可采集电源电压、电量、充放电状态等参数并上送平台 5. 蓄电池低温 - 20℃环境下能量保持率≥50%，使用寿命≥5 年 | 个 | 140 |  |  |  |  |
|  | 枪型结构防护与安装单元 | 1. 摄像机本体外壳防护等级 IP66，整体防腐蚀、防霉菌、防潮湿、防盐雾 2. 主机重量≤9kg，装置整体重量≤35kg，整机一体化设计，金属构件采用耐腐蚀材料 3. 主机箱体具备防振、防松、防盗设计，与塔材实现可靠等电位连接 4. 适配角钢塔、水泥杆、钢管杆等各类杆塔安装，主要固定点采用双螺帽设计 5. 电源和信号插口采用防水航空插头，具备防误插设计 | 个 | 140 |  |  |  |  |
|  | 立杆型三通道视频采集单元 | 1. 采用前视变焦 + 前视广角 + 后视三镜头架构，变焦镜头≥1/2.8”CMOS、≥400 万像素、20 倍光学变焦，广角镜头≥200 万像素、广角≥100°，后视镜头≥200 万像素 2. 支持 1080P 远程视频流传输，录像帧率≥1fps，支持 7×24h 不间断录像 3. 具备自动 ICR 滤光片彩转黑日夜模式，最低照度≤0.01Lux，支持 128 倍宽动态、强光抑制、2D/3D 降噪 | 个 | 105 |  |  |  |  |
|  | 立杆型主控与AI运算单元 | 1. 集成主控 CPU、AI NPU、存储单元、BDS 定位 / 授时模块、5G 通信模块，AI 算力≥2Tops，具备高效的多场景异常识别与数据处理能力，可快速解析复杂环境中的异常信息 2. 支持 ResNet、YOLO 等主流深度学习算法，支持施工机械、烟火、异物闯入、人员入侵等异常场景智能识别告警，识别速度快、准确率高，告警信息同步推送至平台及相关负责人 3. 内置≥256G 可擦写存储（擦写次数≥500 次），支持告警预录功能，可录制隐患前后 10s 视频，便于告警溯源与复盘 4. 仅支持 BDS 定位（兼容北斗 3 号及以下），定位精度≤50 米；支持 BDS 授时 + 平台网络对时，对时误差≤1s | 个 | 105 |  |  |  |  |
|  | 立杆型太阳能供电与储能单元 | 1. 采用太阳能板 + 磷酸铁锂电池供电架构，电池额定容量 550Wh，太阳能板功率≥85W 2. 具备充放电管理功能，支持自动浮充、过压 / 欠压 / 过流保护、温度补偿、电量分级管理 3. 静态功耗≤3W，采集功耗≤12W，峰值功耗≤25W，持续无光照条件下可维持装置正常运行不少于 15 天 4. 可采集电源电压、电量、充放电状态等参数并上送平台 | 个 | 105 |  |  |  |  |
|  | 立杆型结构防护与安装单元 | 1. 摄像机本体外壳防护等级 IP66，电池主机箱防护等级 IP65，整体防腐蚀、防霉菌、防潮湿、防盐雾 2. 主机重量≤10kg，装置整体重量≤50kg，金属构件采用耐腐蚀材料并做防腐处理 3. 云台结构、主机箱体具备防振、防松、防盗设计，与安装立杆实现可靠等电位连接 4. 适配电缆线路立杆安装场景，主要固定点采用双螺帽设计，不破坏原有杆体结构 | 个 | 105 |  |  |  |  |
|  | 隧道枪机视频采集单元 | 1. 采用单通道定焦 / 变焦镜头设计，图像传感器≥1/2.8”CMOS，有效像素≥400 万 2. 焦距支持 2.8~12mm 可调，或光学变焦不少于 4 倍，红外灯照射距离≥30m 3. 支持 1080P 及以上分辨率视频流传输，录像帧率≥25fps，支持 7×24h 不间断录像 4. 具备自动 ICR 滤光片彩转黑日夜模式，最低照度≤0.01Lux，支持 2D/3D 降噪、背光补偿、强光抑制 | 个 | 140 |  |  |  |  |
|  | 隧道枪机主控处理单元 | 1. 集成主控 CPU、存储单元、有线通信模块，一体化设计 2. 采用有线网口通信方式，可选配 4G 无线通信模块，无线通信需配置≥256G 可擦写存储 3. 具备装置自检、故障日志记录、异常自恢复、死机自动复位功能 4. 支持远程参数设置、程序加密升级、实时视频调阅、历史录像回放 / 下载功能 | 个 | 140 |  |  |  |  |
|  | 隧道枪机供电单元 | 1. 支持 DC12V±15% 或 AC24V±15% 宽幅市电供电，适配隧道供电环境 2. 具备过压、欠压、过流、短路保护功能，电源抗干扰能力满足电磁兼容 4 级要求 3. 电源适配器具备防潮、防腐蚀、阻燃设计，适配隧道高湿度环境 | 个 | 140 |  |  |  |  |
|  | 隧道枪机结构防护与安装单元 | 1. 摄像机本体外壳防护等级不低于 IP66，防腐蚀、防霉菌、防潮湿、防盐雾 2. 装置整体重量≤3kg，金属构件采用耐腐蚀材料，非金属构件采用阻燃耐老化材料 3. 适配隧道壁、电缆支架等多场景安装，安装支架可实现水平、垂直角度灵活调整 4. 具备防振、防松设计，适配隧道车辆通行振动环境长期稳定运行 5. 电源和信号接口采用防水设计，适配隧道高湿度环境 | 个 | 140 |  |  |  |  |
|  | 隧道球机云台视频采集单元 | 1. 采用云台变焦一体化镜头设计，图像传感器≥1/2.8”CMOS，有效像素≥400 万，光学变焦≥20 倍 2. 支持云台水平 360° 连续旋转、垂直 - 10°~+90° 转动，预置位数量不少于 256 个 3. 支持光学透雾、128 倍宽动态、强光抑制、2D/3D 降噪，适配隧道低照度环境成像 4. 视频压缩格式支持 H.265/H.264，支持双码流设置，帧率 1-30fps 可调 | 个 | 140 |  |  |  |  |
|  | 隧道球机主控处理单元 | 1. 集成主控 CPU、存储单元、有线通信模块、云台控制单元，一体化设计 2. 采用有线网口通信方式，可选配 4G 无线通信模块，无线通信需配置≥256G 可擦写存储 3. 具备装置自检、故障日志记录、云台状态监测、异常自恢复功能 4. 支持视频丢失、视频遮挡、失焦、花屏等异常状态告警 | 个 | 140 |  |  |  |  |
|  | 隧道球机供电单元 | 1. 支持 DC12V±15% 或 AC24V±15% 宽幅市电输入，适配隧道市电环境 2. 具备过压、欠压、过流、短路、防雷保护，电源抗干扰能力满足电磁兼容 4 级要求 3. 具备云台、红外补光分级供电管理，功耗控制稳定，无待机异常功耗 | 个 | 140 |  |  |  |  |
|  | 隧道球机结构防护与安装单元 | 1. 摄像机本体外壳防护等级不低于 IP66，防尘、防潮、防腐蚀、防盐雾，适配隧道环境 2. 装置整体重量≤6kg，金属构件采用耐腐蚀材料，非金属构件采用阻燃耐老化材料 3. 适配隧道壁、电缆支架、隧道顶部多场景安装，安装支架可实现角度灵活调整 4. 云台结构具备防振、防松、限位保护设计，适配隧道车辆通行振动环境长期稳定运行 | 个 | 140 |  |  |  |  |
|  | 隧道测温球双光采集单元 | 1. 采用可见光变焦 + 红外热成像双镜头一体化设计，可见光镜头≥1/2.8”CMOS、≥400 万像素、20 倍光学变焦，红外热成像传感器分辨率≥640×512 2. 红外测温范围 - 20℃~500℃，测温精度 ±2℃或读数的 ±2%，光波波段 8~14μm，NETD≤60mk，最小测温距离 1.5m 3. 支持云台水平 360° 连续旋转、垂直 - 10°~+90° 转动，预置位数量不少于 256 个 | 个 | 133 |  |  |  |  |
|  | 隧道测温球主控与AI运算单元 | 1. 集成主控 CPU、AI 运算单元、存储单元、有线通信模块、云台控制单元，一体化设计，AI 算力强劲，可同步处理红外测温数据与视频图像数据，实现测温告警与异常识别联动 2. 支持红外测温智能诊断算法，具备自动红外分析及超温告警功能，可设置异常报警温度阈值，超温时立即触发告警，同时联动云台对准告警区域拍摄，留存证据 3. 采用有线网口通信方式，可选配 4G 无线通信模块，无线通信需配置≥256G 可擦写存储 | 个 | 133 |  |  |  |  |
|  | 隧道测温球市电供电单元 | 1. 主电源支持 DC12V±15%/AC24V±15% 宽幅市电输入 2. 具备过压、欠压、过流、短路、防雷保护，电源抗干扰能力满足电磁兼容 4 级要求 3. 市电中断时，备用电池可维持设备核心测温功能正常运行≥4 小时 4. 电源适配器采用灌胶密封设计，防潮、防腐蚀、阻燃，适配隧道高湿度环境 | 个 | 133 |  |  |  |  |
|  | 隧道测温球结构防护与安装单元 | 1. 摄像机本体外壳防护等级不低于 IP66，防尘、防潮、防腐蚀、防盐雾，适配电缆沟、开关柜室、隧道等复杂环境 2. 装置整体重量≤6kg，金属构件采用耐腐蚀材料，非金属构件采用阻燃耐老化材料 3. 采用可调节安装支架，精准覆盖电缆接头、开关柜等测温区域 4. 云台结构具备防振、防松、限位保护设计，适配隧道车辆通行振动环境长期稳定运行 | 个 | 133 |  |  |  |  |
|  | 无线通信模块 | 适配电缆输电线路图像视频监测装置（隧道枪机）、电缆输电线路图像视频监测装置（隧道球机）、 电缆输电线路图像视频监测装置（隧道红外测温球机） 通信模块：选配无线通信（支持4G并向下兼容） | 个 | 210 |  |  |  |  |
| 视频采集单元等组件采购项目（包2） | 加强型三通道视频采集单元 | 1. 采用前视变焦 + 前视广角 + 后视三镜头架构，变焦镜头≥1/1.8”CMOS、≥400 万像素、40 倍光学变焦，广角镜头≥200 万像素、广角≥100°，后视镜头≥200 万像素 2. 支持 1080P 远程视频流传输，录像帧率≥15fps，支持 7×24h 不间断录像 3. 具备自动 ICR 滤光片彩转黑日夜模式，最低照度≤0.01Lux，支持光学透雾、128 倍宽动态、强光抑制、2D/3D 降噪 4. 支持云台水平 360° 连续旋转、垂直 - 90°~+90° 转动，预置位数量不少于 256 个，支持预置位自动校正 | 个 | 45 | 接到供货通知后60日内 | 36个月 | 买方指定地点地面交货 | 业绩要求：2023年1月1日至2025年12月31日，完成过在线监测装置或视频监拍设备等销售业绩不少于1份，累计金额不低于400万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图 |
|  | 加强型主控与AI运算单元 | 1. 集成主控 CPU、AI NPU、存储单元、BDS 定位 / 授时模块、5G 通信模块，AI 算力≥2Tops，具备强大的图像识别与数据处理能力，可快速解析视频画面中的异常信息 2. 支持 ResNet、YOLO、RCNN、Transformer 等主流深度学习算法，支持算法远程 OTA 更新、替换，可吊车、施工机械、塔吊、烟火、漂浮物、异物闯入等识别功能，识别到异常后自动触发告警并上送平台 3. 内置≥512G 可擦写存储（擦写次数≥500 次），支持告警预录功能，可录制隐患前后 10s 视频，便于告警追溯 | 个 | 45 |  |  |  |  |
|  | 加强型太阳能供电与储能单元 | 1. 采用太阳能板 + 磷酸铁锂电池供电架构，电池额定容量 2200Wh，太阳能板功率≥350W 2. 具备充放电管理功能，支持自动浮充、过压 / 欠压 / 过流保护、温度补偿、电量与负载分级管理 3. 支持全功能、基础功能、休眠三级工作模式切换，静态功耗≤3W，采集功耗≤12W，峰值功耗≤25W 4. 持续无光照条件下，蓄电池可维持装置正常运行不少于 15 天 | 个 | 45 |  |  |  |  |
|  | 加强型结构防护与安装单元 | 1. 主机外壳防护等级不低于 IP66，电池主机箱防护等级满足 IP65 要求，整体防腐蚀、防霉菌、防潮湿、防盐雾 2. 主机重量≤12kg，装置整体重量≤120kg，金属构件采用耐腐蚀材料并做防腐处理，非金属构件采用耐老化材料 3. 云台结构、主机箱体具备防振、防松、防盗设计，与塔材实现可靠等电位连接 | 个 | 45 |  |  |  |  |
|  | 测温型双光视频采集单元 | 1. 采用前视可见光变焦 + 红外热成像 + 后视三镜头架构，可见光镜头≥1/1.8”CMOS、≥400 万像素、40 倍光学变焦，红外热成像传感器为非制冷型氧化钒探测器，分辨率≥640×512，后视镜头≥200 万像素 2. 支持 1080P 远程视频流传输，录像帧率≥6fps，支持 7×12h 录像 3. 具备自动 ICR 滤光片彩转黑日夜模式，最低照度≤0.01Lux，支持光学透雾、128 倍宽动态、强光抑制 4. 支持云台水平 360° 连续旋转、垂直 - 90°~+90° 转动，预置位数量不少于 256 个，支持预置位自动校正 | 个 | 45 |  |  |  |  |
|  | 测温型主控AI运算单元 | 1. 集成主控 CPU、AI NPU、存储单元、BDS 定位 / 授时模块、4G 通信模块，AI 算力≥2Tops，可高效处理红外测温数据与视频图像数据，实现测温与异常识别同步运算 2. 支持红外测温智能诊断算法，具备表面温度判断、同类型相对温度判断、时域相对温度判断等自动分析及告警功能，超温时立即触发声光告警并同步上送平台，可自定义告警温度阈值 3. 内置≥256G 可擦写存储（擦写次数≥500 次），支持红外测温巡检报告自动生成、在线查看、一键导出，告警数据与测温数据同步存储，便于追溯 | 个 | 45 |  |  |  |  |
|  | 测温型太阳能供电与储能单元 | 1. 采用太阳能板 + 磷酸铁锂电池供电架构，电池额定容量 2200Wh，太阳能板功率≥350W 2. 具备充放电管理功能，支持自动浮充、过压 / 欠压 / 过流保护、温度补偿、电量与负载分级管理 3. 支持全功能、基础功能、休眠三级工作模式切换，静态功耗≤3W，采集功耗≤12W，峰值功耗≤25W | 个 | 45 |  |  |  |  |
|  | 测温型结构防护与安装单元 | 1. 摄像机本体外壳防护等级 IP66，电池主机箱防护等级 IP65，整体防腐蚀、防霉菌、防潮湿、防盐雾 2. 主机重量≤12kg，装置整体重量≤120kg，金属构件采用耐腐蚀材料并做防腐处理 3. 云台结构、主机箱体具备防振、防松、防盗设计，与塔材实现可靠等电位连接 4. 适配角钢塔、水泥杆、钢管杆等各类杆塔安装，主要固定点采用双螺帽设计，不破坏原有塔材镀锌层 | 个 | 45 |  |  |  |  |
|  | 标准型三通道视频采集单元 | 1. 采用前视变焦 + 前视广角 + 后视三镜头架构，变焦镜头≥1/1.8”CMOS、≥400 万像素、40 倍光学变焦，广角镜头≥200 万像素、广角≥100°，后视镜头≥200 万像素 2. 支持 1080P 远程视频流传输，录像帧率≥6fps，支持 7×24h 不间断录像 3 具备自动 ICR 滤光片彩转黑日夜模式，最低照度≤0.01Lux，支持光学透雾、128 倍宽动态、强光抑制、2D/3D 降噪 4. 支持云台水平 360° 连续旋转、垂直 - 90°~+90° 转动，预置位数量不少于 256 个，支持预置位自动校正 | 个 | 45 |  |  |  |  |
|  | 标准型主控与AI运算单元 | 1. 集成主控 CPU、AI NPU、存储单元、BDS 定位 / 授时模块、4G 通信模块，AI 算力≥2Tops，具备高效的目标识别与异常分析能力，可快速响应视频画面中的异常场景 2. 支持 ResNet、YOLO 等主流深度学习算法，支持吊车、施工机械、塔吊、烟火、漂浮物等异常场景智能识别告警，识别准确率高，可设置告警灵敏度，告警信息实时上送平台 3. 具备装置自检、故障日志记录、通信中断数据补传、异常自恢复功能 | 个 | 45 |  |  |  |  |
|  | 标准型太阳能供电与储能单元 | 1. 采用太阳能板 + 磷酸铁锂电池供电架构，电池额定容量 2200Wh，太阳能板功率≥350W 2. 具备充放电管理功能，支持自动浮充、过压 / 欠压 / 过流保护、温度补偿、电量与负载分级管理 3. 支持全功能、基础功能、休眠三级工作模式切换，静态功耗≤3W，采集功耗≤12W，峰值功耗≤25W 4. 持续无光照条件下，蓄电池可维持装置正常运行不少于 15 天 | 个 | 45 |  |  |  |  |
|  | 标准型结构防护与安装单元 | 1. 摄像机本体外壳防护等级 IP66，电池主机箱防护等级 IP65，整体防腐蚀、防霉菌、防潮湿、防盐雾 2. 主机重量≤12kg，装置整体重量≤120kg，金属构件采用耐腐蚀材料并做防腐处理 3. 云台结构、主机箱体具备防振、防松、防盗设计，与塔材实现可靠等电位连接 | 个 | 45 |  |  |  |  |
|  | 基本型三通道视频采集单元 | 1. 支持 1080P 远程视频流传输，录像帧率≥6fps，支持 7×12h 录像 2. 具备自动 ICR 滤光片彩转黑日夜模式，最低照度≤0.01Lux，支持 128 倍宽动态、强光抑制、2D/3D 降噪 3. 支持云台水平 360° 连续旋转、垂直 - 90°~+90° 转动，预置位数量不少于 256 个 4. 支持远程云台控制、变倍控制，支持预置位配置与中文命名 | 个 | 45 |  |  |  |  |
|  | 基本型主控与AI运算单元 | 1. 集成主控 CPU、AI NPU、存储单元、BDS 定位 / 授时模块、4G 通信模块，AI 算力≥2Tops，可实现基础异常场景的快速识别与数据处理，适配基本型监测需求 2. 支持 ResNet、YOLO 等主流深度学习算法，支持施工机械、烟火、异物闯入等异常场景智能识别告警，告警信息同步缓存并在通信恢复后补传平台 3. 内置≥256G 可擦写存储（擦写次数≥500 次），支持告警数据本地缓存与补传，便于后续查阅告警详情 | 个 | 45 |  |  |  |  |
|  | 基本型太阳能供电与储能单元 | 1. 采用太阳能板 + 磷酸铁锂电池供电架构，电池额定容量 1100Wh，太阳能板功率≥170W 2. 具备充放电管理功能，支持过压 / 欠压 / 过流保护、温度补偿、电量分级管理 3. 静态功耗≤3W，采集功耗≤12W，峰值功耗≤25W，持续无光照条件下可维持装置正常运行不少于 15 天 4. 可采集电源电压、电量、充放电状态等参数并上送平台 5. 蓄电池低温 - 20℃环境下能量保持率≥50%，使用寿命≥5 年 | 个 | 45 |  |  |  |  |
|  | 基本型结构防护与安装单元 | 1. 摄像机本体外壳防护等级 IP66，电池主机箱防护等级 IP65，整体防腐蚀、防霉菌、防潮湿、防盐雾 2. 主机重量≤12kg，装置整体重量≤65kg，金属构件采用耐腐蚀材料并做防腐处理 3. 云台结构、主机箱体具备防振、防松、防盗设计，与塔材实现可靠等电位连接 | 个 | 45 |  |  |  |  |
|  | 简易型三通道图像采集单元 | 1. 采用前视变焦 + 前视广角 + 后视三镜头架构，变焦镜头≥1/2.8”CMOS、≥400 万像素、4 倍光学变焦，广角镜头≥200 万像素、广角≥100°，后视镜头≥200 万像素 2. 支持 1080P 远程图片 / 视频流传输，录像帧率≥1fps，支持 7×12h 录像 3. 支持 JPG 格式抓图，可叠加位置、时间及微气象信息标注，图像最小拍摄周期≤5min | 个 | 60 |  |  |  |  |
|  | 简易型主控与AI运算单元 | 1. 集成主控 CPU、AI NPU、存储单元、BDS 定位 / 授时模块、4G 通信模块，AI 算力≥0.5Tops 2. 支持主流目标检测、图像分类深度学习算法，支持施工机械、烟火、异物闯入等异常场景智能识别告警，告警阈值可简单配置，告警信息实时上送平台 3. 内置≥64G 可擦写存储（擦写次数≥500 次），支持告警数据本地缓存与通信恢复后补传，留存基础告警记录 | 个 | 60 |  |  |  |  |
|  | 简易型太阳能供电与储能单元 | 1. 采用太阳能板 + 磷酸铁锂电池供电架构，电池额定容量 160Wh，太阳能板功率≥55W 2. 具备充放电管理功能，支持过压 / 欠压 / 过流保护、温度补偿 3. 可采集电源电压、电量、充放电状态等参数并上送平台 | 个 | 60 |  |  |  |  |
|  | 简易型结构防护与安装单元 | 1. 摄像机本体外壳防护等级 IP66，电池主机箱防护等级 IP65，整体防腐蚀、防霉菌、防潮湿、防盐雾 2. 主机重量≤9kg，装置整体重量≤35kg，金属构件采用耐腐蚀材料并做防腐处理 3. 云台结构、主机箱体具备防振、防松、防盗设计，与塔材实现可靠等电位连接 4. 适配角钢塔、水泥杆、钢管杆等各类杆塔安装，主要固定点采用双螺帽设计 | 个 | 60 |  |  |  |  |
|  | 枪型三通道图像采集单元 | 1. 采用前视夜视 + 前视广角 + 下视三镜头架构，广角镜头≥1/2.8”CMOS、≥400 万像素，夜视镜头≥200 万像素，下视镜头≥200 万像素、广角≥100° 3. 支持 1080P 远程图片 / 视频流传输，支持日夜模式自动切换，夜视功能正常 4. 具备自动 ICR 滤光片彩转黑日夜模式，最低照度≤0.01Lux，支持 2D/3D 降噪、背光补偿、强光抑制 5. 支持 JPG 格式抓图，可叠加位置、时间及微气象数据标注，图像最小拍摄周期≤5min | 个 | 60 |  |  |  |  |
|  | 枪型主控处理单元 | 1. 集成主控 CPU、存储单元、BDS 定位 / 授时模块、4G 通信模块，一体化设计 2. 内置≥32G 可擦写存储（擦写次数≥500 次），支持图像循环存储与通信中断后数据补传 3. 支持 BDS 定位（兼容北斗 3 号及以下），定位精度≤50 米；支持 BDS 授时 + 平台网络对时，对时误差≤1s 4. 支持 4G 通信并向下兼容，配置 1 个 APN 专用通信卡插口 | 个 | 60 |  |  |  |  |
|  | 枪型太阳能供电与储能单元 | 1. 采用太阳能板 + 磷酸铁锂电池供电架构，电池额定容量 120Wh，太阳能板功率≥28W 2. 具备充放电管理功能，支持过压 / 欠压 / 过流保护、温度补偿 3. 静态功耗≤1W，采集功耗≤8W，峰值功耗≤15W，持续无光照条件下可维持装置正常运行不少于 15 天 4. 可采集电源电压、电量、充放电状态等参数并上送平台 5. 蓄电池低温 - 20℃环境下能量保持率≥50%，使用寿命≥5 年 | 个 | 60 |  |  |  |  |
|  | 枪型结构防护与安装单元 | 1. 摄像机本体外壳防护等级 IP66，整体防腐蚀、防霉菌、防潮湿、防盐雾 2. 主机重量≤9kg，装置整体重量≤35kg，整机一体化设计，金属构件采用耐腐蚀材料 3. 主机箱体具备防振、防松、防盗设计，与塔材实现可靠等电位连接 4. 适配角钢塔、水泥杆、钢管杆等各类杆塔安装，主要固定点采用双螺帽设计 5. 电源和信号插口采用防水航空插头，具备防误插设计 | 个 | 60 |  |  |  |  |
|  | 立杆型三通道视频采集单元 | 1. 采用前视变焦 + 前视广角 + 后视三镜头架构，变焦镜头≥1/2.8”CMOS、≥400 万像素、20 倍光学变焦，广角镜头≥200 万像素、广角≥100°，后视镜头≥200 万像素 2. 支持 1080P 远程视频流传输，录像帧率≥1fps，支持 7×24h 不间断录像 3. 具备自动 ICR 滤光片彩转黑日夜模式，最低照度≤0.01Lux，支持 128 倍宽动态、强光抑制、2D/3D 降噪 | 个 | 45 |  |  |  |  |
|  | 立杆型主控与AI运算单元 | 1. 集成主控 CPU、AI NPU、存储单元、BDS 定位 / 授时模块、5G 通信模块，AI 算力≥2Tops，具备高效的多场景异常识别与数据处理能力，可快速解析复杂环境中的异常信息 2. 支持 ResNet、YOLO 等主流深度学习算法，支持施工机械、烟火、异物闯入、人员入侵等异常场景智能识别告警，识别速度快、准确率高，告警信息同步推送至平台及相关负责人 3. 内置≥256G 可擦写存储（擦写次数≥500 次），支持告警预录功能，可录制隐患前后 10s 视频，便于告警溯源与复盘 4. 仅支持 BDS 定位（兼容北斗 3 号及以下），定位精度≤50 米；支持 BDS 授时 + 平台网络对时，对时误差≤1s | 个 | 45 |  |  |  |  |
|  | 立杆型太阳能供电与储能单元 | 1. 采用太阳能板 + 磷酸铁锂电池供电架构，电池额定容量 550Wh，太阳能板功率≥85W 2. 具备充放电管理功能，支持自动浮充、过压 / 欠压 / 过流保护、温度补偿、电量分级管理 3. 静态功耗≤3W，采集功耗≤12W，峰值功耗≤25W，持续无光照条件下可维持装置正常运行不少于 15 天 4. 可采集电源电压、电量、充放电状态等参数并上送平台 | 个 | 45 |  |  |  |  |
|  | 立杆型结构防护与安装单元 | 1. 摄像机本体外壳防护等级 IP66，电池主机箱防护等级 IP65，整体防腐蚀、防霉菌、防潮湿、防盐雾 2. 主机重量≤10kg，装置整体重量≤50kg，金属构件采用耐腐蚀材料并做防腐处理 3. 云台结构、主机箱体具备防振、防松、防盗设计，与安装立杆实现可靠等电位连接 4. 适配电缆线路立杆安装场景，主要固定点采用双螺帽设计，不破坏原有杆体结构 | 个 | 45 |  |  |  |  |
|  | 隧道枪机视频采集单元 | 1. 采用单通道定焦 / 变焦镜头设计，图像传感器≥1/2.8”CMOS，有效像素≥400 万 2. 焦距支持 2.8~12mm 可调，或光学变焦不少于 4 倍，红外灯照射距离≥30m 3. 支持 1080P 及以上分辨率视频流传输，录像帧率≥25fps，支持 7×24h 不间断录像 4. 具备自动 ICR 滤光片彩转黑日夜模式，最低照度≤0.01Lux，支持 2D/3D 降噪、背光补偿、强光抑制 | 个 | 60 |  |  |  |  |
|  | 隧道枪机主控处理单元 | 1. 集成主控 CPU、存储单元、有线通信模块，一体化设计 2. 采用有线网口通信方式，可选配 4G 无线通信模块，无线通信需配置≥256G 可擦写存储 3. 具备装置自检、故障日志记录、异常自恢复、死机自动复位功能 4. 支持远程参数设置、程序加密升级、实时视频调阅、历史录像回放 / 下载功能 | 个 | 60 |  |  |  |  |
|  | 隧道枪机供电单元 | 1. 支持 DC12V±15% 或 AC24V±15% 宽幅市电供电，适配隧道供电环境 2. 具备过压、欠压、过流、短路保护功能，电源抗干扰能力满足电磁兼容 4 级要求 3. 电源适配器具备防潮、防腐蚀、阻燃设计，适配隧道高湿度环境 | 个 | 60 |  |  |  |  |
|  | 隧道枪机结构防护与安装单元 | 1. 摄像机本体外壳防护等级不低于 IP66，防腐蚀、防霉菌、防潮湿、防盐雾 2. 装置整体重量≤3kg，金属构件采用耐腐蚀材料，非金属构件采用阻燃耐老化材料 3. 适配隧道壁、电缆支架等多场景安装，安装支架可实现水平、垂直角度灵活调整 4. 具备防振、防松设计，适配隧道车辆通行振动环境长期稳定运行 5. 电源和信号接口采用防水设计，适配隧道高湿度环境 | 个 | 60 |  |  |  |  |
|  | 隧道球机云台视频采集单元 | 1. 采用云台变焦一体化镜头设计，图像传感器≥1/2.8”CMOS，有效像素≥400 万，光学变焦≥20 倍 2. 支持云台水平 360° 连续旋转、垂直 - 10°~+90° 转动，预置位数量不少于 256 个 3. 支持光学透雾、128 倍宽动态、强光抑制、2D/3D 降噪，适配隧道低照度环境成像 4. 视频压缩格式支持 H.265/H.264，支持双码流设置，帧率 1-30fps 可调 | 个 | 60 |  |  |  |  |
|  | 隧道球机主控处理单元 | 1. 集成主控 CPU、存储单元、有线通信模块、云台控制单元，一体化设计 2. 采用有线网口通信方式，可选配 4G 无线通信模块，无线通信需配置≥256G 可擦写存储 3. 具备装置自检、故障日志记录、云台状态监测、异常自恢复功能 4. 支持视频丢失、视频遮挡、失焦、花屏等异常状态告警 | 个 | 60 |  |  |  |  |
|  | 隧道球机供电单元 | 1. 支持 DC12V±15% 或 AC24V±15% 宽幅市电输入，适配隧道市电环境 2. 具备过压、欠压、过流、短路、防雷保护，电源抗干扰能力满足电磁兼容 4 级要求 3. 具备云台、红外补光分级供电管理，功耗控制稳定，无待机异常功耗 | 个 | 60 |  |  |  |  |
|  | 隧道球机结构防护与安装单元 | 1. 摄像机本体外壳防护等级不低于 IP66，防尘、防潮、防腐蚀、防盐雾，适配隧道环境 2. 装置整体重量≤6kg，金属构件采用耐腐蚀材料，非金属构件采用阻燃耐老化材料 3. 适配隧道壁、电缆支架、隧道顶部多场景安装，安装支架可实现角度灵活调整 4. 云台结构具备防振、防松、限位保护设计，适配隧道车辆通行振动环境长期稳定运行 | 个 | 60 |  |  |  |  |
|  | 隧道测温球双光采集单元 | 1. 采用可见光变焦 + 红外热成像双镜头一体化设计，可见光镜头≥1/2.8”CMOS、≥400 万像素、20 倍光学变焦，红外热成像传感器分辨率≥640×512 2. 红外测温范围 - 20℃~500℃，测温精度 ±2℃或读数的 ±2%，光波波段 8~14μm，NETD≤60mk，最小测温距离 1.5m 3. 支持云台水平 360° 连续旋转、垂直 - 10°~+90° 转动，预置位数量不少于 256 个 | 个 | 57 |  |  |  |  |
|  | 隧道测温球主控与AI运算单元 | 1. 集成主控 CPU、AI 运算单元、存储单元、有线通信模块、云台控制单元，一体化设计，AI 算力强劲，可同步处理红外测温数据与视频图像数据，实现测温告警与异常识别联动 2. 支持红外测温智能诊断算法，具备自动红外分析及超温告警功能，可设置异常报警温度阈值，超温时立即触发告警，同时联动云台对准告警区域拍摄，留存证据 3. 采用有线网口通信方式，可选配 4G 无线通信模块，无线通信需配置≥256G 可擦写存储 | 个 | 57 |  |  |  |  |
|  | 隧道测温球市电供电单元 | 1. 主电源支持 DC12V±15%/AC24V±15% 宽幅市电输入 2. 具备过压、欠压、过流、短路、防雷保护，电源抗干扰能力满足电磁兼容 4 级要求 3. 市电中断时，备用电池可维持设备核心测温功能正常运行≥4 小时 4. 电源适配器采用灌胶密封设计，防潮、防腐蚀、阻燃，适配隧道高湿度环境 | 个 | 57 |  |  |  |  |
|  | 隧道测温球结构防护与安装单元 | 1. 摄像机本体外壳防护等级不低于 IP66，防尘、防潮、防腐蚀、防盐雾，适配电缆沟、开关柜室、隧道等复杂环境 2. 装置整体重量≤6kg，金属构件采用耐腐蚀材料，非金属构件采用阻燃耐老化材料 3. 采用可调节安装支架，精准覆盖电缆接头、开关柜等测温区域 4. 云台结构具备防振、防松、限位保护设计，适配隧道车辆通行振动环境长期稳定运行 | 个 | 57 |  |  |  |  |
|  | 无线通信模块 | 适配电缆输电线路图像视频监测装置（隧道枪机）、电缆输电线路图像视频监测装置（隧道球机）、 电缆输电线路图像视频监测装置（隧道红外测温球机） 通信模块：选配无线通信（支持4G并向下兼容） | 个 | 90 |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。