## 招标公告附件

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计量单元等采购项目（包1） | 计量单元 | 外形尺寸（长宽高）（mm）：≤100*45*40； 对外接口有：1路RS485通讯，1路CAN通讯，1路秒脉冲输出，2路电能脉冲输出。量测模块输出直流电压信号，输出电压为12V±1V，输出电流应满足持续输出≥120mA，200ms内输出≥500mA；支持与电能表、能源控制器双模模块的互联互通；闸位状态监测，地理位置信息功能，箱线损计算功能，抄表功能等。 | 个 | 28000 | 接到供货通知后60日内 | 24个月 | 买方指定地点地面交货 | 业绩要求：2023年1月1日至2025年12月31日，完成过量测开关或HPLC等销售业绩不少于1份，累计金额不低于400万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 壳体 | 外形尺寸（长宽高）（mm）：≤107*180*100；壳架电流有:125A,160A,250A等；脱扣器型式：电子式脱扣器，具备过载保护、短路延时、短路瞬时保护等；防护等级：≥IP20; | 个 | 28000 |  |  |  |  |
|  | 125A量测组件 | 极数3P;额定电流125A,最大电流（Imax）131.25A 最小电流（Imin）0.5A 转折电流（Itr）2.5A; 额定电压Ue AC400V,额定冲击耐受电压Uimp 8kV、额定绝缘电压Ui AC800V;额定运行短路分断能力lcs≥25kA、额定极限短路分断能力lcu≥36kA;机械寿命≥8000次循环、电气寿命≥2000次; | 个 | 25760 |  |  |  |  |
|  | 160A量测组件 | 极数3P;额定电流160A,最大电流（Imax）168A 最小电流（Imin）0.64A 转折电流（Itr）3.2A; 额定电压Ue AC400V,额定冲击耐受电压Uimp 8kV、额定绝缘电压Ui AC800V;额定运行短路分断能力lcs≥25kA、额定极限短路分断能力lcu≥36kA;机械寿命≥8000次循环、电气寿命≥2000次; | 个 | 840 |  |  |  |  |
|  | 250A量测组件 | 极数3P;额定电流250A,最大电流（Imax）262.5A 最小电流（Imin）1.0A 转折电流（Itr）5.0A; 额定电压Ue AC400V,额定冲击耐受电压Uimp 8kV、额定绝缘电压Ui AC800V;额定运行短路分断能力lcs≥25kA、额定极限短路分断能力lcu≥36kA;机械寿命≥8000次循环、电气寿命≥2000次; | 个 | 1400 |  |  |  |  |
| 计量单元等采购项目（包2） | 计量单元 | 外形尺寸（长宽高）（mm）：≤100*45*40； 对外接口有：1路RS485通讯，1路CAN通讯，1路秒脉冲输出，2路电能脉冲输出。量测模块输出直流电压信号，输出电压为12V±1V，输出电流应满足持续输出≥120mA，200ms内输出≥500mA；支持与电能表、能源控制器双模模块的互联互通；闸位状态监测，地理位置信息功能，箱线损计算功能，抄表功能等。 | 个 | 12000 | 接到供货通知后60日内 | 24个月 | 买方指定地点地面交货 | 业绩要求：2023年1月1日至2025年12月31日，完成过量测开关或HPLC等销售业绩不少于1份，累计金额不低于400万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 壳体 | 外形尺寸（长宽高）（mm）：≤107*180*100；壳架电流有:125A,160A,250A等；脱扣器型式：电子式脱扣器，具备过载保护、短路延时、短路瞬时保护等；防护等级：≥IP20; | 个 | 12000 |  |  |  |  |
|  | 125A量测组件 | 极数3P;额定电流125A,最大电流（Imax）131.25A 最小电流（Imin）0.5A 转折电流（Itr）2.5A; 额定电压Ue AC400V,额定冲击耐受电压Uimp 8kV、额定绝缘电压Ui AC800V;额定运行短路分断能力lcs≥25kA、额定极限短路分断能力lcu≥36kA;机械寿命≥8000次循环、电气寿命≥2000次; | 个 | 11040 |  |  |  |  |
|  | 160A量测组件 | 极数3P;额定电流160A,最大电流（Imax）168A 最小电流（Imin）0.64A 转折电流（Itr）3.2A; 额定电压Ue AC400V,额定冲击耐受电压Uimp 8kV、额定绝缘电压Ui AC800V;额定运行短路分断能力lcs≥25kA、额定极限短路分断能力lcu≥36kA;机械寿命≥8000次循环、电气寿命≥2000次; | 个 | 360 |  |  |  |  |
|  | 250A量测组件 | 极数3P;额定电流250A,最大电流（Imax）262.5A 最小电流（Imin）1.0A 转折电流（Itr）5.0A; 额定电压Ue AC400V,额定冲击耐受电压Uimp 8kV、额定绝缘电压Ui AC800V;额定运行短路分断能力lcs≥25kA、额定极限短路分断能力lcu≥36kA;机械寿命≥8000次循环、电气寿命≥2000次; | 个 | 600 |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。