招标公告附件
	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求

	采集组件等采购项目
	采集组件1
	1.设备应具备四个摄像头（两个前视，普光+夜视通道镜头，一个云台变焦镜头，一个下视镜头），采用一体化设计，不接受拆分
2.采用高清变焦摄像头，像素≥200万，支持20倍光学变焦功能，支持电动变焦、一键聚焦功能，最低照度0.001Lux/F1.5（彩色）/0.005Lux/F1.5（黑白）
3.前视镜头应支持手动调节，垂直方向支持±30°手动调节
4.通道摄像头应包含高清摄像头和夜视两个摄像头，用于对输电线路通道进行24小时定向监拍，采用工业级高清摄像头，像素≥1600万，可按现场需求设置，夜视镜头采用星光级低照度摄像头，镜头像素不低于200万
5.下视镜头应采用广角摄像头，镜头像素不低于1600万，以便视角能够全面覆盖塔基
6.预置位≥256，水平旋转角度0°～360°，俯仰角度-90°~+90°
7.支持预置位巡航模式，支持远程设置、调用HOME点，支持HOME点定时自动拍照上传，支持远程变倍、调焦、一键聚焦，支持远程设置多个预置位，支持多个预置位巡航拍照
	个
	2
	接到供货通知后60日内
	36个月
	买方指定地点地面交货
	业绩要求：2023年1月1日至2025年12月31日，完成过在线监测装置或视频监拍设备等销售业绩，累计金额不低于30万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。

	
	数据处理单元
	1.支持透雾功能、支持3D降噪功能、支持对亮度、对比度、饱和度、锐度等参数设置
2.支持画面隐私区域遮挡设置、支持数字防抖功能、支持背光补偿功能、支持高光抑制功能、支持图像断点续传功能
3.视频码流应支持H.264和H.265
4.应具备自动和手动采集方式
5.支持GPS/北斗定位、应具备SNTP时间同步对时功能，对时误差应小于5s
	个
	8
	
	
	
	

	
	通信组件1
	1.支持3G/4G无线传输，需在检测报告中体现。满足电信、联通、移动自适应，并可根据现场情况选择运营商。
2.支持信号强度检测、应支持APN数据传输、应具备断点续传功能、应具备传输存储的历史数据信息的功能、应具备远程控制数据开启和关闭功能、应具备身份认证和远程程序更新，并具备可靠的更新机制与方式
3.应具备远程查询/设置、数据请求、复位等指令的功能、具有失电数据保护功能
4.应具备远程重启功能
	个
	8
	
	
	
	

	
	智能分析组件1
	1.前端智能分析默认拍照间隔5分钟，拍照后前端进行分析，识别隐患后立即回传，无隐患定时上传
2.支持图片、视频前端智能识别功能
3.支持AI模型远程升级功能
4.具备施工机械、山火、烟雾及导线异物等通道隐患的智能识别功能
5.具备远程控制智能识别开启和关闭的功能
6.前端分析非告警图像可通过后台远程调阅
7.支持基本预警、时间空间双去重预警策略，避免重复无意义报警
8.支持单张图像中多个通道隐患目标智能识别功能
9.支持对各类隐患的置信率独立设置、支持对某类隐患告警的开启、关闭设置
	个
	8
	
	
	
	

	
	供电单元1
	1.供电方式：太阳能板+蓄电池
2.蓄电池应采用磷酸铁锂电池，电池容量不小于1280WH
3.太阳能电池板功率≥180W
4.设备待机功耗不应大于0.2W
5.应具备蓄电池自动浮充电能，过压保护，欠压保护，过流保护等管理功能，并具备温度变化自动调整充电电压功能
6.应具备电量与负载分级管理功能，根据当前蓄电池点亮、功耗等，按重要姓宜分级切断负载，并具备调整监控装置工作模式功能
7.应具备对蓄电池点亮，电池电压，充电电压，充电电流，负载电流，工作温度等供电电源状态进行检测并上传的功能，应具备蓄电池管理功能
	个
	8
	
	
	
	

	
	结构组件1
	1.安装支架304不锈钢材质，且能适应角钢塔、水泥杆、钢管杆（塔）等不同类型的杆塔
2.监拍装置安装应整齐、牢固，安装方式、位置不应影响正常检修维护，不应破坏原有塔材及镀锌层
	个
	8
	
	
	
	

	
	故障分析单元
	1.行波电压、电流采样频率：1MHz～10MHz可调
2.工频电压、电流采样频率：≥10kHz
3.行波电压、电流连续记录时长：≥10ms
4.工频电压、电流连续记录时长:≥500ms
5.报文缓冲能力:≥1000条
6.系统多装置的时间同步精度：≤0.1μs
7.故障定位误差：≤300m
8.故障区间定位可靠性：＞99%
9.雷击与非雷击故障辨识准确率：＞95%
10.绕反击识别准确率：＞90%
11.电压传感器带宽：15Hz～5MHz
12.电流传感器带宽：15Hz～5MHz
13.卫星授时模式：单北斗
	个
	6
	
	
	
	

	
	智能分析单元2
	1.以网页展示及短信发送方式提供故障诊断结果功能，可选择故障性质、线路名称、时间范围进行查询，能提供详细的事故报告，报告中需包含诊断过程中用到的波形信息，以及诊断过程信息，提供设备运行工作情况查询，根据线路条件、时间范围绘出线路基础电压和电流的变化情况，可查询设备在各线路上的安装情况，包含安装时间、杆塔号、所属局等信息。
2.应具有大容量数据存储功能，实现故障数据和波形的存储。
3.故障跳闸告警时间:≤5分钟
4.故障诊断结果告警时长:≤30分钟
5.故障分析模块应能根据诊断装置上传数据判断是否发生故障，定位故障区间，分析故障点所在准确位置，并分析导致线路跳闸的原因（雷击/非雷击、绕击/反击）。
	个
	6
	
	
	
	

	
	通信组件2
	1.数据传输采用GPRS通讯，与其他系统无交互且不依赖调度通讯系统。能将记录数据实时、准确地以无线方式发送到后台中心站，在通讯中断时，可自动保存测得的数据，待通讯恢复后，及时将存储的数据传回中心站。
	个
	6
	
	
	
	

	
	供电单元2
	1.供电需采用双太阳能+双锂电池供电，不受负荷电流影响，并应具有上电故障、小负荷等特殊情况下的全天候运行的能力。
	个
	6
	
	
	
	

	
	结构组件2
	1.防水等级:≥IP66
2.外壳材质：不锈钢
3.安装位置及安装方式：装置需安装于杆塔，与高压部分必须无接触，不需停电安装、调试及维护，双回线路等特殊结构线路不应重复安装就能实现定位目的。应采用无接触方式直接测量故障电压和电流行波信号。
	个
	6
	
	
	
	

	
	采集组件2
	1.整机应采用一体化枪机云台设计，高清变焦镜头、夜视镜头应集成在一个机壳内，不接受拆分
2.前视采用工业级高清摄像头，像素≥1600万，支持4倍光学变焦，可按现场需求设置；夜视镜头采用星光级低照度摄像头，镜头像素不低于200万
3.设备应支持水平310°，垂直-55°~+5°转动
	个
	6
	
	
	
	

	
	电源模块
	数据汇集基站太阳能+蓄电池组：
1、选用的太阳能组件应具有TUV或UL等权威机构认证；
2、太阳能电池组件野外塔上实际使用寿命应不低于8年；
3、组件的容量设计需考虑蓄电池深放电后的回充时间，建议80%放电深度后，回充时间不宜超过一周；
4、日照条件差、低温或高海拔等自然环境恶劣地区宜适当增大容量配置。
监测终端蓄电池：
1.标称电压：＋5V；
2.额定容量：不小于2Ah，且保证无日照时蓄电池给监测装置供电不小于10天（提供塔上所有监测设备总功耗、电源容量计算过程）。电池箱容积具有一定的扩容能力，即可将电池组更换为容量稍大的电池组而仍采用原有电池箱。
3.免维护性：电池在寿命周期内应无需进行现场维护；
4.防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火，内部应不引燃，不引爆。
5.蓄电池类型：高性能电池组；
电源控制器：
1.标称电压+5VDC；
2.电压输入范围：+4VDC～+8VDC；
3.电压输出范围：+4.2VDC～+5.5VDC；
4.电磁兼容要求：浪涌抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、静电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度抗扰度、工频抗扰度、脉冲磁场抗扰度应符合DL/T 860.3 -2004  变电站通信网络和系统 和 GB/T 17626试验和测量技术的相关规定；
单块蓄电池重量：≤50g
	个
	36
	
	
	
	

	
	汇集基站
	1.太阳能+充电锂电池：太阳能<5W 锂电池>2A 
2.LORA+NB_iot通讯方式：参照LoRA及NB_iot技术条件
3.接入点数：128个监测终端数据
4.通讯协议：参照电力设备传感器微功率无线接入网通信协议
5.存储模式：30天循环存储
6.数据交换：实时交换
7.数据存储空间：100M字节
8.协议转换：适应传感器及后台数据交换
9.断网续传：数据丢失率1%
10.安装方式：吸附式/抱箍式安装
11.设备体积：100X150
12.重量：2kg
13.抗干扰：满足电力线路设备电磁兼容标准
14.故障率：<0.5%
15.整机寿命：>5年
	个
	36
	
	
	
	

	
	微气象组件
	温度：40℃～＋80℃；精度：±0.5℃分辨率：0.1℃
相对湿度：0～100％RH；精度：±4%（<80%时）±8%（≥80%时）；分辨率：1%RH
风速：0～60m/s；精度：±(0.5+0.03V)m/s,V为标准风速值；分辨率：0.1m/s
风向：0～360°；精度：±5°；分辨率：3°
采集处理：自动采集和受控采集，数据处理与判别，数据循环存储至少30天
输出10分钟平均风速、10分钟平均风向、最大风速、极大风速、标准风速、气温、湿度，根据需要输出气压、降雨量、降水强度
	个
	1
	
	
	
	

	
	测温单元
	1、具备传感、 采集功能。 能完成线上安装位置温度数据的采集，通过LORA网络将测量结果传输到数据汇集基站； 
2、具备自动采集功能。 按设定时间间隔自动采集安装位置温度数据，温度数据最小采集间隔1 分钟，默认采样间隔为 5 分钟。
3、具备受控采集功能，能响应远程指令，按设置采集方式、自动采集时间、采集时间间隔、采集点数启动采集；
4、终端安装在引流版、接续管及线夹等易发热部位，集成温度越限预警功能，确保在线监测提供准确数据的同时越限预警装置给出明显警示标志；
5、温度越限预警功能，采用纯机械结构原理设计，免维护，结构简单小巧，便于安装；温度越限警示动作完全安装位置温度控制，自动复位方式；使用寿命>20年或循环动作次数>5000次；温控阀值50℃，精度±2℃；温度与警示标志高度：50℃≥3mm 60℃≥15mm，70℃≥25mm，最大偏差±2mm；适应的环境温度-40℃～180℃；
6、通讯方式：无线通信物理层协议： Lora；
7、通信频率：470-510MHz或2400-2483.5MHz；
8、可适用于110KV及以上电压等级的交流输电线路。
9、测量范围：-40℃～120℃；
10、测量精度：＜±1℃；
11、工作环境温度：-40℃～85℃；
12、休眠功耗：≤10uA，平均功耗：≤25uA(发送周期5min)；
13、供电电源：高能电池（使用寿命5年）；  
14、防护等级：IP65
	个
	30
	
	
	
	

	
	通讯单元
	1、CSS物理层：工作在470-510MHz或者2400-2483.5MHz频段，采用线性调频扩频（CSS）调制。线性调频扩频（CSS）调制应符合LoRaWAN™ 1.1 Specification 和IEEE Std 802.15.4TM-2015物理层的规定。
2、IEEE 802.15.4物理层：工作在2400-2483.5MHz频段，采用偏移四进制相移键控（O-QPSK）调制。偏移四进制相移键控（O-QPSK）调制应符合IEEE Std 802.15.4TM-2015物理层的规定。
3、BLE 5.0物理层：工作在2400-2483.5MHz频段，采用高斯频移键控（GFSK）调制。高斯频移键控（GFSK）调制应符合Bluetooth Core Specification v5.0物理层的规定。
	个
	30
	
	
	
	

	
	杆塔倾斜模块
	1、能传感、自动采集杆塔纵向和横向倾斜角度，进行相应存储，并将测量结果通过通信网络传输
2、到数据集中器或数据处理系统；
3、能响应数据处理系统的召测命令，进行杆塔纵向和横向倾斜角度的采集和传送；
4、能根据数据处理系统的指令，改变采集方式、自动采集时间间隔等参数；
5、具有定期对时功能；
6、加电后能自启动，并能手动或接受数据处理系统、数据集中器的启动命令后进行初始化，重新启动工作；
7、具备数据暂存能力，应能循环保存至少30天的采集数据；
8、宜留有适当的接口，以便必要时能就地调试；
为了保证测量的准确性，杆塔倾斜监测装置初装时应该具备垂直度、水平度调节功能。
	个
	5
	
	
	
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
     


