## 招标公告附件

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图像终端、IO采集联动模块等采购项目 | 红外热成像云台图像终端 | 热成像探测器不低于640×512 ，热成像镜头不低于25mm； 可见光像素：不低于200万，光学变焦，5-160mm测温范围：-20℃-150℃，0℃-550℃，测温误差：±2℃，±2%，防护等级不低于IP66，具备夜视功能 | 台 | 31 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 | 业绩要求：2023年1月1日至2025年12月31日止，完成过辅控系统或智巡系统或组部件（摄像机或服务器或交换机或传感器）销售业绩不少于1份，累计金额不低于180万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 站端视频处理单元（Ⅰ型） | 工业级嵌入式系统；支持接入不低于128路1080P高清(4M时)；不低于16盘位，不少于4个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口，支持国网B接口，支持ONVIF协议接入摄像机 | 台 | 2 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 视频专用硬盘 | 10T、7200转。提供的总容量数据存储要求如下：视频数据存储时间≥30天；图片等文件存储时间≥90天；巡检结果、告警数据等结构化信息数据存储≥3年(如硬盘容量或数量不足必须按此要求供货) | 块 | 53 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 二层交换机 | 不少于72电口100M，2光口1000M | 台 | 2 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 数字硬盘刻录机 | 2U标准机架式、2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源8盘位，可满配6TB硬盘，2个千兆网口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个SATA接口 | 台 | 2 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 室外汇聚箱 | 双层不锈钢室外恒温机柜，前后双门，防护等级不低于IP55带空调 | 面 | 6 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 立杆 | 不锈钢，长度、壁厚满足实际需求，含配套地笼 | 套 | 262 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 消防信息传输控制单元机箱 | 壁挂式金属机箱，IP30防护等级；工作温度-15℃～+60℃，湿度≤90%RH无凝露；带安装挂耳、接地端子、防尘滤网；整体阻燃防静电，适配室内弱电消防机柜安装 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 主控处理单元（核心主板） | 工业级64位四核处理器，主频2.0GHz；搭载国产麒麟嵌入式操作系统；内置内存、高速Flash存储；支持本地逻辑运算、协议解析、数据预处理、设备自检；响应延时≤5s，支持多设备轮询采集 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 电源管理模块 | 主电源：AC187V～245V，50Hz±3Hz，宽压输入；整机功耗≤38W；内置EMI滤波、过压、欠压、短路、过载保护；适配DC24V设备供电输出 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 备用续航电池组 | 12V/7Ah铅酸蓄电池；断电自动切换供电；断电续航≥8小时；支持浮充、过充保护、欠压断电保护；适配消防不间断工作要求 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 多路通讯接口模块 | 内置：RS485×6路（单路带载≤64台设备，9600bps可调）、RS232×1路、CAN总线×1路、B码校时接口×1路；支持Modbus-RTU、消防专用协议；抗干扰、工业级差分传输 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 网络传输模块 | 千兆/百兆自适应网口×4路，支持TCP/IP协议；可选配4G、LoRa无线传输；支持远程平台对接、数据上传、远程调试；传输稳定，断线自动重连 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | IO采集联动模块 | 开关量DI输入×36路（无源干接点采集，采样频率10Hz）；开关量DO输出×36路（触点容量AC220V/1A）；模拟量AI输入×24路（4～20mA/0～5V信号采集）；支持设备状态采集、消防联动输出 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 显示操作单元 | 3.5寸工业液晶显示屏；实时显示设备状态、通讯状态、火警、故障信息、参数数据；配套实体操作按键；界面中文可视化，支持参数本地设置、查询 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 声光报警单元 | 内置蜂鸣器+状态指示灯（电源、运行、故障、火警）；语音播报音量≥65dB；火警5s内触发声光报警，故障自动提示 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 数据存储单元 | 大容量本地存储，可存储≥30000条历史数据；支持火警记录、故障记录、操作日志留存；断电数据永久保存，可本地导出、远程调取 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 综合电源 | 输出：AV24V8A×6 DC24V5A×3;DC12V5A×3 | 台 | 22 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 网络全景图像终端 | 室外、红外型 图像传感器 ：1/2" CMOS，逐行扫描 最低照度：彩色: 1 lux 黑白: 0.1 lux 图像最大分辨率：彩色: 2048 x 1536 (3MEGA) 黑白: 1280 x 960 (MEGA) 图像格式： 2048 x 1536，1280 x 960，1024 x 768，800 x 600 768 x 576 (D1)，704 x 576 (TV-PAL)，640 x 480， 384 x 288，352 x 288，320 x 240，160 x 120; 自定义格式：(例如1000 x 200像素的横形条幅) 最大图像帧频 (M-JPEG) VGA: 25 fps，TV-PAL: 18 fps，MEGA: 8 fps，3MEGA: 4 fps 最大视频帧频 (MxPEG) VGA: 30 fps，TV-PAL: 30 fps，MEGA: 30 fps，3MEGA: 20 fps 图像处理：背光补偿，自动白平衡，失真校正，智能视频分析(智能动态侦测) 虚拟PTZ 数字俯仰/转动/缩放，无级放大至8倍 接口 Ethernet 10/100, USB 安全机制 用户-/组管理，HTTPS/SSL，IP 地址过滤，IEEE 802.1x，非法入侵检测 供电：全年通过网络供电 (IEE 802.3af; Class 0)，供电适配器，典型耗电量：≤3 W 防护等级：IP66 环境温度：-30°至 +60 °C | 台 | 2 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 室内网络中速图像终端 | 10M/100M自适应网络接口、红外型 信号制式：PAL 传感器：1/4″彩色日夜转换型CCD 有效像素 ：≥200万像素 水平解析度≥540 TVL 镜头：光圈 1.4～3.0 焦距：3.4～88.4 光学变焦倍数 ：不低于26倍 数字变焦倍数 ：不低于12倍 水平回转角度：360°连续旋转 垂直俯仰角度： 0～90°带自动翻转 日夜型转换模式：自动/彩色/黑白 最低照度：彩色：1Lux； 黑白：0.1Lux 旋转速度：水平最大300°/s；垂直最 大240°/s 预置点：≥64点 信噪比 ≥50dB 自动/手动光圈：支持 自动/手动变焦：支持 自动增益AGC：支持 自动背光补偿：支持 自动白平衡：支持 工作温度：－20℃～+50℃ 防护罩等级：不低于IP65 | 台 | 26 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 网络高清固定图像终端 | 最高清晰度不低于2560×1920，支持SD卡存储 图像传感器：DH5: 1/2.5" SONY PROGRESSIVE SCAN CMOS DH2和XH2: 1/1.8" SONY PROGRESS- IVE SCAN CCD 有效像素：DH5: 2560(H)×1920(V) DH2和XH2: 1600(H)×1200(V) 最低照度：0.5lux/F1.2（彩色）0.1lux/F1.2（黑白） 日夜模式：ICR 光圈类型：自动光圈DC/Video驱动 镜头类型：外接C/CS接口镜头 报警输入 ：4路 报警输出：3路 电源：DC12V±10%/ AC24DC 工作温度：－10～50℃ ；配装防护罩后达到－35～＋55℃ 电磁兼容：EMC4 网络接口 ：10Base-T/100Base-TX，RJ45头(光纤接口可选) SD卡：手动录像/报警录像 支持SDHC标准的SD卡 安全模式：授权的用户名和密码，以及MAC地址绑定 | 台 | 3 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 网络防雷器 | 放电电流10kA，高速反应（10～12s），10/100M自适应，两级对地雷电泄放电路 | 个 | 17 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 站端视频处理单元（Ⅱ型） | 混合视频输入：24路（模拟视频＋网络视频） 音频输入：16路，BNC接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） HDMI输出：1路，分辨率：1024×768/60Hz，1920×1080/60Hz，1280×1024/70Hz CVBS输出：2路，BNC接口（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω） 分辨率：PAL制式704×576；NTSC制式704×480 VGA输出：1路，分辨率：1024×768/60Hz，1024×768/70Hz，1280×1024/60Hz 音频输出：2路，BNC接口（线性电平，阻抗：600Ω） 视频压缩标准：H.264 视频编码分辨率：UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/ CIF/QCIF 视频帧率：PAL：1/16—25帧/s，NTSC：1/16—30帧/s 视频码率：32－2048kbps ，可自定义，最大6144kbps 码流类型：复合流/视频流 音频压缩标准：OggVorbis/ITU-T G.711 音频码率：16 kbps 双码流：支持 硬盘类型：8个SATA接口 最大容量：每个接口支持容量大于2TB的硬盘 语音对讲输入：2个，BNC接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） 网络接口：不少于5个，RJ45 10M/100M/ 1000M自适应以太网口 串行接口：1个标准RS-485串行接口，1个标准RS-232串行接口 USB接口：3个USB 2.0 报警输入：16路 报警输出：4路 电源： AC220V，47～63Hz 功耗 ≤70W 工作温度：－25～＋70℃ 工作湿度： 10%～90% 机箱： 19英寸标准2U机箱 含硬盘（SATA、3T、7200转（按照终期摄像头规模最少可存储90天的信息）（终期摄像头数量比本期增加3套）） | 台 | 3 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 网络存储单元 | 处理器：64位双核处理器（可扩展） 高速缓存：≥2GB（可扩展） 阵列通道：24 磁盘接口 ：SATA I，SATA II 网络口：不少于4个 热插拔磁盘：支持 RAID级别：支持RAID0、1、5、6、10、50，JBOD，Hot-Spare 网络接口：4～8个，10/100/1000M自适应以太网口 电源：冗余电源 操作系统 ：Windows，Linux 协议支持：iSCSI / NFS / CIFS / FTP / HTTP / AFP 实时录像存储路数：4CIF:120路；CIF:300路 功率：1150W 工作温度 ：10～40℃ | 台 | 2 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 主动红外对射报警器 | 100m 光束数：四束 警戒距离 ：围墙长度×2 探测方式：四光束同时遮断检知式 光源：红外LED 感应速度：50～700 ms 警报输出：继电器接点输出1c，接点电容量AC/DC 30V 0.5A 电源电压：DC12-20V或AC10V-15V 消耗电流：65～85mA 使用温度范围：－35～＋55℃ 防拆输出 ：接点输出1b 光轴调整角度：水平：180°（±90°） 光轴调整角度：垂直：10°（±5°） 其他附加机能：接收指示，光轴测试点 材质：ABS树脂 | 对 | 2 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 红外双鉴探测器 | 探测类型：红外＋微波 脉冲数调节：自动 外壳：金属抗电磁干扰 温度补偿：自动 探测范围：90°、15m×15m 电源：DC12V | 个 | 16 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 电子围栏 | 2区域控制器，4线安装 脉冲峰值：5000～10 000V 脉冲周期：1～1.5s 脉冲持续时间≤0.1s 脉冲最大电量≤2.5mC 低压模式脉冲峰值：700V左右 脉冲电流超过300mA的持续时间＜1.5ms 脉冲电流峰值≤10A 脉冲最大能量 ≤5J 围墙安装栏线数：4 | 套 | 2 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 门禁 | 读卡方式 ：感应式 最大控制门数/控制器 ：不低于4 通信协议：DL/T 860协议，RJ45 MTBF：不低于44 000h 最大系统容量：不低于40000人 | 个 | 4 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 读卡器 | 读卡频率：13.56MHz；按键方式：物理按键 可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号(不含加密功能) 通讯方式：RS485+Wiegand；工作电压：DC 12V 功耗：≤3W；安装方式：无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装 防护等级：不低于IP65； 外型尺寸：≤123mm(高)x88mm(宽)x21mm(厚) | 个 | 16 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 开门按钮 | 外形尺寸：≤86mmx86mmx25mm； 产品重量：≤60g；工作温度：0'C-50C ； 产品材质：PC原料；工作方式：点动型。 | 个 | 16 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 电磁锁 | 锁体主体颜色根据现场需求定制。 最大静态直线拉力：300kg ± 15% 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯 | 个 | 16 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 环境数据采集终端 | 标准电流环信号接入 24路 标准电流环信号 4～20mA 硬接点输入 16路 电源输入 AC220V 通信接口 2个RS232，2个RJ45 遥控开关 4路（AC220V/20A） 安装方式 壁挂或屏柜（标准19英寸）安装 | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 温湿度传感器 | 温度测量范围：－20℃～＋100℃；±0.5℃ 湿度测量范围：0%～100%RH；±1%RH（25℃） | 个 | 20 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 风速传感器 | 0～100ｍ/s；±0.5%测量值 | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 水浸探测器 | 3mm±1mm；误报率≤0.01% | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | SF6探测器 | 测量范围：0～3000ppm，输出4～20mA | 个 | 10 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 空调控制器 | 自学习，可接入互感器，采集空调运行状态 | 个 | 20 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 灯光智能控制单元 | AC220V/20A×16路智能开关，RJ45接口（DL/T860协议） | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 液晶显示器 | 17”、机架式、组屏安装 | 面 | 18 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 屏柜（Ⅰ型） | 尺寸：2260×600×600，颜色：GSB05-1426-2001 77号GY09冰灰橘纹 | 面 | 2 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 网桥 | 以太网接口：接口：10/100Base-T； 接口规程：符合IEEE 802.3标准； 接口速率：10/100M 自适应； 接口类型：RJ45 E1接口 个 码速：2.048Mbps； 容差：±50ppm； 码型：HDB3； 接口电气特性：符合ITU-T G.703建议； 抖动转移特性：符合ITU-T G.823建议； 输入抖动容限：符合ITU-T G.823建议； 接口阻抗：75Ω非平衡/120Ω平衡 时钟模式：内部时钟/线路时钟（默认设置：内部时钟） 电源选择：电压：AC220V/DC-48V/AC110V/DC+24V； 功耗：≤5W 环境要求：工作温度：30℃～+50℃； 贮存温度：-40℃～+70℃； 相对湿度：5％～95％无冷凝 | 对 | 24 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 网络交换机 | 10M/100M/1000M自适应交换机，不少于24电口，不少于2路FC型光口，机架式安装 | 台 | 2 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 视频光端机 | 1路视频；1路双向数据 | 对 | 2 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 智能管理主机 | 双路处理器，主频：≥2.5GHz，核心数不低于 8 核，内存≥32GB；硬盘容量≥1TB；网络：≥2个100/1000M自适应端口 | 套 | 18 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 风机控制单元 | 输入接口： 开关量：DC12V/24V 无源干接点（消防、联动、反馈） 模拟量：4–20 mA（温度、湿度、风压传感器） 输出接口： 继电器：2–4 路（启停、报警、高速 / 低速） 有源输出：DC24V（驱动指示灯、蜂鸣器） | 套 | 2 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | SF6监测显示器 | 屏幕尺寸：不小于7 寸（800×480） 显示类型：真彩 LCD，电容触摸 显示内容：各测点 SF6 浓度、O2 浓度、温度、湿度；实时曲线、历史记录、报警日志、风机状态 界面语言：中文/英文 人机交互：触摸操作 + 按键（可选）；人体红外感应（PIR），3–8m 自动语音播报 | 面 | 2 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 屏柜（Ⅱ型） | 2260×800×600mm； 屏体颜色：RAL7035 | 面 | 16 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 室外快速图像终端 | 信号制式：PAL 传感器：1/4″彩色日夜转换型CCD 有效像素 ：不低于200万像素 水平解析度 ≥1000 镜头光圈：1.4～3.0 焦距：3.4～122.4 光学变焦倍数：不低于36倍 数字变焦倍数 ：不低于12倍 水平回转角度：360°连续旋转 垂直俯仰角度 ：0～90°带自动翻转 日夜型转换模式：自动/彩色/黑白 最低照度：彩色：1Lux； 黑白：0.1Lux 旋转速度：水平最大300°/s；垂直最大240°/s 预置点：不低于128点 信噪比 ≥50dB 自动/手动光圈 ：支持 自动/手动变焦 ：支持 自动增益AGC：支持 自动背光补偿：支持 自动白平衡：支持 工作温度： －20℃～+50℃ 防护罩等级：不低于IP67 | 台 | 96 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 室内快速图像终端 | 信号制式：PAL 传感器：1/4″彩色日夜转换型CCD 有效像素 ：不低于200万像素 水平解析度 ≥1000 镜头光圈：1.4～3.0 焦距：3.4～122.4 光学变焦倍数：不低于36倍 数字变焦倍数 ：不低于12倍 水平回转角度：360°连续旋转 垂直俯仰角度 ：0～90°带自动翻转 日夜型转换模式：自动/彩色/黑白 最低照度：彩色：1Lux； 黑白：0.1Lux 旋转速度：水平最大300°/s；垂直最大240°/s 预置点：不低于128点 信噪比 ≥50dB 自动/手动光圈 ：支持 自动/手动变焦 ：支持 自动增益AGC：支持 自动背光补偿：支持 自动白平衡：支持 工作温度： －20℃～+50℃ 防护罩等级：不低于IP66 | 台 | 192 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 室内中速图像终端 | 10M/100M自适应网络接口，防爆型、红外型 信号制式：PAL 传感器 1/4″彩色日夜转换型CCD 有效像素 ：≥200万像素 水平解析度 ≥540 镜头 光圈 1.4～3.0 焦距 3.4～88.4 光学变焦倍数 ：不低于26倍 数字变焦倍数 ：不低于12倍 水平回转角度：360°连续旋转 垂直俯仰角度： 0～90°带自动翻转 日夜型转换模式：自动/彩色/黑白 最低照度：彩色：1Lux； 黑白：0.1Lux 旋转速度：水平最大300°/s；垂直最 大240°/s 预置点：≥64点 信噪比 ≥50dB 自动/手动光圈：支持 自动/手动变焦：支持 自动增益AGC：支持 自动背光补偿：支持 自动白平衡：支持 工作温度：－20℃～+50℃ 防护罩等级：不低于IP65 | 台 | 16 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 全景凝视图像终端 | 3200万星光级 3 6 0 °全景一体网络高清红外智能球机 全景摄像机 : 不低于3200万， 特写摄像机 : 不低于400万像素，焦 距 : 6~240mm ，不低于40 倍 光 学 功 耗 :不高于135W m a x ， 防 护 等 级:I P 6 7 | 台 | 32 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 防护罩 | 室外、IP66 | 个 | 220 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 三合一防雷器 | 视频、数据、电源三合一 | 个 | 16 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 嵌入式硬盘录像机 | 16路嵌入式 视频压缩标准：H.264/Mpeg4 实时监视图像分辨率 ：PAL：704×576； NTSC：704×480 回放分辨率 ：QCIF/CIF/2CIF/DCIF/4CIF 视频输入路数： 1/2/3/4/5/6/8/9/10/12/14/16 视频输入接口：BNC（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω），支持PAL、NTSC制 视频输出 1路，BNC（电平：1.0Vpp，阻抗：75Ω） 视频帧率 PAL：1/16—25帧/s；NTSC：1/16—30帧/s 码流类型 视频流/复合流 压缩输出码率:32k～2M可调，也可自定义（上限8M，单位：bps） 音频输入路数:1/2/3/4/5/6/8/9/10/12/14/16 音频输入接口 :BNC（电平：2Vp-p，阻抗：1kω） 音频输出:1路，BNC（线性电平，阻抗：600Ω） 音频压缩标准 :OggVorbis 音频压缩码率 :16kbps 语音对讲输入:1路，BNC（电平：2Vpp，阻抗：1kω） 双路回放:支持（DS-8001HC仅支持单路回放） 双码流：支持 通信接口 ：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，1个RS232口，1个RS485口 键盘接口 ：2个（支持级联，DS-8001HC/DS-8002HC/DS-8003HC无此接口） 硬盘接口 ：2/4个，支持4/8个IDE硬盘，支持每个硬盘容量达2000GB USB接口 ：1个，支持U盘，USB硬盘，USB刻录机，USB 鼠标 VGA接口 ：1个，分辨率：800×600/60Hz，800×600/75Hz，1024×768/60Hz 报警输入：16路 报警输出 ：8路 电源：220V AC，50Hz 功耗（不含硬盘）≤70W 工作温度 ： -20℃～＋55℃ 工作湿度 ：10％～90％ 机箱 ：9英寸标准机箱 尺寸 ：89mm（高）×442mm（宽）×470mm（深） 重量（不含硬盘） ≤8kg | 台 | 32 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 三层工业交换机 | 三层工业级交换机 接口：≥24GE+4×10G； 交换容量：≥128Gbps； 包转发率：≥42Mpps； 温宽：-40℃～+75℃（无风扇整机），存储 - 40~85℃ 防护：不低于IP40 全封闭铝合金 EMC：IEC61000-4（4 级防雷）； MTBF：≥50 万小时 | 台 | 16 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |

- 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。