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	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求

	滑动采集模组、轨道等采购项目
	固定采集模组
	红外热像仪：分辨率≥640*512；热灵敏度(NETD)；≤0.04℃@F1，300K；精度：±2℃或±2%（取最大值）。
可见光摄像机：分辨率≥400万像素，不小于30倍光学变倍（精确监测5-50米范围内），采用光纤网络数字摄像机。
具备智能分析功能的摄像机定位精确，偏差小于0.1度；支持多语言菜单及操作提示功能，用户界面友好；支持断电数据不丢失；支持断电记忆功能；支持定时启动预置点、花样扫描、巡航扫描、水平扫描、垂直扫描、随机扫描、帧扫描、全景扫描功能；支持密码保护，防止恶意修改配置信息；支持自动光圈、自动对焦、自动白平衡、背光补偿、低照度、宽动态等功能；支持128个预置位，并具有预置点冻结功能；支持视频丢失告警、视频遮挡告警，支持就地接入告警并启动告警联动。
云台活动范围：水平360°，俯仰±90º。
云台解码器内置在云台中，要求能够完成云台和镜头等控制对象的控制；云台控制器（解码器）的控制协议应具有开放性。
供电通信方式：拖链供电，有线通信。
	台
	48
	接供货通知后30日内
	60个月
	买方指定地点
	业绩要求：2023年1月1日至2025年12月31日止，完成过辅控系统或智巡系统或组部件（摄像机或服务器或交换机）销售业绩累计金额不低于350万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。

	
	滑动采集模组
	红外热像仪：分辨率≥640*512；热灵敏度(NETD)；≤0.04℃@F1，300K；精度：±2℃或±2%（取最大值）。
可见光摄像机：分辨率≥400万像素，不小于30倍光学变倍（精确监测5-50米范围内），采用光纤网络数字摄像机。
具备智能分析功能的摄像机定位精确，偏差小于0.1度；支持多语言菜单及操作提示功能，用户界面友好；支持断电数据不丢失；支持断电记忆功能；支持定时启动预置点、花样扫描、巡航扫描、水平扫描、垂直扫描、随机扫描、帧扫描、全景扫描功能；支持密码保护，防止恶意修改配置信息；支持自动光圈、自动对焦、自动白平衡、背光补偿、低照度、宽动态等功能；支持128个预置位，并具有预置点冻结功能；支持视频丢失告警、视频遮挡告警，支持就地接入告警并启动告警联动。
云台活动范围：水平360°，俯仰±90º。
云台解码器内置在云台中，要求能够完成云台和镜头等控制对象的控制；云台控制器（解码器）的控制协议应具有开放性。
云台活动范围：水平360°，俯仰±90º。
供电通信方式：拖链供电，有线通信。
运动速度：0～0.5m/s。
水平运动定位精度：≤2mm。
导航方式：轨道导航+脉冲定位。
附带安装齿轮式导轨系统。
	台
	42
	接供货通知后30日内
	60个月
	买方指定地点
	

	
	轨道
	采用全封闭式直线单元，采用两付15直线导轨做移动导向，导轨外表面进行镀铬（防锈），导向轨滑块加装自润油壶及铁制除尘板（免保养）直线度好，采用防腐带钢丝同步齿型带驱动，静音，耐用。
轨道底端按客户指定的减速机预留好安装连接座及孔位。
配一条PNP型接近开关。
轨道滑座两端均可以调节同步带的松紧度。
轨道滑座安装孔按客户要求制作。
长度根据现场需求定制。
	根
	42
	接供货通知后30日内
	60个月
	买方指定地点
	

	
	控制箱
	材质、尺寸、颜色、布局等根据现场需求定制；包含交换机模块、网络防雷器、浪涌保护器、拖链等，满足采集模组供电、通信需求。
	套
	88
	接供货通知后30日内
	60个月
	买方指定地点
	

	
	站端视频处理单元
	24路混合输入（模拟＋网络视频）
1）接受调度端视频主站或信息一体化平台的启动分析命令，启动摄像机预置位，获取监视对象的视频画面。
2）在指定时间内进行数据分析，并进行模型比对。
3）在指定时间内以网络方式（DL/T860协议）上传分析结果，分析结果可以是模型数据，也可是分析图片或视频片段。
4）通过站控网获取需要联动的信息，并按预先制定的规则进行视频摄像机联动。
5）支持在线修改联动规则。
6）可同时联动不同摄像机。
7）依据联动信息，启动录像，并具有预录像功能，预录时间可设置。
8）支持PAL/NTSC制式视频信号输入。
9）采用H.264视频压缩技术，压缩比高，清晰度好，编码性能稳定可靠。
10）每个通道的视频编码参数独立可调，包括分辨率、帧率、码率、图像质量等。
11）每个通道支持定时和事件两套压缩参数。
12）支持复合流和视频流编码。
13）支持双码流技术。
14）支持JPEG标准的4CIF或CIF格式图片压缩、存储、网络传输。
15）支持水印（WaterMark）技术，防止图像被修改，保证录像资料真实有效。
16）文件格式与Windows系统兼容，采用硬盘空间预分配技术杜绝硬盘碎片的产生。
17）支持通过USB接口进行备份。
18）支持内置SATA刻录机进行备份。
19）支持按文件和时间进行批量备份。
20）支持回放时进行剪辑备份。
21）支持备份设备的管理与维护。
22）统一管理设备与IP通道的开关量报警输入/输出。
23）统一管理设备与IP通道的视频遮挡报警、视频移动侦测、视频丢失报警。
24）支持10M/100M/1000Mbps或10M/100Mbps自适应网络接口，分别支持DL/T860协议以及TCP/IP协议。
25）支持远程手动触发和停止录像。
26）支持远程手动触发和停止报警输出。
	个
	6
	接供货通知后30日内
	60个月
	买方指定地点
	

	
	视频专用硬盘
	SATA、3T、7200转
	块
	110
	接供货通知后30日内
	60个月
	买方指定地点
	

	
	网络存储单元
	24个硬盘通道，4个以上网络口；阀厅红外成像硬盘存储时间应能保留至少90天。
	台
	4
	接供货通知后30日内
	60个月
	买方指定地点
	

	
	液晶显示器
	17寸、机架式、组屏安装
	面
	1
	接供货通知后30日内
	60个月
	买方指定地点
	

	
	综合电源
	输出：AV24V8A×6 DC24V8A×3;DC12V8A×3
	块
	4
	接供货通知后30日内
	60个月
	买方指定地点
	

	
	屏柜
	屏体尺寸为宽800mm、深600mm、高2260mm。屏的形式、颜色、尺寸等参数应与站内其他的控制保护屏柜一致。
	面
	4
	接供货通知后30日内
	60个月
	买方指定地点
	

	
	网络交换机
	10M/100M/1000M自适应交换机，不少于24电口，不少于4路FC型光口，机架式安装
	台
	5
	接供货通知后30日内
	60个月
	买方指定地点
	

	
	图形工作站
	CPU：≥8核；
内存≥16G；
独立显卡显存≥8G；
硬盘SATA ≥1TB；
光驱DVD-ROM；
显示器27’;
采用甲方指定操作系统。
	套
	1
	接供货通知后30日内
	60个月
	买方指定地点
	

	
	光纤终端盒
	24口／／单模ST／／配满法兰
	台
	8
	接供货通知后30日内
	60个月
	买方指定地点
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
     6


