[bookmark: _GoBack]招标公告附件
	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求

	监测单元、接入控制器等采购项目
	剩余电流监测主机
	结构:尺寸＜300*200*50mm 
嵌入式面版安装 
内存≥2G
接口:不少于4个以太网接口（100Mbps），5个RS485串口
监测性能:剩余电流监测误差不大于1%
剩余电流合成功能 具备多路剩余电流数据软件合成功能；灵活配置双电源共零回路。
信息显示与查询功能 显示和查询实时、历史告警；能查看历史记录、故障录波曲线
剩余电流报警功能 剩余电流值达到报警设定值时，监测主机发出报警信号
通信功能 通信接口满足监控数据交换所需要的、标准的、可靠的现场工业控制总线要求；支持MODBUS、104、DL/T 860等协议
固有剩余电流补偿功能:实现对电缆固有的剩余电流进行周期补偿
连续数据记录功能:数据记录间隔可设，每个通道数据记录时间不小于6个月
故障数据记录功能:至少具备故障前2周波，故障后20周波故障记录；录波频率和容量至少为1kHz/2000条
数据导出功能:连续存储的数据和故障录波数据能够通过U盘直接导出，并可直接使用EXCEL查看数据
报告输出功能:能输出月/年度运行报告，实现遥测/遥信越限、通讯中断故障统计
报警输出 :具备至少4路硬接点报警输出
工作环境:温度：-20℃～60℃
湿度：相对湿度5%～95%
工作电源:220V交流/直流
	台
	2
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	业绩要求：2023年1月1日至2025年12月31日止，完成过剩余电流监测系统或蓄电池监测系统或组部件销售业绩累计金额不低于200万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。

	
	剩余电流采集模块
	不少于16路
采集精度:电流监测误差不大于0.5%
采集通道:不少于8路电流采集
剩余电流互感器状态检测 具备剩余电流互感器断线短线检测功能，断线短线10s内响应
联动控制开出:至少具备四路开出，并可关联任意通道告警动作
通讯规约:支持MODBUS等多种通信规约
工作环境:温度：-20℃～60℃
湿度：相对湿度5%～95%
工作电源:220V交流/直流
附件:接通讯、电源以及其他必须的软硬件
	台
	14
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	剩余电流互感器（Ⅰ型）
	Φ65及以下
额定电流:不小于10A
输出电流 输出额定值0-5mA，对应原边额定电流0-IN
精度:0.5%
绝缘电压:在原边跟副边电路之间:3kV有效值/50Hz/1分钟
温漂:最大值：0.08%/℃
线性度 <±0.5%
工作温度:-20℃...+60℃
附件:信号线以及其他必须的软硬件
监测方式:变压器中性点剩余电流检测+全支路剩余电流检测
	个
	156
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	剩余电流互感器（Ⅱ型）
	Φ200及以下
额定电流:不小于10A
输出电流 输出额定值0-5mA，对应原边额定电流0-IN
精度:0.5%
绝缘电压:在原边跟副边电路之间:3kV有效值/50Hz/1分钟
温漂:最大值：0.08%/℃
线性度 <±0.5%
工作温度:-20℃...+60℃
附件:信号线以及其他必须的软硬件
监测方式:变压器中性点剩余电流检测+全支路剩余电流检测
	个
	4
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	协议转换器
	DL/T 860协议转换;不少于1个10/100M 自适应工业以太网RJ45接口;不少于1个RS232/RS485串口；
	个
	2
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	双电源自动切换开关
	操作电源：AC220V 176～265V； 容量：不低于400A； 转换时间：不大于20ms； 工作温度：-20℃～60℃； 其它要求：标准导轨安装；
	个
	2
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	空气开关
	极数：2P//额定电流：16A//额定电压：交流230V//分断能力≤5kA：最大接线能力：电流等级1-33A：25mm2
	个
	2
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	水浸传感器
	（1）通讯频率：433MHz~435MHz；
（2）环境温度：-40℃~+85℃；
（3）相对湿度：5%RH~100%RH；
（4）大气压力：550hPa~1060hPa；
（5）供电方式：内置高性能工业级 ≥7AH锂电池；
（6）电池寿命：≥7 年；
（7）IP 等级：≥IP67；
	台
	20
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	温湿度传感器
	（1）通讯频率：433MHz~435MHz；
（2）辐射功率：7dBm；
（3）天线增益：3dBi；
（4）工作周期：3 秒-3 分钟智能调节，温湿度变化快则周期越短；
（5）测温范围：-45℃~﹢120℃；
（6）测温精度：≤±0.3℃；
（7）湿度测量范围：0%RH ~100%RH；
（8）湿度测量精度：0.7%RH；
（9）IP 等级：≥IP67；
（10）供电方式：内置 ≥530mAh 工业级锂电池；
（11）电池寿命：≥7 年；
	台
	36
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	水位传感器
	（1）通讯频率：433MHz~435MHz；
（2）测量范围：0~5M；
（3）测量精度：≤±0.5%；
（4）供电方式：内置高性能工业级锂电池；
（5）电池寿命：≥7 年；
（6）工作环境温度：-40℃~+85℃；
（7）工作环境湿度：5%RH~95%RH；
（8）IP 等级：≥IP67；
	台
	20
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	剩余电流传感器（Ⅲ型）
	（1）工作环境温度：-30℃～+55℃。
（2）信号输出：电磁互感隔离交流电流。
（3）传感器结构：开合式。
（4）响应时间：＜1s；
（5）精度：1mA；
（6）监测范围：0~20A；
（7）漏电精度：（95%~105%）×报警设定值。
（8）可对铠装接地线上的接地电流、瞬态过电流、瞬态过电压进行同步非接触式采集；（9）铠装接地瞬态过电压（1.2/50µs）测量范围涵盖：0.2-6kV；
（10）铠装接地瞬态过电流（8/20µs）测量范围涵盖：0.1-5kA；
(11)孔径满足现场环境需求
	路
	3267
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	智能绝缘监测模块（Ⅰ型）
	（1）交流电源回路绝缘数据采集。
（2）剩余电流检测通道：1~16通道。
（3）有线通讯接口：RS485或CAN。
（4）无线通讯接口：满足现场接入要求
（5）能接入交流绝缘及接地隐患感知在线监测系统
	套
	148
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	服务器（Ⅰ型）
	机箱标准：2U标准机箱
处理器（CPU）：X86架构设计，总核数满足32核及以上，主频不低于2.0GHz 
运行内存（RAM）：不小于128GB
存储（Storage）：不小于1TB网口：后出不少于两路千兆口
显卡（Graphics Card）：前出1路DP/后出1路
DPUSB：前出2路USB3.0,后出4路USB3.0
含隐蔽设施监测系统基础应用模块、智能运维模块、数字孪生模块
	台
	2
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	窄带接入节点AP
	无线窄带接入网遵循国家电网公司输变电设备物联网微功率无线网通信协议标准；
470MHz 通道：频段 470MHz-510MHz，发射 ERIP 可达 15dBm-17dBm，接收灵敏度优于-109dBm2.4GHz 通道：频段 2.4005GHz-2.4245GHz，发射 ERIP 可达 8dBm-10dBm，接收灵敏度优于-113dBm；室外工作条件：环境温度-40℃-70℃，相对湿度 5%RH-100%RH，大气压力50kPa-110kPa。终端容量：不少于 1000 台微功率传感器和 500 台低功耗传感器。POE供电。
	台
	35
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	窄带接入控制器AC
	可配置频点 470MHz-510MHz，支持最大接入AP数量≥100、支持低功耗传感器接入≥3000，支持微功率传感器接入≥7000
	台
	2
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	服务器（Ⅱ型）
	CPU：≥ 2路（28 核/路）
主频：≥ 2.6 GHz
内存：≥ 12*32GB
硬盘：≥ 2*600GB 10K RPM SAS硬盘
硬盘：≥ 6*1.2TB 10K RPM SATA硬盘
显卡：≥48G
含隐蔽设施监测系统模块
	台
	1
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	智能绝缘监测模块（Ⅱ型）
	（1）交流电源回路绝缘数据采集。
（2）工作环境温度：-40℃～+55℃。
（3）剩余电流检测通道：1~32通道。
（4）有线通讯接口：RS485
（5）无线通讯接口：满足现场接入要求
（6）能接入交流绝缘及接地隐患感知在线监测系统
	台
	75
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
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