## 招标公告附件

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 微型气象单元、水泵控制模块等采购项目 | 智能管理主机 | CPU：主频不低于2.33GHz 内存：≥4G 独立显卡≥1G 显示器：22＂液晶，安装于屏柜内 硬盘：SATA、2T、转速7200转 网卡 ：10M/100M/1000M自适应网卡2块 操作系统：预装甲方指定操作系统 安装方式：机架安装 主机屏柜：2260mm（高）*800mm（宽）*600mm（深） | 台 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 | 业绩要求：2023年1月1日至2025年12月31日止，完成过辅控系统或智巡系统或组部件（摄像机或服务器或交换机或传感器）销售业绩累计金额不低于200万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 主机硬盘 | SATA、8T、转速7200转； 至少满足三个月存储 | 只 | 29 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 监控终端 | CPU：不低于2.33MHZ 内存：≥4G 独立显卡：显存≥1G 硬盘： SATA ，≥250GB 光驱：DVD-ROM 显示器 ：≥22寸 网卡：10M/100M/1000M自适应网卡2块 操作系统：预装甲方指定操作系统 | 台 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 防火墙 | 防火墙吞吐量≥1Gbps； IPS入侵防御吞吐量≥600Mbps； 最大并发连接数≥100 万； 每秒新建连接≥5 万； 报文转发时延 ≤1ms（64 字节短包）； 丢包率：满载流量下＜0.01% ； IPsec VPN 吞吐量 ≥300Mbp。 | 台 | 2 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 交换机 | 工业级交换机； 千兆 RJ45 电口：≥24 个，10/100/1000Mbps 自适应； 千兆 SFP 光口：≥4个独立光插槽； 背板交换容量：≥56Gbps； 包转发率：≥42Mpps； MAC 地址表容量：≥16K 条目； 数据包缓冲区：≥8Mbit； 单帧交换时延：≤10μs； 全线速满载转发丢包率：0%； MAC 地址学习速率：≥1000帧/秒。 | 台 | 3 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | IV区网关机 | 机箱：19 英寸标准 4U 机架式； 防护等级：≥IP30； EMC 电磁兼容 电力四级（GB/T 17626），耐受变电站强电磁干扰； 抗震：满足 MIL-STD-810G 三向振动测试； 工作温度：-20℃～+60℃；存储：-40℃～+70℃； 湿度：5%～95% RH，无凝露； 千兆隔离 RJ45 电口：≥6 个； 千兆 SFP 光口：≥2 路； 全部网口带电磁隔离、6kV 浪涌防雷保护 隔离 RS232/RS485 串口：≥8 路，速率 300~115200bps 可调； IRIG-B（DC/AC）B 码对时接口：1 路，全站统一时钟同步，对时精度≤50μs； Console 调试串口：1 路 RS232； USB2.0：2 路； VGA 显示 + 键鼠接口：可选； DI/DO 开关量：4 入 2 出；； 符合集控接入要求。 | 台 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 一次设备在线监测系统智能接入主控核心处理组件 | 搭载工业级低功耗多核嵌入式处理器 配置工业 DDR4 内存≥4GB，可并行处理局放、油色谱、铁芯电流、避雷器等多路监测数据运算 搭载≥128GB 工业 SSD 固态硬盘，存储原始采样数据、趋势曲线、缺陷告警、事件日志、配置参数 预装国产安全嵌入式操作系统，精简无用进程，关闭高危闲置端口，支持可信启动校验 内置独立硬件看门狗电路，系统死机、进程异常自动重启，业务恢复时长≤15s 兼容 IRIG-B 交直流 B 码、SNTP 时钟同步，监测变位、告警事件 SOE 时序分辨率≤1ms 集成专用电力规约解析引擎：IEC 61850 MMS、IEC 104、Modbus TCP/RTU、DNP3.0 变压器、GIS、避雷器、容性设备异常缺陷告警响应时延≤450ms 内置边缘研判算法：具备数据去噪、阈值判别、趋势预判、异常剔除功能，减少无效上送数据 划分三级运维权限：管理员、运维员、浏览员，所有配置修改、登录操作日志加密留存、不可篡改删除 外网链路中断时本地缓存全部监测数据，链路恢复后断点续传，历史数据完整不丢失 模块自身静态功耗≤12W，平均无故障工作时间 MTBF≥120000h | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 一次设备在线监测系统智能接入信号采集单元 | 配置隔离型 RS485 通讯接口≥6 路，每路光电隔离 + 6kV 浪涌防雷，对接各类在线监测传感器、采集终端 串口波特率 300~115200bps 可调，校验方式可自定义，适配油中溶解气体、特高频局放、超声波局放、电容式电压互感器监测装置 高精度 4~20mA 模拟量采集通道≥16 路，采集铁芯接地电流、绕组温度、油压、气压、泄漏电流等微量模拟参数 AD 转换精度 0.2 级，采样线性误差＜0.5%，可精准捕捉微弱电气量变化 无源开关量 DI 输入通道≥24 路，采集设备就地故障接点、压力闭锁、油泵启停、风机运行状态信号 继电器无源 DO 输出通道≥8 路，收到严重缺陷告警后可联动就地声光报警、启动散热设备 全部采集通道电气隔离设计，电磁兼容满足 GB/T17626 电力四级抗扰要求，抵御变电站强电磁干扰 具备传感器断线、通讯总线短路自检功能，前端监测回路故障即刻上送异常告警 采集周期 1s~30min 灵活可调，常态周期采集，设备异常后自动加密采样 可汇总多类一次设备监测信息统一打包规整，标准化规约封装 工作温度区间：-40℃～+65℃，适配变电站二次设备柜高低温运行环境 预留 1 组无源硬件故障告警接点，整机故障信号可接入站内公用测控装置 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 一次设备在线监测系统智能接入网络传输组件 | 配置两路千兆隔离 RJ45 电口，双网冗余备份，链路故障自动切换，切换时间＜20ms 可选配置 1 路千兆 SFP 光口，通过光纤远距离上联站内辅助系统工业交换机 所有以太网端口内置网络隔离变压器、浪涌防雷滤波电路，耐受感应雷击过电压冲击 支持 TCP/IP、UDP、SSH、HTTPS 网络协议，默认关闭 Telnet 明文远程登录通道 北向遵循 IEC 60870-5-104、IEC 61850 标准电力规约，将一次设备监测数据、缺陷告警上传至 IV 区网关机、状态检修平台 内置国密 SM2/SM3/SM4 商用密码算法，数据传输、远程调试运维通道全程加密，符合电力监控系统安全防护规范 支持 ACL 访问控制、静态 ARP 绑定、端口 MAC 地址绑定，禁止内网非法终端接入监测专网 具备广播风暴、大流量异常流量抑制功能，防止视频监控流量挤占一次设备监测重要报文通道 可接入站内工业冗余环网，环网断点自愈切换时间≤20ms 一次设备缺陷告警报文上传至集控主站整体传输时延≤3s 通讯日志、安全攻击事件、端口异常状态可实时上送变电站网络安全监测装置 支持端口镜像功能，方便运维人员抓取报文，排查通讯异常、数据交互故障 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 一次设备在线监测系统智能接入结构组件 | 1U/2U 标准 19 英寸机架式金属密闭机箱壳体； 内部安装背板、母板总线插槽（各模块插拔式对接背板）； 前面板组件：电源指示灯、运行灯、故障告警灯、端口状态指示灯； 无源告警继电器接点端子排（故障硬接点输出）； 防尘滤网、电磁屏蔽衬条、抗震固定卡扣； 接地铜排、机箱保护接地端子。 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 消防信息传输主控处理模块 | 处理器：工业级四核 64 位主控芯片，主频≥2.0GHz，国产处理器 内存：≥4GB DDR4 工业抗震内存，不掉帧、运行稳定 本地存储：≥64GB 工业 SSD 固态硬盘，历史告警、日志存储介质 系统软件：国产嵌入式安全操作系统，裁剪冗余服务，无开源后门 内置硬件看门狗：系统卡死、进程异常自动复位重启，恢复时间＜15s 时序守时：内置高精度温补晶振，支持 IRIG-B 码、SNTP 时钟同步，守时精度≤1ms 规约解析能力：内置 IEC 61850、IEC104、Modbus RTU、消防主机通用协议解析引擎 事件处理：火警、故障变位响应时延≤500ms，SOE 事件分辨率≤1ms 权限管理：三级账号权限（管理员 / 运维 / 浏览），所有配置修改全程日志留痕 整机功耗：模块自身功耗≤12W MTBF：模块平均无故障运行时间≥120000h | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 消防信号采集输入模块 | 1.串口总线采集参数 隔离 RS485 接口：≥4 路，光电全隔离，每路自带 6kV 浪涌防雷保护 串口速率：300~115200bps 自适应，支持奇 / 偶 / 无校验可配置 兼容协议：对接火灾报警控制器、气体灭火主机、防火门监控主机 2.开关量 DI/DO 采集参数 无源开关量 DI 输入：≥32 路，采集火警信号、故障信号、手报、压力开关状态 继电器无源 DO 输出：≥16 路，远程联动启停排风机、切断非消防电源、启动声光警报 每路通道均带光电隔离，抗干扰能力满足 EMC 四级标准 3.模拟量采集参数 4~20mA 模拟量输入：≥8 路，采集消防水池液位、管网水压、气瓶压力数值 AD 采样精度：0.2 级，线性误差＜0.5% 4.模块通用性能参数 信号耐受：静电接触放电 ±8kV、脉冲群 ±2kV 无信号错乱 采集刷新周期：1s~30s 可调，火警变位立即主动上传 断线检测：具备线路断路、短路自检功能，异常即刻上送告警 工作温度：-40℃~+65℃，适配变电站二次柜温湿度环境 告警硬接点：预留 1 组无源故障输出接点，整机异常可接入测控装置 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 消防信息传输模块 | 千兆隔离以太网电口：2 个，双网冗余链路，互为备份自动切换 千兆 SFP 光口：1 路可选，光纤远距离上联站端交换机 所有网口内置网络隔离变压器、6kV 防雷浪涌保护 支持网络协议：TCP/IP、UDP、SNMP、SSH、HTTPS，关闭 Telnet 明文传输 电力上送规约：IEC 60870-5-104、DL/T860（IEC61850）标准电力规约 安全加密：支持国密 SM2/SM3/SM4 算法，远程运维通道加密传输 流量管控：端口带宽限速、广播风暴抑制，杜绝视频流量挤占消防报文通道 断点续传：外网中断后本地缓存告警数据，链路恢复自动补传，数据不丢失 日志上送：安全事件、通讯日志可实时上传变电站网络安全监测装置 环网适配：可接入站内辅助监控工业环网，自愈切换时间≤20ms 传输时延：消防告警信息上传至集控主站≤3s | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 消防信息传输结构组件 | 机箱规格：19 英寸标准 2U 机架式密闭铝合金机箱，适配变电站二次屏柜安装 散热方式：无风扇自然散热，无转动部件，防尘防潮； 整机防护等级：IP30； 工作环境温度：-40℃ ~ +65℃；存储温度：-45℃ ~ +75℃ 相对湿度：5%~95% RH，无凝露 EMC 电磁兼容：满足 GB/T17626 电力四级抗扰标准（静电、浪涌、脉冲群、工频磁场） 抗震性能：符合 MIL-STD-810G 三向振动测试，适配变电站强电磁振动环境 面板配置：电源指示灯、运行灯、通讯灯、故障告警灯、复位按键 接地配置：专用保护接地铜排，整机可靠屏蔽接地，消除电磁干扰 整机总功耗：整机满载总功耗≤30W | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 安全警卫系统智能接入单元主控组件 | 搭载工业级低功耗多核嵌入式处理器，支持国产芯片方案可选 板载工业级 DDR4 内存≥4GB，运行稳定，满足多路安防并发数据运算 配置 64GB 及以上工业 SSD 固态硬盘，存储门禁记录、入侵告警、日志、抓拍信息 预装国产安全嵌入式操作系统，精简无用服务，无高危开放端口 内置独立硬件看门狗电路，程序卡死、系统异常自动重启，恢复时长≤15s 支持 IRIG-B 码、SNTP 时钟同步，事件时序精度≤1ms，统一全站时间基准 集成多规约解析引擎：支持 ONVIF、Modbus、IEC 61850、IEC104、门禁私有协议 入侵翻越、门禁异常、非法闯入告警响应时延≤400ms 配置三级操作员权限划分：管理员、运维员、浏览用户，所有配置修改全程审计留痕 可本地缓存断网期间安防事件，链路恢复断点续传，数据不丢失 组件自身功耗≤11W，平均无故障工作时间 MTBF≥120000h | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 安全警卫系统智能接入单元安全信号采集组件 | 配置隔离型 RS485 通讯接口≥4 路，光电隔离设计，每端口具备 6kV 浪涌防雷保护 串口波特率 300~115200bps 可调，校验方式可自定义，对接门禁控制器、周界入侵探测器、电子围栏主机 无源开关量 DI 输入通道≥32 路：采集红外对射、脉冲电子围栏、声光报警、门磁、紧急按钮状态 继电器无源 DO 输出通道≥8 路：可联动开启声光报警器、开启照明、联动摄像机抓拍 全部开关量通道电气隔离，抵御变电站电磁干扰，符合 EMC 四级要求 支持接入 4~20mA 模拟量通道≥4 路，可采集周界设备供电电压、设备箱温湿度数据 具备线路断线、短路自检功能，前端线缆损坏即刻上送故障告警 兼容视频安防联动：接收摄像头移动侦测、越界侦测告警信号并打包上传 告警事件具备 SOE 时序标记，便于事后追溯安防触发顺序 工作温度区间：-40℃~+65℃，适应二次设备柜高低温环境 预留 1 组无源故障告警硬接点，可接入站内公用测控装置 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 安全警卫系统智能接入单元网络传输组件 | 配置 2 路千兆隔离 RJ45 电口，双网冗余备份，链路故障自动切换 可选配置 1 个千兆 SFP 光口，支持光纤远距离上联站内辅助交换机 所有以太网端口内置隔离变压器、防雷电路，可抵御雷击浪涌冲击 支持 TCP/IP、UDP、SSH、HTTPS 网络协议，默认关闭 Telnet 明文登录通道 北向数据上送遵循 IEC 60870-5-104、IEC 61850 电力标准规约，对接 IV 区网关机与智慧运维平台 集成国密 SM2/SM3/SM4 加密算法，远程运维、数据传输全程加密 具备端口 ACL 访问控制、ARP 防护、端口 MAC 绑定功能，防止内网非法接入 支持 IGMP Snooping 组播管理，适配站内多路视频监控流调度，节省网络带宽 可抑制广播、组播风暴，避免视频大流量挤占安防告警报文通道 可接入工业环网，环网链路断裂自愈切换时间≤20ms 安防告警报文上传至集控主站整体传输时延≤2.5s 运行日志、安全事件可实时上送变电站网络安全监测平台 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 安全警卫系统智能接入单元结构组件 | 19 英寸标准 2U 机架式密闭铝合金机箱，适配变电站二次屏柜安装 无风扇自然散热结构，无旋转零部件，防尘、防潮、免日常维护 整机防护等级 IP30，有效阻挡粉尘侵入内部电路板 工作环境温度：-40℃~+65℃；存储温度：-45℃~+75℃ 运行湿度 5%~95% RH，无凝露条件下可长期稳定运行 电磁兼容符合 GB/T 17626 电力四级抗扰标准，耐受静电、脉冲群、浪涌、工频磁场干扰 抗震指标满足 MIL-STD-810G 三向振动测试，适配变电站设备运行振动环境 前面板配备电源、运行、通讯、故障告警指示灯以及系统复位按键 设置专用保护接地端子与接地铜排，整机完善电磁屏蔽接地 设备满载整机总功耗≤28W | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 门禁系统智能接入主控处理单元 | 采用工业级低功耗多核嵌入式处理器 配置 DDR4 工业内存≥4GB，满足多道门门禁刷卡记录、开门事件并发处理需求 搭载≥64GB 工业 SSD 固态硬盘，存储开门日志、权限信息、异常告警、设备运行日志 预装自主可控嵌入式安全操作系统，精简多余后台进程，关闭不必要高危端口 搭载独立硬件看门狗电路，系统卡死、进程异常可自动重启，业务恢复时间≤15s 支持 IRIG-B 码直流 B 码、SNTP 双模式时钟同步，开门事件 SOE 时序分辨率≤1ms 内置多协议解析引擎：支持门禁私有协议、Modbus RTU/TCP、IEC 61850、IEC 104 规约 门禁异常（非法刷卡、强行破门、门长时间未关闭）告警响应时延≤400ms 设置三级账号权限：系统管理员、运维操作员、浏览查看员，所有配置修改全程日志审计、不可删除篡改 网络中断时本地缓存门禁通行数据，链路恢复后断点续传，通行记录无丢失 模块自身静态功耗≤10W，平均无故障工作时间 MTBF≥120000h | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 门禁信号采集联动单元 | 配置隔离型 RS485 通讯接口≥4 路，每路均带光电隔离、6kV 浪涌防雷保护，对接各门区门禁控制器 串口波特率 300~115200bps 可调，校验位、数据位、停止位可灵活配置适配各类门禁主机 无源开关量 DI 输入通道≥32 路：采集门磁状态、紧急出门按钮、门锁反馈信号、破拆报警信号 继电器无源 DO 输出通道≥8 路：可联动声光报警器、站内照明、摄像机抓拍、门禁锁启停 所有开关量通道电气隔离设计，电磁兼容满足电力四级标准，抵御变电站强电磁干扰 具备线路短路、断线自检功能，门禁通讯线缆损坏立即上送故障告警信息 可接收人脸门禁、刷卡门禁、密码门禁各类通行数据，统一打包规整上传上层平台 支持门超时未关、非法闯入、胁迫开门等各类异常事件甄别与分级告警 可接入温湿度模拟量通道 4~20mA≥4 路，监测门禁设备箱内部环境状态 工作温度适用范围：-40℃～+65℃，适配变电站二次柜高低温工况 预留 1 组无源故障告警硬接点，整机故障可接入站内公用测控装置 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 门禁系统智能接入网络安全传输单元 | 配备 2 路千兆 RJ45 隔离电口，双网链路冗余备份，链路故障自动切换无业务中断 可选配 1 路千兆 SFP 光口，支持光纤长距离上联站内辅助系统工业交换机 所有网口集成隔离变压器、防雷浪涌电路，耐受雷击感应过电压冲击 支持 TCP/IP、UDP、SSH、HTTPS 协议，默认禁用 Telnet 明文远程登录服务 北向对接 IV 区网关机、智慧变电运维平台，采用 IEC 60870-5-104、IEC 61850 电力标准规约上传数据 内置国密 SM2/SM3/SM4 加密算法，数据传输、远程运维通道全程加密，符合电力安全规范 支持 ACL 访问控制、静态 ARP 绑定、端口 MAC 地址绑定，杜绝内网非法设备接入 支持 IGMP Snooping 组播管控，兼容站内视频联动画面调取，合理分配网络带宽 具备广播风暴、未知单播流量抑制功能，防止视频流量挤占门禁告警报文通道 可接入站内工业冗余环网，环网断点自愈切换时间≤20ms 门禁告警、开门记录上传至集控主站整体传输时延≤3s 设备运行日志、安全事件可实时上送变电站网络安全监测装置 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 门禁系统智能接入结构组件 | 整机为 19 英寸标准 2U 密闭铝合金机架式机箱，适配变电站二次屏柜安装布置 无风扇自然散热结构，无旋转运动部件，防尘防潮，免日常维护 整机防护等级 IP30，可有效阻隔粉尘进入腔体内部 工作环境温度：-40℃~+65℃；存储温度：-45℃~+75℃ 运行湿度 5%～95% RH，无凝露环境可长期连续运行 电磁兼容遵循 GB/T 17626 电力四级抗扰度标准，耐受静电、电快速脉冲群、浪涌、工频磁场干扰 抗震性能满足 MIL-STD-810G 三向振动测试，适应变电站设备振动运行场景 前面板布设电源、运行、通讯、故障告警指示灯以及硬件复位按键 配置专用保护接地端子与接地铜排，整机完善电磁屏蔽接地，降低干扰 设备满载整体功耗≤27W | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 视频监控系统接入主控处理单元 | 采用工业级低功耗多核嵌入式处理器，支持国产自研芯片方案选型 搭载工业级 DDR4 内存≥4GB，可并发处理多路摄像头视频码流、移动侦测告警数据 配置≥128GB 工业 SSD 固态硬盘，用于缓存视频片段、抓拍图片、告警日志、设备运维记录 预装国产安全嵌入式操作系统，裁剪冗余服务，关闭闲置高危端口，具备可信启动能力 内置独立硬件看门狗芯片，系统卡死、进程异常自动重启，业务恢复时间≤15s 支持 IRIG-B（交 / 直流）B 码、SNTP 时钟同步，视频告警事件时序精度≤1ms 集成多协议解析套件：ONVIF、RTSP/RTMP、Modbus、IEC 61850、IEC 104 电力规约 越界侦测、入侵检测、人员逗留等视频告警识别响应时延≤500ms 设置三级权限账号：管理员、运维员、浏览员，所有配置修改、登录操作日志全程留存不可篡改 外网链路中断时本地缓存视频与告警信息，网络恢复后断点续传，数据无丢失 支持视频码流适配转码，可按需调节码率适配站内不同带宽场景 模块自身功耗≤13W，整机平均无故障工作时间 MTBF≥120000h | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 视频流采集接入单元 | 下行接入侧集成多路千兆以太网接入通道，适配站内网络摄像机、球机、高清摄像头接入 内置 IGMP Snooping 组播管理电路，优化视频组播分发，降低内网带宽占用 配置隔离 RS485 串口≥2 路，对接摄像头云台控制器、安防声光报警装置 无源开关量 DI 输入≥16 路：接收周界报警、门禁联动信号、紧急按钮触发信号 继电器 DO 输出≥8 路：收到视频告警后联动开启声光警号、开启场地照明、调用云台转向告警点位 全部串口、开关量通道具备光电隔离 + 6kV 浪涌防雷保护，满足电力四级 EMC 抗干扰要求 兼容主流 H.264、H.265 视频编码格式，自动适配前端摄像机编码输出 支持视频异常检测：画面丢失、镜头遮挡、画质突变自动识别并上送故障告警 具备接入终端在线巡检功能，摄像头掉线、通讯中断即刻上报平台 工作温度范围：-40℃～+65℃，可长期运行于变电站二次设备柜环境 预留 1 组无源硬件故障告警接点，可接入站内公用测控装置汇总告警 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 视频监控系统接入网络传输单元 | 配备 2 路千兆冗余上行 RJ45 电口，双链路互为备份，链路故障切换时间＜20ms 可选配置 1 路千兆 SFP 光口，光纤远距离上联站内辅助系统工业交换机 所有以太网端口集成隔离网络变压器、防雷滤波电路，抵御感应雷击浪涌干扰 支持 TCP/IP、UDP、SSH、HTTPS 标准网络协议，默认关闭 Telnet 明文远程登录 北向按照 IEC 60870-5-104、IEC 61850 规约，将视频告警、设备状态上传至 IV 区网关机与变电运维主站 集成国密 SM2/SM3/SM4 加密算法，远程调取视频、运维管理通道加密传输，符合电力监控安全规范 具备 ACL 访问控制、端口 MAC 绑定、ARP 防护功能，阻止非法终端接入安防内网 支持端口带宽限速、广播风暴抑制，防止超大视频码流挤占消防、门禁等优先告警报文通道 可接入站内工业环网，环网链路断裂自愈时间≤20ms 支持端口镜像，便于运维人员抓取视频报文、排查网络卡顿故障 视频告警消息上传至集控主站传输时延≤3s 安全日志、网络异常事件可实时推送至变电站网络安全监测装置 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 视频监控系统接入结构组件 | 整机为 19 英寸标准 2U 密闭铝合金机架机箱，适配变电站二次屏柜安装布局 无风扇自然被动散热，无旋转零部件，防尘防潮，免日常清扫维护 整机外壳防护等级 IP30，阻挡粉尘、水汽侵入内部电路板 工作环境温度：-40℃~+65℃；存储温度：-45℃~+75℃ 适用湿度 5%～95% RH，无凝露环境可持续不间断运行 电磁兼容严格遵循 GB/T 17626 电力四级抗扰标准，耐受静电、脉冲群、浪涌、工频磁场干扰 抗震指标符合 MIL-STD-810G 三向振动测试，适配变电站柜体振动运行条件 前面板布设电源、运行、通讯、故障告警指示灯及硬件复位按键 设置专用保护接地端子与接地铜排，整机一体化电磁屏蔽接地 设备满载整机总功耗≤32W | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 环境监测系统接入主控运算处理单元 | 采用工业级低功耗多核嵌入式处理器 搭载工业抗震 DDR4 内存≥4GB，可并行处理多路温湿度、气压、气体、液位等传感采集数据 配置≥64GB 工业 SSD 固态硬盘，存储实时监测数据、越限告警、历史曲线、设备运行日志 预装国产嵌入式安全操作系统，精简冗余后台服务，关闭闲置高危网络端口 搭载独立硬件看门狗电路，系统死机、进程卡死自动复位重启，业务恢复时间≤15s 支持 IRIG-B 交直流 B 码、SNTP 双重时钟同步，监测事件 SOE 时序分辨率≤1ms 内置多规约解析引擎：Modbus RTU/TCP、IEC 61850、IEC 104、HJ212 环境监测通用协议 温湿度超标、SF6 气体泄漏、积水液位过高等异常告警响应时延≤350ms 划分三级操作权限：系统管理员、运维员、浏览人员，所有配置修改全程日志审计、日志不可删除篡改 网络断开期间本地缓存所有监测数据，链路恢复后断点续传，历史数据无丢失 具备数据滤波、零点校准、死区压缩算法，减少无效数据上传，节约带宽资源 本模块自身功耗≤9W，平均无故障工作时间 MTBF≥120000h | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 环境传感信号采集单元 | 配置光电隔离 RS485 通讯接口≥6 路，每端口均具备 6kV 浪涌防雷保护 串口波特率 300~115200bps 可自定义调节，校验位、数据位灵活配置，对接各类环境变送器 4~20mA 直流模拟量采集通道≥16 路：采集室内外温湿度、SF6/O2 气体浓度、电缆沟积水、风压、土壤温湿度等数值 AD 模数转换采样精度 0.2 级，线性误差＜0.5%，微小环境参数变化精准捕捉 无源开关量 DI 输入通道≥24 路：采集水浸探测器、风机状态、除湿机启停、窗户开闭、设备故障接点信号 继电器无源 DO 开出通道≥8 路：越限时联动启动排风机、除湿器、声光告警、排水泵等现场设备 所有模拟量、开关量、串口通道全电气隔离，满足 GB/T17626 EMC 四级抗干扰要求 具备传感器断线、短路自动检测功能，前端探头故障立即上送设备异常告警 支持阈值自定义设置：上下限告警值、回差值可后台按需整定 采集周期 1s~60min 可调，常态低速采集，越限后加密上传数据 工作适用温度：-40℃～+65℃，适配变电站二次柜高低温运行环境 预留 1 组无源故障硬接点，整机故障信号可接入站内公用测控装置汇总告警 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 环境监测系统接入网络传输模块 | 配备 2 路千兆隔离 RJ45 电口，双网冗余链路备份，链路中断切换时间＜20ms 可选配置 1 路千兆 SFP 光口，光纤长距离上联站内辅助系统工业交换机 所有以太网端口内置隔离变压器、浪涌防雷电路，抵御变电站感应雷击干扰 支持 TCP/IP、UDP、SSH、HTTPS 网络协议，默认禁用 Telnet 明文远程登录 北向遵循 IEC 60870-5-104、IEC 61850 电力标准规约，将环境数据、告警上传 IV 区网关机及智慧变电运维平台 内置国密 SM2、SM3、SM4 商用密码算法，数据传输、远程运维通道全程加密，符合电力监控安全防护要求 支持 ACL 访问控制、静态 ARP 绑定、端口 MAC 绑定，杜绝内网非法设备接入监测专网 具备广播风暴、流量抑制功能，避免视频大流量挤占环境监测报文传输通道 可接入站内工业环网，环网断点自愈切换时间≤20ms 环境越限告警报文上传至集控主站整体传输时延≤2.5s 系统运行日志、安全事件、通讯异常可实时上送变电站网络安全监测装置 支持端口镜像功能，便于网络故障排查与报文抓取分析 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 环境监测系统接入结构组件 | 整机为 19 英寸标准 2U 密闭铝合金机架式机箱，适配变电站二次屏柜标准安装尺寸 无风扇自然被动散热结构，无旋转运动部件，防尘防潮，免日常维护清扫 整机外壳防护等级 IP30，有效阻挡粉尘、水汽侵入腔体内部电路板 工作环境温度：-40℃~+65℃；存储温度：-45℃~+75℃ 运行相对湿度 5%～95% RH，无凝露条件下可全年连续运行 电磁兼容满足电力四级抗扰标准，耐受静电放电、电快速脉冲群、浪涌、工频磁场干扰 抗震性能符合 MIL-STD-810G 三向振动测试，适配变电站柜体振动运行场景 前面板布置电源灯、运行灯、通讯状态灯、故障告警灯以及硬件复位按键 设置专用保护接地端子与接地铜排，整机一体化电磁屏蔽接地，削减电磁干扰 设备满载整机总功耗≤26W | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 门禁控制器 | 4门控制器，要求门禁和消防联动，即消防告警时门禁应能自动开启；19英寸标准1U机架式；TCP/IP联网方式；可协议接入现有平台 | 套 | 22 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 读卡器 | 含7个防爆；最大读卡距离大于40mm；标准Wiegand26位格式输出； IP64防水等级；支持员工上岗证格式，支持密码输入 | 个 | 30 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 开门按钮 | 含7个防爆；外形尺寸：32mm×32mm×12mm；产品重量：30g；产品材质：PC原料；工作方式：点动型； | 个 | 30 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 电磁锁 | 含7个防爆；工作电压：DC12V 工作电流：≤250MA，安全类型：断电开锁 | 个 | 30 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 主动红外对射报警器 | 红外探测距离不少于100m； 光束数：四束 警戒距离：围墙长度×2 探测方式：四光束同时遮断检知式 光源：红外LED 感应速度： 50～700ms 警报输出 ：继电器接点输出1c，接点电容量AC/DC 30V 0.5A 电源电压：DC12-20V或AC10V-15V 消耗电流：65～85mA 使用温度范围：－35～＋55 ℃ 防拆输出：接点输出1b 光轴调整角度：水平：180°（±90°） 光轴调整角度：垂直：10°（±5°） 其他附加机能：接收指示，光轴测试点 材质：ABS树脂 红外对射：可用于伸缩门大门位置 | 对 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 红外双鉴探测器 | 15m×15m；供电：DC24V 5A；使用功率：≤2W；额定电压：110-220V；防护等级：≥IP66 | 对 | 30 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 长距离红外双鉴探测器 | 探测方式：被动红外（PIR）+ 微波雷达双鉴复合探测 微波工作频率：10.525GHz 工业专用微波频段，抗射频干扰能力强 红外传感器：双元热释电红外感应探头，搭载高精度菲涅尔光学透镜 最大探测距离：最远探测纵深 30m（长距离款），支持 5m/15m/30m 三档距离可调 水平探测角度：110° 广角探测；垂直探测角度：80°，警戒覆盖范围广 人体侦测移动速度：0.2m/s～3.5m/s，适配人员步行、翻越、慢速潜入动作识别 灵敏度档位：高、中、低三档硬件灵敏度可调，适配变电站围墙不同警戒区域 防宠物功能：可屏蔽 30kg 以内小动物活动触发告警，杜绝猫狗跑动误报警 数字温度补偿：内置智能温度补偿电路，高低温环境下红外探测精度稳定无漂移 二、电气供电与电流参数（逐条） 额定工作电压：DC 12V（兼容 DC10V～DC24V 宽电压输入） 静态待机电流：≤32mA 报警触发工作电流：≤60mA，整机低功耗运行 电源具备反接、过压、短路保护电路，适配变电站安防直流供电回路 三、报警输出与通讯接口参数（逐条） 报警继电器输出：C 型无源常开 / 常闭接点可切换，额定负载：28VDC/120mA 防拆开关接点：内置机身防拆微动开关，探测器被撬开、拆卸立即输出故障告警信号 报警延时时间：5s 固定延时，可后台关闭延时功能 可选通讯接口：隔离型 RS485 总线，支持 Modbus 协议，可接入安防智能接入单元统一上传告警 报警响应时延：人员入侵触发至接点输出信号≤200ms 四、环境适应与防护等级参数（逐条） 工作环境温度：-30℃～+60℃，满足变电站冬季严寒、夏季高温户外工况精华隆智慧... 存储温度：-40℃～+70℃ 适用相对湿度：5%～95% RH，无凝露条件长期稳定运行 整机防水防尘等级：IP65，防雨、防尘、防霜冻，全天候室外部署 抗白光干扰：耐受≥10000Lux 强光直射，阳光、车灯照射不会误触发报警 电磁兼容抗扰度：满足 GB/T17626 电力三级抗干扰标准 静电放电 ESD：接触放电 ±8kV、空气放电 ±15kV；脉冲群抗扰：±2kV；浪涌抗扰：±1kV 五、抗干扰智能算法功能参数（逐条） 脉冲计数分析算法：统计移动脉冲次数，过滤风吹草木、落叶飘动等无效扰动 射频 RFI 抗干扰：0.1MHz～1000MHz 全频段射频干扰屏蔽，不受站内通讯设备影响 EMI 电磁干扰防护：抗 50000V 电磁脉冲干扰，适配变电站强电磁场环境 气流扰动过滤：可隔绝冷热空气对流、大风气流造成的红外误报 遮挡检测：镜头被遮挡、涂抹污垢可主动上报故障告警 六、结构、安装与物理尺寸参数（逐条） 外壳材质：高强度阻燃 PC 工程塑料，抗老化、抗紫外线、不易开裂褪色 标配万向调节支架：水平可旋转 110°、俯仰角度 ±60°，安装角度任意调节 推荐安装高度：1.8m～2.8m（围墙壁挂安装标准高度） 整机外形尺寸：175mm×85mm×60mm 整机重量：约 320g 自带遮阳防雨前罩，规避雨雪直接冲刷感应透镜 七、运行可靠性指标（逐条） 平均无故障工作时间 MTBF：≥85000 小时 告警漏报率：＜0.1%；环境误报率：＜2 次 / 月 出厂连续老化测试：72 小时不间断通电运行检测合格 整机抗震等级：可耐受日常柜体、围墙轻微振动无异常触发 八、状态指示功能（逐条） 绿色电源指示灯：设备正常供电常亮 红色报警指示灯：入侵触发时点亮提示 黄色故障指示灯：镜头遮挡、设备异常、防拆触发时点亮告警 | 套 | 4 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 电子安全围栏，主机带户外箱体 | 7防区，6线制，660m | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 紧急报警按钮（Ⅰ型） | 设备类型：手动紧急击碎报警按钮，消防/安防共用款式； 安装方式：标准 86 盒暗装壁挂； 外壳材质：阻燃 ABS 工程塑料，耐高温、抗冲击、绝缘性良好； 面板颜色：醒目的红色警示面板； 外形尺寸：86mm×86mm×35mm（国标 86 开关盒尺寸）； 复位方式：按下玻璃片触发报警；配备专用钥匙可开盖手动复位，不可自动复位 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 反恐防范电子巡查单元 | 含1套电子防范主机与1套电子巡查模块 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 大门口门铃 | 安装方式：壁挂式，适配大门立柱、墙体安装；防水防尘等级 IP54~IP65，户外全天候使用 机身材质：铝合金金属面板，防砸、防腐蚀、耐高低温 工作环境：工作温度 -30℃～+60℃，适应北方寒冬、夏季暴晒 通话模式：全双工双向对讲，免提通话 扬声器：内置降噪喇叭，内置消回音电路，门外嘈杂环境无啸叫 拾音麦克风：高灵敏咪头，远距离拾音，自带降噪 门铃提示：按压呼叫键，室内主机响起门铃铃声，多首铃声可切换 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 环境温湿度监测子系统控制器 | 负责全站室内外温湿度传感器数据采集、运算存储、阈值告警、设备联动控制、协议转发上传； 可独立运行，也可接入变电站综合辅助监控平台、绝缘接地隐患感知在线监测系统； 向下挂载温湿度传感终端，向上对接协议网关、后台服务器，兼容有线 + 470MHz 窄带无线双组网模式。 | 台 | 6 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 温湿度监测传感器（温湿度模块） | 温度测量范围：－45℃～＋100℃；±0.5℃ 湿度测量范围：0%～100%RH；±1%RH（25℃） | 个 | 40 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 防爆型温湿度传感器 | 温度测量范围：－45℃～＋100℃；±0.5℃湿度测量范围：0%～100%RH；±1%RH（25℃） | 套 | 8 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | SF6监测子系统控制器（含户外箱） | 应实现与风机等联动 | 套 | 3 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | SF6监测传感器 | 测量范围：0～3000ppm，输出4～20mA | 个 | 80 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | O2监测传感器 | 测量范围：0~50%，检测精度<0.4%(O2浓度在21%时) | 个 | 80 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 显示面板 | 实时显示SF6与O2监测数值 | 台 | 15 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | SF6声光报警主机 | 安装于GIS室或配电室门口，有报警功能并向监控后台发报警信号，联动风机 | 台 | 3 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 室外微气象系统 | 包含风速、风向、雨量、温度、湿度、气压 温度：测量范围 -45~85°C，精确性 ±0.2°C 相对湿度：测量范围 0～100%RH，精确性 ±2%RH 气压：测量范围 10～1300 hpa，精确性 ±0.3 hpa （25°C） 风向：测量范围 0～360°，精确性 ± 3° 风速：测量范围0～75m/s，精确性 ±0.3m/s（0~20m/s）, ±3% (>21m/s) RMS 雨量：分辨率：0.1mm | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 水浸监测子系统控制器 | 接入探头：最多可外接 8 路水浸感应线缆 / 点式水浸探头 采集方式：电阻式漏水检测，精准判别积水渗漏 报警输出：1 组无源开关量接点（常开 / 常闭可调） 通讯接口：隔离 RS485，支持 Modbus-RTU 协议 供电电压：DC12V/DC24V 宽压直流供电 工作电流：待机≤20mA，报警≤35mA 温度范围：-20℃～+60℃ 防护等级：IP30，室内柜内安装使用 具备断线自检功能：探头线路断裂即刻上报故障 自带运行、漏水告警、故障状态指示灯 支持阈值可调，积水触发灵敏可设置 可接入环境监测接入单元统一上传告警信息 | 台 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 水浸监测传感器 | 3mm±1mm；误报率≤0.01% | 个 | 45 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 灯光智能控制子系统控制器 | AC220V/20A×8路智能开关，RJ45接口 | 台 | 4 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 风机智能控制子系统控制器 | AC380V/20A×8路智能开关，RJ45接口 | 台 | 8 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 用户面板 | 用于就地远控切换 | 个 | 13 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 水泵智能控制子系统控制器 | 供电电源：DC110V/DC220V 直流供电，兼容 DC24V 开关量输入 DI：不少于 16 路无源接点采集，采集风机、除湿机、水泵、照明运行状态 继电器输出 DO：不少于 16 路无源触点输出，远程启停空调、排风机、排水泵、场地照明、除湿设备 模拟量采集：4~20mA 通道 8 路，采集温湿度、水压、液位参数 通讯接口：隔离 RS485 两路，支持 Modbus-RTU；2 路千兆以太网口，双网冗余 时钟同步：支持 IRIG-B 码、SNTP 对时，事件时序精准标记 控制逻辑：可本地自定义联动策略（湿度超标启动除湿、积水自动开水泵、SF6 超标开启排风扇），断网就地自主运行 告警功能：设备故障、通讯中断、联动异常可输出无源硬接点告警 规约上传：北向支持 IEC104 规约，对接环境监测接入单元、站端运维平台 权限管理：多级账号密码管控，操作记录全程留存 工作温度：-40℃~+65℃ 防护等级：IP30，二次屏柜内安装 EMC：符合 GB/T17626 电力四级电磁兼容标准 散热方式：无风扇自然散热 整机功耗：≤28W | 台 | 5 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 漏水传感器 | 检测原理：导电液接触式感应检测 工作电压：DC12V 触发响应时间：≤100ms 工作温度：-20℃～+60℃ 防护等级：IP65 支持线路断线故障上报 无源开关量信号输出 | 套 | 100 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 水位传感器 | 输出信号：4~20mA 标准模拟量信号 测量量程：0~2m 可定制 供电电压：DC24V 测量精度：±0.5% FS 工作温度：-20℃~+60℃ 防护等级：IP68 防水 介质适配：清水、消防积水均可监测 | 套 | 4 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 网络防雷器 | 适配接口：RJ45 千兆网络口 最大放电电流：40kA 插入损耗：≤0.5dB，不影响网络传输 工作电压：DC5V 响应时间：≤1ns 防护等级：IP20 适用千兆以太网传输 | 个 | 24 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 工业交互机（Ⅰ型） | 支持PoE供电；用于实现系统树形的网络拓扑结构，降低布线繁杂程度，减少布线工作量；安装于辅助子系统、智能接入装置或无线AP所在的配电箱中，并使得各网络交互机间的信号线长度小于150米。 | 台 | 3 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 屏柜 | 2260×800（600）×600（mm）颜色根据现场自定 | 面 | 8 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 综合电源（Ⅰ型） | 应具备两路电源自动切换功能 | 台 | 2 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 配电箱 | 双层不锈钢材质，IP65(户外，需考虑户外防雨、散热、加热及驱潮措施)，IP40（户内），用于辅助设施控制器的安装 | 个 | 14 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 工业交互机（Ⅱ型） | 10M/100M/1000M自适应交互机，不少于48电口，不少于2路FC型光口，机架式安装 | 台 | 17 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 光网转发设备 | 150m以上适用 以太网物理接口：1个屏蔽RJ45接口 以太网接口速率：10M/100M/1000M自适应 光纤物理接口：1个FC接口 光纤类别：单模（9/125um）单纤或双纤 指示灯：网络连接状态和数据收发指示 工作温度：－30～＋70℃ 环境湿度：10%～95%RH，无冷凝 供电方式：交直流220V | 对 | 9 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 室内红外高清网络高速智能球机 | 传感器：1/2.8"Progressie Scan CMOS 有效像素：≥200万 光圈：F1.6-F4.4 焦距： 4.5-135mm 光学变焦倍数 ≥30倍 数字变焦倍数 ≥16倍 水平回转角度：360º连续旋转 垂直俯仰角度： -10～90°带自动翻转 最低照度 Lux 彩色：0.02Lux @ (F1.6，AGC ON) 黑白：0.002Lux @(F1.6，AGC ON) 0 Lux with IR 旋转速度 ：水平键控速：0.1°-160°/s,速度可设，水平预置点速度：240°/s 垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设，垂直预置点速度：200°/s 预置点： 300 视频压缩：H.264 应用编程接口：支持ONVIF 2.5以上版本 红外照射距离 ：≥180米 防护等级 ：≥ IP66 TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准 | 套 | 28 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 室内红外高清网络高速智能防爆球机 | 传感器：1/2.8"Progressie Scan CMOS 有效像素：≥200万 光圈：F1.6-F4.4 焦距： 4.5-135mm 光学变焦倍数 ≥30倍 数字变焦倍数 ≥16倍 水平回转角度：360º连续旋转 垂直俯仰角度： -10～90°带自动翻转 最低照度 Lux 彩色：0.02Lux @ (F1.6，AGC ON) 黑白：0.002Lux @(F1.6，AGC ON) 0 Lux with IR 旋转速度 ：水平键控速：0.1°-160°/s,速度可设，水平预置点速度：240°/s 垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设，垂直预置点速度：200°/s 预置点： 300 视频压缩：H.264 应用编程接口：支持ONVIF 2.5以上版本 红外照射距离 ：≥180米 防护等级 ：≥ IP66 TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准 防爆标志：Ex dIIC T6 Gb/ExtD A21 IP68 T80℃ | 套 | 9 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 室外红外高清网络高速智能球机 | 有效像素 ≥200万 光圈：F1.6-F4.4 焦距：4.5-135mm 光学变焦倍数 ≥ 30倍 数字变焦倍数≥ 16倍 水平回转角度：360°连续旋转 垂直俯仰角度： -10°~90°带自动翻转 最低照度 Lux 彩色：0.02Lux @ (F1.6，AGC ON) 黑白：0.002Lux @(F1.6，AGC ON)0 Lux with IR 旋转速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设，水平预置点速度：240°/s 垂直键 速度：0.°-12°/s,速度可设，垂直预置点速度：200°/s 预置点：300 红外照射距离： 180米 应用编程接口 ：支持ONVIF 2.5以上版本 视频压缩：H.264 防护等级 ：≥IP66(室外球) 带防护罩 TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准 | 套 | 26 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 室外红外高清云台网络高速智能球机 | 传感器：1/2.8"Progressive Scan CMOS 有效像素：≥200 万像素，1920×1080 最低照度：彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON) 黑白：0.01Lux @(F1.6，AGC ON) 白平衡 ：自动 / 手动 / 自动跟踪白平衡 /室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡 增益控制：自动 / 手动 3D降噪：支持 信噪比：大于 52dB 视频压缩：H.264 焦距：4.6-165.6, ≥36倍光学 水平视角：58.3-3.2度(广角-望远) 近摄距：10-1500mm(广角-望远) 补光方式：红外灯 补光距离：200米 应用编程接口：支持ONVIF 2.5以上版本 水平范围：360°连续旋转 垂直范围：垂直+90°～ -90° 预置点个数：300 防护等级 ：≥IP66 带防护罩 TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准 | 套 | 40 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 网络高清固定摄像机 | 图像传感器：1/2.5" CMOS；1/1.8" CCD 有效像素：≥1920*1080 最低照度：0.1lux/F1.2（彩色）00.001lux/F1.2（黑白） 日夜模式：ICR 光圈类型：自动光圈DC/Video驱动 镜头类型 ：外接C/CS接口镜头 最大图像尺寸：≥1920*1080 视频压缩：DH5: H.264/MPEG4/MJPEG DH2和XH2: H.264 帧率：25fps(1920×1080) 25fps(1280×720) DH2和XH2: 25fps(1600× 1200) SD卡：支持 强光抑制：支持 红外功能：支持 宽动态：支持 报警输入：4路 报警输出 ：3路 电源 ：DC12V±10%/ AC24DC 工作温度：－10～50℃ ；配装防护罩后达到－35～＋55℃ 电磁兼容：EMC4 网络接口：10Base-T/100Base-TX，RJ45头(光纤接口可选) SD卡：手动录像/报警录像 支持SDHC标准的SD卡 安全模式：授权的用户名和密码，以及MAC地址绑定 信令格式：SIP | 套 | 6 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 热成像双目球机 | 传感器，可见光1/2.8"Progressive Scan CMOS 热成像：氧化钒非制冷焦平面探测器 有效像素：可见光不低于200万像素，热成像图像尺寸不低于640X512 红外测温镜头光圈：F1.6-F4.4 焦距：4.5-135mm 可见光镜头光学变焦倍数：≥26倍 红外照射距离 ：150米 红外测温精度：误差不大于±2℃ 红外测温范围：测温区间不小于-20℃~550℃ 运动范围：球型红外双光高清摄像机水平运动范围360°，垂直运动范围不小于-15°~90°。 测温功能：支持画面叠加温度信息功能，包含全局最高温、全局最低温、全局平均温；支持可见光图像不同区域测温信息叠加功能，包括区域最高温、区域最低温、区域平均温 显示模式：支持可见光与红外画面融合显示功能，显示模式可切换 其他：提供红外点、线、面的区域测温功能；支持画面中任意点鼠标测温；支持设备前端多区域测温，多区域参数告警设置及多区域高低温光标自动追踪 防护等级 ：≥IP66 带防护罩 TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准，带防雷器 | 套 | 6 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 车辆识别摄像头 | 图像传感器：1/2.7 英寸 CMOS 高清图像传感器 有效像素：≥200 万像素（1920×1080） 镜头焦距：6~12mm 手动变焦镜头，出入口远距离抓拍适配 红外夜视：内置红外补光灯，夜视照射距离最远 30m，夜间无灯光清晰识别车牌 识别功能：内置 AI 算法，自动识别车牌号码、车牌颜色、车型、车身颜色；可区分燃油车、新能源车 识别速度：车辆驶入触发抓拍，识别耗时＜200ms 识别准确率：白天≥99%，夜间≥98.5% 存储：本地可抓拍图片、短时录像留存 网络接口：1 路千兆 RJ45 网口，支持 POE 直流供电 通讯协议：TCP/IP、ONVIF 标准协议，可接入安防接入单元 供电方式：DC12V / IEEE802.3af POE 供电两用 工作电压：DC12V，功耗≤12W 抓拍触发：地感线圈触发、视频移动侦测双重触发模式 工作温度：-35℃～+65℃，室外全天候使用 防护等级：IP66 防水防尘，防雨防雷 电磁兼容：满足 GB/T17626 三级抗扰，适配变电站电磁环境 背光补偿、强光抑制：支持，应对逆光、阳光直射场景 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 全景摄像机 | 传感器：1/1.8"ProgressiveScanCMOS 有效像素≥300万像素 最低照度：彩色：0.001Lux@F2.2； 黑白：0.0001Lux@F2.2。 光学变焦倍数 ≥ 40倍 镜头≥4.3-129mm @F1.4电动镜头 日夜转换模式≥ICR红外滤片式 宽动态范围：120dB 最大图像尺寸：全景视频分辨率支持4096×1800，视频图像帧率应不小于30fps。 红外照射距离：≥150 米 视频压缩：支持H.264/H.265高效压缩算法 应用编程接口：支持ONVIF 2.5以上版本 防护等级：≥IP66 带防护罩 TVS6000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5四级标准，带防雷器。 其他：支持180°或360°单画面超大视野，大场景监控，同时配合细节跟踪图像采集装置支持联动监控、自动跟踪、细节抓拍等功能；支持多码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率；支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉；支持宽动态、3D降噪、强光抑制、背光补偿、电子防抖；支持音频输入和音频输出，采用G.711A音频压缩标准；支持视频参数调节功能，包括音视频传输模式设置（视频、音频及音视频同传）、音视频通道设置、视频图像参数设置（色度、灰度、对比度、亮度）、音视频编码参数设置（编码类型、分辨率、定/变码流类型、码率大小）、视频OSD参数设置（日期、时间、通道名称等）；支持红外补光。 | 套 | 3 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 汇控箱 | 壳体材质：优质冷轧钢板，箱体壁厚≥1.5mm，箱门壁厚≥2.0mm，整体静电喷塑防腐防锈 防护等级：户外使用IP54，防雨、防尘、防潮、防小动物侵入 安装方式：壁挂/落地安装；落地箱体底部离地≥200mm 环境适应：工作温度 -35℃～+65℃，相对湿度 5%~95%（无凝露），适配户外寒暑环境 结构配置：双层门设计（外防盗门锁 + 内操作面板）；箱体底部设防水电缆进线孔，带密封胶圈 电气回路配置根据现场需求定制 | 套 | 12 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 分电箱 | 壳体：冷轧钢板壁厚≥1.2mm，户外防护等级 IP44，防雨防尘阻燃设计 工作条件：交流 50Hz，额定电压 AC220/380V；环境温度 - 30℃~+60℃ 标配门锁、防雨檐，底部线缆防水进线口；箱体内部贴永久电气系统一次接线图 电气回路配置根据现场需求定制 | 套 | 12 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 室外立杆 | 不锈钢；直径100mm；高5500mm；壁厚不小于3mm（带接地扁钢安装孔）；含地笼、立杆箱、接地线 | 根 | 60 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 智能巡视主机 | 内存≥32G DDR4 硬盘≥480GB SSD+6T SATA盘 接口≥2个千兆网口，≥1个VGA，≥4个USB接口 操作系统 ：国产操作系统 处理器：4核CPU ≥3.4G，显卡≥2G；内存≥16G；硬盘≥1T ； 24＂液晶显示器 电源：配置双热插拔冗余电源 自主可控 ：满足自主可控要求 接入协议：采用 TCP/IP协议接入； 安装方式：支持机架式安装 | 台 | 2 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 站端视频处理单元（Ⅰ型） | 嵌入式LINUX系统，24路1080P，网络视频。 | 台 | 2 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 视频监控专用硬盘 | SATA（10T)、转速7200转；至少能存储3个月数据 | 只 | 50 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 液晶显示器（Ⅰ型） | 17吋、机架式、组屏安装，另一台24吋放置于工作台，厂家配套视频线 | 台 | 2 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 综合电源（Ⅲ型） | 输入：AC220V，投标商根据不同种类摄像机功耗配套提供，按需明确数量和配置方式，并包含在投标总价中 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 智能巡视主机柜 | 2260×800×900mm，颜色尺寸签订技术协议时确认 | 面 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 光纤收发器 | 多模、10/100M自适应 | 对 | 10 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 锁控控制器 | CPU主频不低于1.33GHZ,具备双核，运行RAM不小于2G，双存储备份，主硬盘不低于32G，备份硬盘不低于4G；7寸彩色触摸屏，接入锁具数2048个 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 电子钥匙 | 屏幕尺寸≥0.96英寸，分辨率≥128×64，支持锁具总数≥ 5000个 | 把 | 2 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 锁具（Ⅰ型） | 屏柜、汇控柜、端子箱、检修电源箱门锁、爬梯、围栏等； 机械驱动类锁芯结构：锁芯内闭锁弹子数量应不少于6个，且锁芯旋转部分隐藏在锁芯的保护壳里面； 电机驱动类锁芯结构：采用电机驱动结构设计，具备开、闭状态实时检测功能 | 套 | 600 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 锁具（Ⅱ型） | 锁芯材质：铜材或不锈钢 锁芯弹子材质：不锈钢 锁芯结构：机械驱动类锁芯结构：锁芯内闭锁弹子数量应不少于6个，且锁芯旋 转部分隐藏在锁芯的保护壳里面； 电机驱动类锁芯结构：采用电机驱动结构设计，具备开、闭状态实时 检测功能 抗扭性能≥5N·m 外壳防护等级：≥IP68 环境湿度：日平均≤98%，月平均≤90% 耐腐蚀性≥CASS 16 开锁扭力≥1N·m 连续开锁次数≥10000次 编码模式：唯一身份ID编码 编码容量≥65536个无源编码方式 | 套 | 678 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 红外高清网络球机（室内） | 图像传感器：1/3" CCD 有效像素约≥207万像素(不低于1920*1080) 水平解析度≥800TVL 视频制式：P:1280*960(12.5fps)，1280*720(25fps) N:1280*960(15fps)，1280*720(30fps) 最低照度：0Lux（红外灯开启） 增益控制：自动/手动 信噪比：大于50dB 白平衡：自动/自动跟踪白平衡（ATW）/室内/室外/手动 数字降噪：支持 电子快门：1/4-1/10,000s 日夜模式：自动ICR滤光片彩转黑 光学变倍≥36倍 光圈值：F1.6 - F2.7 视场角：51.6°- 3.1° 红外灯控制：自动/近灯/远灯/关闭 红外灯距离≥100米 旋转范围：水平：0°～360°连续旋转 垂直：-2°～90° 自动翻转180°后连续监视 旋转速度：键控:水平0.1°～160°/秒;垂直0.1°～120°/秒 预置点：水平240°/秒; 垂直200°/秒 预置点：≥255个 自动模式：支持8条自动巡航、5条自动巡迹、5条自动线扫 云台功能：支持空闲动作，支持三维定位，支持人性化的焦距/速度自动匹配功能 视频压缩：H.264/ MPEG4 图像分辨率：主码流（1280*960、1280*720） 辅码流（D1） 音频压缩 G.711/PCM 网络协议：TCP/IP,HTTP,DDNS,DHCP,NTP,PPPoE,FTP,SMTP,RTSP,RTP 多码流：支持 SD卡：支持 故障检测：网络断开检测,IP冲突检测,编码器状态检测,存储卡状态检测,存储空间检测 模拟视频输出：1.0Vpp/75Ω,NTSC或PAL,BNC接口 网络接口：1路10/100BaseT以太网，RJ45接口 报警接口：2路输入/1路输出（标配）7路输入/2路输出（选配），报警时可联动预置点/自动巡航/自动巡迹/开关量输出 控制接口：RS485，支持云台控制和在线升级 电源：AC 24V/2.2A（±10%）（含红外控制电路） 功耗：17W/ 35W（红外灯、加热器同时开启） 工作环境：温度-40~60℃； 湿度＜90% 防护等级：≥IP66，4000V防雷、防浪涌和防突波保护，符合GB/T17626.5 4级标准 信令格式 SIP台 | 台 | 61 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 室外立杆（不锈钢防水箱） | 不锈钢；直径100mm；高6000mm；壁厚不小于3mm、（防水箱长300*宽200*高150( mm )IP56） | 根 | 71 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 高清红外网络摄像机（室外） | 图像传感器：1/3" CCD 有效像素约≥207万像素(不低于1920*1080) 水平解析度≥800TVL 视频制式：P:1280*960(12.5fps)，1280*720(25fps) N:1280*960(15fps)，1280*720(30fps) 最低照度：0Lux（红外灯开启） 增益控制：自动/手动 信噪比：大于50dB 白平衡：自动/自动跟踪白平衡（ATW）/室内/室外/手动 数字降噪：支持 电子快门：1/4-1/10,000s 日夜模式：自动ICR滤光片彩转黑 光学变倍≥36倍 光圈值：F1.6 - F2.7 视场角：51.6°- 3.1° 红外灯控制：自动/近灯/远灯/关闭 红外灯距离≥100米 旋转范围：水平：0°～360°连续旋转 垂直：-2°～90° 自动翻转180°后连续监视 旋转速度：键控:水平0.1°～160°/秒;垂直0.1°～120°/秒 预置点：水平240°/秒; 垂直200°/秒 预置点：≥255个 自动模式：支持8条自动巡航、5条自动巡迹、5条自动线扫 云台功能：支持空闲动作，支持三维定位，支持人性化的焦距/速度自动匹配功能 视频压缩：H.264/ MPEG4 图像分辨率：主码流（1280*960、1280*720） 辅码流（D1） 音频压缩 G.711/PCM 网络协议：TCP/IP,HTTP,DDNS,DHCP,NTP,PPPoE,FTP,SMTP,RTSP,RTP 多码流：支持 SD卡：支持 故障检测：网络断开检测,IP冲突检测,编码器状态检测,存储卡状态检测,存储空间检测 模拟视频输出：1.0Vpp/75Ω,NTSC或PAL,BNC接口 网络接口：1路10/100BaseT以太网，RJ45接口 报警接口：2路输入/1路输出（标配）7路输入/2路输出（选配），报警时可联动预置点/自动巡航/自动巡迹/开关量输出 控制接口：RS485，支持云台控制和在线升级 电源：AC 24V/2.2A（±10%）（含红外控制电路） 功耗：17W/ 35W（红外灯、加热器同时开启） 工作环境：温度-40~60℃； 湿度＜90% 防护等级：≥IP67，4000V防雷、防浪涌和防突波保护，符合GB/T17626.5 4级标准 信令格式：SIP台 | 台 | 16 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 三合一防雷器 | 视频、数据、电源三合一 电源部分最大持续运行电压：275V 电源部分电压保护水平Up：40V 视频部分最大持续运行电压：6V 视频部分 额定放电冲击电流isn（1.2/50 8/20μs）对称/非对称（PE）：125A/5kA 信号部分最大持续运行电压：15V（DC） 信号部分冲击电流isn（1.2/50 8/20μs）对称/非对称（PE）：125A/5kA | 台 | 149 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 全景高清摄像机 | 图像传感器：1/2.8" CMOS 总像素 :≥400万像素 水平解析度≥1000TVL 视频制式：P:1920*1080(25fps)，1280*720(25fps) N:1920*1080(30fps)，1280*720(30fps) 最低照度：彩色：0.05Lux@F1.6 黑白：0.005Lux@F1.6 增益控制：自动/手动 信噪比：大于50dB 白平衡：自动/手动/跟踪/室外/室内/室外自动/钠灯自动/钠灯 宽动态：支持 数字降噪：支持 图像稳定：支持 电子快门：1/1 - 1/30000 数字变倍：≥16x（最大320x） 隐私保护：开/关(同一画面可设置8块隐私区域,共可设置24块隐私区域) 日夜模式：自动ICR滤光片彩转黑 焦距：4.7mm - 94.0mm 光学倍率：≥20倍 光圈值：F1.6 - F3.5 视场角：55.4°- 2.9° 旋转范围：水平：0°～360°连续旋转 垂直：-2°～90° 自动翻转180°后连续监视 旋转速度：键控:水平0.1°～300°/秒;垂直0.1°～250°/秒 预置点:水平400°/秒; 垂直300°/秒 预置点≥255个 自动模式：支持8条自动巡航、5条自动巡迹、5条自动线扫 云台功能：支持空闲动作，支持三维定位，支持人性化的焦距/速度自动匹配功能 视频压缩：H.264/M-JPEG 音频压缩：G.711/PCM 语音对讲：支持 网络协议：TCP/IP,HTTP,DDNS,DHCP,NTP,PPPoE,FTP,SMTP,RTSP,RTP 多码流：支持 SD卡：支持 用户管理：最大支持32个用户,多级用户权限管理 故障检测：网络断开检测,IP冲突检测,编码器状态检测,存储卡状态检测,存储空间检测 模拟视频输出：1.0Vpp/75Ω,NTSC或PAL,BNC接口 网络接口：1路10/100BaseT以太网，RJ45接口 报警接口：2路输入/1路输出（标配）7路输入/2路输出（选配），报警时可联动预置点/自动巡航/自动巡迹/开关量输出 控制接口：RS485，支持云台控制和在线升级 电源：AC 24V/2.2A（±10%） 功耗：15W /40W（室外加热器开启） 工作环境 ：温度-40~60℃；湿度＜90% 防护等级：≥IP66，4000V防雷、防浪涌和防突波保护，符合GB/T17626.5 4级标准 | 台 | 2 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 红外高清网络高速智能球机 | 图像传感器：1/3" CCD 有效像素约≥207万像素(不低于1920*1080) 水平解析度≥800TVL 视频制式：P:1280*960(12.5fps)，1280*720(25fps) N:1280*960(15fps)，1280*720(30fps) 最低照度：0Lux（红外灯开启） 增益控制：自动/手动 信噪比：大于50dB 白平衡：自动/自动跟踪白平衡（ATW）/室内/室外/手动 数字降噪：支持 电子快门：1/4-1/10,000s 日夜模式：自动ICR滤光片彩转黑 光学变倍≥36倍 光圈值：F1.6 - F2.7 视场角：51.6°- 3.1° 红外灯控制：自动/近灯/远灯/关闭 红外灯距离≥100米 旋转范围：水平：0°～360°连续旋转 垂直：-2°～90° 自动翻转180°后连续监视 旋转速度：键控:水平0.1°～160°/秒;垂直0.1°～120°/秒 预置点：水平240°/秒; 垂直200°/秒 预置点：≥255个 自动模式：支持8条自动巡航、5条自动巡迹、5条自动线扫 云台功能：支持空闲动作，支持三维定位，支持人性化的焦距/速度自动匹配功能 视频压缩：H.264/ MPEG4 图像分辨率：主码流（1280*960、1280*720） 辅码流（D1） 音频压缩 G.711/PCM 网络协议：TCP/IP,HTTP,DDNS,DHCP,NTP,PPPoE,FTP,SMTP,RTSP,RTP 多码流：支持 SD卡：支持 故障检测：网络断开检测,IP冲突检测,编码器状态检测,存储卡状态检测,存储空间检测 模拟视频输出：1.0Vpp/75Ω,NTSC或PAL,BNC接口 网络接口：1路10/100BaseT以太网，RJ45接口 报警接口：2路输入/1路输出（标配）7路输入/2路输出（选配），报警时可联动预置点/自动巡航/自动巡迹/开关量输出 控制接口：RS485，支持云台控制和在线升级 电源：AC 24V/2.2A（±10%）（含红外控制电路） 功耗：17W/ 35W（红外灯、加热器同时开启） 工作环境：温度-40~60℃； 湿度＜90% 防护等级：≥IP67，4000V防雷、防浪涌和防突波保护，符合GB/T17626.5 4级标准 信令格式：SIP台 具备守望功能，具备跟踪告警功能，并与电子围栏、红外对射联动 | 台 | 54 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 云台红外热成像测温摄像机 | 传感器：不小于1/2.8英寸 CMOS; 有效像素：不小于207万像素; 最低照度：彩色：0.005Lux@F1.5，黑白：0.0005Lux@F1.5 视频压缩：H.265/H.264/MJPEG; 热成像：分辨率不小于384 × 288；焦距不小于10mm；视场角不小于28.7° ×37.7°; 可见光：分辨率不小于1920×1080；焦距不小于8mm； 测温范围：-20℃-150℃ 温度分辨率：0.1; 测温精度：+2°～-2° 工作温度和湿度：-40℃-70℃，湿度小于90%； 防护等级：≥IP66; 可见光镜头：4.8-153mm 红外照射距离：100米 | 台 | 12 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 防爆红外高清网络球机 | 传感器：不小于1/2.8英寸 CMOS; 有效像素：不小于207万像素; 最低照度：彩色：0.005Lux@F1.5，黑白：0.0005Lux@F1.5 视频压缩：H.265/H.264/MJPEG; 热成像：分辨率不小于160×120；焦距不小于7mm；视场角不小于15.96°×12°; 可见光：分辨率不小于1920×1080；焦距不小于8mm； 测温范围：-20℃-150℃ 温度分辨率：0.1; 测温精度：+2°～-2° 工作温度和湿度：-40℃-70℃，湿度小于95%； 防护等级：≥IP67; 红外照射距离：不小于30米； | 台 | 6 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 站端视频处理单元（Ⅱ型） | 主处理器：工业级嵌入式微控制器 操作系统：嵌入式LINUX操作系统 图像编码标准： H.264/MPEG4 视频标准：PAL（625线，50场/秒） 回放图像质量：D1@ 25 fps 1080P@ 25 fps 图像移动侦测：每画面可设置396(22×18)个检测区域；可设置多级灵敏度，1-6档可调 区域遮挡设置：每路支持4个区域遮挡块 编码标准：G.711A 语音对讲：双向语音对讲功能 录像方式：手动录像、动态检测录像、定时录像、报警录像 录像保存：本机硬盘 录像速度：D1 @ 25 fps 1080P @ 25 fps 录像回放：支持32路D1或16路720P或8路1080P同步回放 备份方式：支持硬盘、刻录机、U盘、eSATA存储和备份 视频输入：32路设备：32路1080P 视频输出：1路VGA输出，1路HDMI输出 音频输入：1路线性音频输入 音频输出：1路线性音频输出 报警输入：8/16/32路报警输入、低电平有效，绿色接线柱接口 报警输出：6路告警输出，继电器触点 (1A@24VDC), NO、NC可编程、绿色接线柱接口 网络：1个 RJ45接口, 10/100/1000Mbps自适应 通信：标准RS-485接口，支持半双工，绿色接线柱接口;标准RS-232，DB9接口 USB：4个USB 2.0接口 硬盘 ：内部支持8个SATAII硬盘 eSATA：支持独立的eSATA接口 电源：220V±10% 50Hz±2% / 110±10% 60Hz±2% 功耗：25-40W(不含硬盘) 工作温度：0℃－＋55℃ 工作湿度：10%－90% 信令格式：SIP 支持路数：≥128路 | 台 | 8 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 视频专用硬盘 | SATA、8T、7200转 | 只 | 71 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | KVM切换器 | 8路，支持USB/或PS2接口，支持跨平台环境 电源：220V 键盘鼠标：支持USB/PS2 视频分辨率：1920*1200 平台服务环境：支持windows、linux、unix、mac、sun 开发接口：支持PC机通过串口控制KVM 性能：采用隔离技术和仿真技术，避免鼠键串扰现象，支持热拔插 标准环境 ：工作温度：0℃～50℃、工作湿度：0%～80%（非凝露） | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 路由器 | 10/100Mbps传输速率；内置防火墙；基于Web的用户管理，网络协议：PPPoE，DHCP，DHCP，NAPT，NTP，DDNS，企业级千兆路由器，千兆下行端口，局域网内千兆转发，标准19英寸机架1U；支持Web管理，企业级千兆路由器，WAN口2个、LAN口8个 | 台 | 2 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 液晶显示器（Ⅱ型） | 17”、机架式、组屏安装 | 面 | 2 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 视频接入交换机 | 12千光、8千电、4万光 | 台 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 视频汇聚交换机 | 24千电、4万光 | 台 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 视频综合电源 | 提供球机+云台+固定摄像机等设备需要的电源电压；输出：AC24V 6A×6；DC24V 5A×3；DC12V 5A×4； | 台 | 4 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 室外汇聚箱（含综合电源） | 不锈钢材质，厚度不低于2mm，不低于1400*800*600mm，具备加热、散热、驱潮等措施防风沙、防腐、防潮，含220V转12V/24V电源转换模块（具体以摄像头实际用电所需为准）以及其他附件。 | 面 | 4 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 安防监控终端 | 硬件架构：工业级嵌入式主机，无风扇静音设计，可 7×24 小时不间断连续运行 视频解码：支持 4K 高清视频解码，可多路监控画面分割轮巡显示，兼容主流网络摄像机协议 存储配置：内置硬盘插槽，监控录像、告警事件本地存储时长不低于 180 天 对外接口：配备 HDMI、VGA 视频输出口、RJ45 千兆网口、RS485 串口、USB 外设接口 通讯能力：支持 TCP/IP、Modbus 规约，监控画面、报警信号可上传变电站辅助综合监控平台 联动功能：可接入门禁、防盗报警、消防信号，实现告警弹窗、画面联动调取 工作环境：工作温度 - 35℃～+65℃，湿度 10%～95% RH（无凝露），适配配电室值守环境 电磁防护：具备三级防雷、防静电设计，抵御变电站强电磁干扰 权限管理：多级账号密码权限划分，操作日志、查看日志全程记录留存 运维功能：支持远程网页访问、参数配置、程序升级、故障自检告警 供电方式：AC220V 宽压交流供电，可对接 UPS 不间断电源保障断电续航 外形规格：19 英寸标准 1U 机架式结构，可安装于值班室机柜内部 | 台 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 防盗报警控制器 | 可编程基本防区：8个 可扩充防区：或485串口 工作电压：AC220V50HZ/直流110V 备用电源 ：12V7Ah、满足12小时不间断 可接入键盘：4 警报输出 ：无源常开/常闭 设置延迟时间（布、撤防）：10～300秒 110接入：具备接入公安110辅助平台 报警信号、故障信号：无源常开/常闭、接入综合自动化系统 | 台 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 防区扩展或总线扩展模块 | 可接入8个有效防区 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 联动输出模块 | 4路继电器输出 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 通信输出模块 | RJ45或RS485接口，可通过协议对防盗报警主机进行远程布撤防等操作. | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 控制键盘 | 配套软按键、具有背光显示及声音提示 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 键盘不锈钢防护箱 | 配套 | 面 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 紧急报警按钮（Ⅱ型） | DC12V（可视一键报警器，能够接通110） | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 蓄电池 | 12V 7Ah；充放电循环次数≥800次。 | 块 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 声光报警器 | DC12V , 警铃声强级应介于80-100dB之间 | 个 | 14 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 红外微波双鉴探测器 | 探测类型：红外+微波 脉冲数调节：自动 外壳：金属抗电磁干扰 温度补偿：自动 探测范围：直线 40m 工作电压：DC12V 警报输出：无源常开/常闭 | 个 | 32 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 挂壁式长距离走廊红外微波双鉴探测器 | 探测类型：红外+微波 脉冲数调节：自动 外壳：金属抗电磁干扰 温度补偿：自动 探测范围：直线 20m～40m 工作电压：DC12V 警报输出 ：无源常开/常闭 | 个 | 32 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 电子围栏主机 | 双防区，高低压转换、每防区报警信号均有硬接点输出；支持四线制和六线制； 具备485通信接口（围墙长度约1200米）； 脉冲峰值：5000～10000V 脉冲周期：1～1.5s 脉冲持续时间 ≤0.1s 脉冲最大电量≤2.5mC 低压模式脉冲峰值：700V左右 脉冲电流超过300mA的持续时间 ＜1.5ms 脉冲电流峰值≤10A 脉冲最大能量≤5J 围墙安装栏线数：4 | 台 | 6 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 电子围栏主机箱 | 不锈钢材质400*500*300，含附件 | 面 | 6 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 专用接地棒 | 长1.0m，直径1－2cm；一个避雷器两个接地棒，一台主机两个避雷器 | 根 | 24 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 避雷器 | 视频、数据、电源三合一 电源部分最大持续运行电压：275V 电源部分电压保护水平Up：40V 视频部分最大持续运行电压：6V 视频部分 额定放电冲击电流isn（1.2/50 8/20μs）对称/非对称（PE）：125A/5kA 信号部分最大持续运行电压：15V（DC） 信号部分冲击电流isn（1.2/50 8/20μs）对称/非对称（PE）：125A/5kA | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 红外对射探测器 | 75米对射，4光束，含支架 光束数：四束 警戒距离：围墙长度×2 探测方式：四光束同时遮断检知式 光源：红外LED 感应速度：50～700ms 警报输出：继电器接点输出1c，接点电容量AC/DC 30V 0.5A 电源电压：DC12-20V或AC10V-15V 消耗电流：65～85mA 使用温度范围：－35～＋55℃ 防拆输出：接点输出1b 光轴调整角度：水平：180°（±90°） 光轴调整角度：垂直：10°（±5°） 其他附加机能：接收指示，光轴测试点 材质：ABS树脂 | 对 | 2 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 高分贝报警喇叭 | 工作电压DC12V；功率在100dB至120dB之间；声音频率为700H；-30℃至+70℃；采用铸铝合金外壳，表面高压静电喷塑，耐冲击；安装方式坐式或吸顶式； | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 夜间自发光警示牌 | (100*200)；PC材质 | 个 | 110 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 警示牌（贴外墙） | (300*400)；PC材质 | 个 | 55 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 门禁接入单元 | 接入变电站门禁系统平台；带LAN口、WAN口；19英寸标准1U机架式 | 台 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 电动大门门禁控制器 | 通信接口：RJ45（TCP/IP协议） 电源输入：DC12V 报警：具备联动报警功能，4路报警信号输出 脱机运行：具备脱机运行功能： 联动功能：具有与报警主机联动撤布防的接口，可接收火灾自动子系统的报警信号输入； 尺寸：19英寸标准1U机架式 读卡器接口：2个，wiegand26格式 门锁输出：2个，DC12V20A 可实现与室内入侵防盗报警子系统联动撤布防； 可协议接入现有平台 | 台 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 门禁综合电源 | 提供门禁控制器和前端读卡器、电控锁等设备需要的电源电压；19英寸标准2U机架式；输出电压：8路DC12V，每路1.25A；2路DC12V，每路2A； | 台 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 电动大门感应式智能键盘读卡器 | 最大读卡距离大于50mm；标准Wiegand26位格式输出； IP65防水等级；支持员工上岗证格式，支持密码输入； | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 电动大门关门感应式禁智能读卡器 | 最大读卡距离大于50mm；标准Wiegand26位格式输出； IP65防水等级；支持员工上岗证格式，支持密码输入； | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 大门内侧不锈钢读卡器箱 | 定制，内放键盘读卡器,智能读卡器及关门按钮 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 大门外侧不锈钢读卡器箱 | 定制，内放键盘读卡器及门铃按钮 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 感应式门禁智能读卡器 | 最大读卡距离大于50mm；标准Wiegand26位格式输出；IP65防水等级；支持员工上岗证格式 | 个 | 60 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 主控室门禁智能读卡器 | 最大读卡距离大于50mm；标准Wiegand26位格式输出；IP65防水等级；支持员工上岗证格式 | 个 | 4 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 钥匙箱门禁智能读卡器 | 最大读卡距离大于50mm；标准Wiegand26位格式输出；IP65防水等级；支持员工上岗证格式 | 个 | 4 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 磁力锁 | 通电上锁方式；带锁状态信号NO/NC输出；额定工作电压：DC12V；工作电流：250mA；开门方式：90度；抗拉力：250kg | 个 | 60 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 单键开门按钮 | 配套；外形尺寸：86mmx86mmx25mm；产品重量：70g；工作温度：0& #39;C-50C ；产品材质：PC原料；工作方式：点动型。 | 个 | 60 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 大门口门铃按钮 | 配套；外形尺寸：86mmx86mmx25mm；产品重量：70g；工作温度：0& #39;C-50C ；产品材质：PC原料；工作方式：点动型。 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 大门口关门按钮 | 配套；外形尺寸：86mmx86mmx25mm；产品重量：70g；工作温度：0& #39;C-50C ；产品材质：PC原料；工作方式：点动型。 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 闭门器 | 承重适配：适配 80~120kg 防火门、钢制安全门 启闭可调：关门速度、锁闭速度双段独立调节 工作温度：-25℃~+65℃，高低温环境启闭稳定 开启角度：最大开门 180°，可定位停门 材质：主体铸铝壳体，液压内置阻尼结构 符合消防防火门闭门器国标，适配消防疏散门 具备缓冲防撞功能，避免门扇撞击门框损坏 | 个 | 60 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 布/撤防成功指示灯 | 联动布撤防成功后闪烁10秒 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 门铃 | 安装方式：壁挂式，适配大门立柱、墙体安装；防水防尘等级 IP54~IP65，户外全天候使用 机身材质：铝合金金属面板，防砸、防腐蚀、耐高低温 工作环境：工作温度 -30℃～+60℃，适应北方寒冬、夏季暴晒 通话模式：全双工双向对讲，免提通话 扬声器：内置降噪喇叭，内置消回音电路，门外嘈杂环境无啸叫 拾音麦克风：高灵敏咪头，远距离拾音，自带降噪 门铃提示：按压呼叫键，室内主机响起门铃铃声，多首铃声可切换 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 应急开锁装置 | 具备四重应急开启模式：现场紧急按钮按压开锁、机械钥匙手动开锁、消防联动自动解锁、监控中心远程一键开锁，满足消防疏散规范要求 供电电压：DC24V，适配变电站站内直流供电系统，支持 UPS 不间断后备供电 工作温湿度：工作温度 - 35℃~+65℃，环境湿度 10%~95% RH（无凝露），适应配电室严苛环境 通讯接口：内置 RS485 通讯端口，可将开门、故障信号上传至变电站辅助综合监控平台 开启反馈功能：每次应急开锁即时上传状态信号，后台留存开门事件记录，存储时长≥180 天 防护等级：整机 IP54 防尘防水，具备电磁兼容防雷设计，抵御变电站强电磁干扰 机械防盗标准：锁体符合 GA/T73 防盗锁规范，防技术开启时间≥5min，防暴力破坏加固结构四川省公共... 声光提示：应急启动时自动触发蜂鸣报警 + 状态指示灯闪烁，提醒现场及值班人员 断电安全机制：系统断电自动解锁门锁，保障紧急情况下人员无障碍疏散逃生 联动适配：可接入火灾报警系统，火警信号接入后强制释放门禁锁具，优先级最高 使用寿命：应急按压开关有效启闭次数≥10 万次，整机 MTBF≥50000 小时 防误操作设计：紧急按钮配备透明保护罩，避免日常误触，旋开防护罩后方可按压启动应急开锁 | 个 | 4 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 台式发卡机 | 工作频率：13.56MHz，兼容 M1 感应 IC 卡，遵循 ISO14443A 协议 通讯接口：USB2.0，免驱即插即用，电脑直接读卡发卡 供电方式：USB DC5V 供电，无需外接电源 读卡距离：10～40mm，刷卡响应速度＜100ms 工作环境：温度 - 10℃~+60℃，湿度 15%~90% RH 自带指示灯、蜂鸣提示，刷卡声光提醒 台式桌面造型，适配值班室一卡通授权发卡 | 台 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 联动布撤防输入模块 | 将门禁系统的布防指令传送给防盗报警主机使其布防；将门禁系统的撤防指令传送给防盗报警主机使其撤防 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 联动布撤防输出模块 | 防盗报警主机布撤防成功后，通过该模块驱动指示灯动作，并且返回布撤防状态信号给门禁系统 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 动环监控终端 | 以太网接口：2 个 100M电口 开入：不少于 6 路 DC24V 开入，开入分辨率≤30m 开出：不少于4路继电器触点开出，长期允许闭合电流≥5A，短时允许闭合电流≥30A，200ms； 串口通讯：不少于 2 路 RS4 异常空接点≥1；硬开出，常开 故障空接点≥1；硬开出，常闭 画面刷新时间≤1s；液晶显示数据的刷 新时间 联动响应时间≤2s 工作电压：C220V,±15％或 DC24V,±20% 工作温度：-40℃～70℃ | 台 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 串口服务器 | 不少于8个RS232/RS485接口，1个TCP/IP接口，19英寸1U机架式 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 环境数据采集单元 | 16路标准环电流输入，16路硬接点输入，RS485/RJ45通信 | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 温湿度传感器 | 温度测量范围：－20～＋100℃ 温度测量精度：0.5℃ 湿度测量范围：0%～100%RH 湿度测量精度：±1%RH（25℃） 响应时间 ≤15s 数据传输距离≥800m 环境温度：－35～＋55℃ 环境湿度：10%～95%RH 输出方式：4～20mA | 个 | 54 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 微气象传感器 | 温度测量范围：-40℃~+50℃ 分辨力：0.1℃ 准确度：±0.3℃ 湿度测量范围：0~100% 分辨力：0.5% 准确度：±4%（电容式温度传感器，＜80%时）； ±8%（电容式湿度传感器，≥80%） 风向 测量范围：0~360°；分辨力：3°；准确度：±5°； 风向启动风速：＜0.5m/s；抗风强度：75m/s 风速测量范围：0~60m/s；分辨力：0.1m/s； 准确度：±（0.5+0.03）m/s，V为标准风速值； 启动风速：＜0.5m/s；抗风强度：75m/s 气压测量范围：550hPa~1060hPa； 分辨力：0.1hPa；准确度：±0.3hPa 雨量测量范围：0~500mm；降水强度：0~4mm/min； 分辨力：0.2mm；准确度：±0.4mm（≤10mm时）；±4%（＞10mm时） 工作电压：DC24V±20% 工作温度：-40℃~+70℃ 通信接口 ：1个RS485 含固定支架 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 水浸探测器 | 灵敏度：3mm±1 mm 响应时间 ≤1s 误报率 ≤0.01% 输出方式 ：常闭/常开型无源输出 | 个 | 52 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 空调控制器 | 工作方式：红外 通信接口：RS485 特殊功能：自学习 控制指令反馈：图像回传 电源： DC12V/24V 多协议，自学习，RS485接口 | 个 | 60 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 风机控制器 | 最低SF6气体浓度泄漏报警点 ：1000µ L/L SF6气体检测灵敏度：100µ L/L 氧气浓度报警点：18% 氧气检测浓度：1～21%（带数显功能） 氧气测量精度<0.5% 电源：AC 220V/20A | 个 | 120 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 水位探测器 | 量程：0～5米，输出4～20mA | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 水泵控制模块 | 1.额定工作电源:AC 220V/20A。 2.功耗:静态< 5W, 动态<10W。 3.额定输出功率:0.5~4KW 5.5~11KW 15KW。 5.过流动作时间:5~30s； | 个 | 5 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 除湿机控制箱 | 电源输入：9～30VDC；功耗：& lt;1W；接口类型 RS485，可插拔端子；继电器触点容量 3A；输出触点 常开触点输出； 数据波特率 1000～19200bps，缺省9600bps； 输出通道4路隔离开关量信号输出；光电隔离电压3750Vrms | 个 | 5 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | SF6在线监测报警控制器 | 壁挂式；可连接SF6、O2气体变送器、温湿度变送器总数不小于128个；报警输出方式：常开触点（有源和无源）、RS485通讯、RS232通讯；大屏幕液晶显示屏显示现场环境监测数据；可进行设置SF6气体泄漏报警点、强制开启风机排风、设置定时排风时间及次数、查询历史数据等操作；含上传通信模块（RS485、RS232或TCP/IP接口）及通信规约，具有上传通信、本地联动、远程控制功能。 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | SF6、O2气体传感器 | 最低SF6气体浓度泄漏报警点：1000µ L/L；SF6气体检测灵敏度：100µ L/L；氧气浓度报警点：18%；氧气检测浓度：1～21%（带数显功能）；氧气测量精度：<0.5% | 个 | 64 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | SF6显示屏 | 显示屏显示现场环境监测数据，可语音播报及报警；可强制开启风机排风 | 个 | 20 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 警灯 | 防护等级不小于IP65。.警号（红白色）；报警音量不低于110dB | 个 | 20 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 灯光智能控制单元 | 16路带光电隔离开关量输入，AC220V/20A×16路智能开关输出，RJ45接口（DL/T860协议），可编程设置并存储本地联动预案，具备多台级联功能，19英寸标准1U机架式 | 个 | 4 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 照明控制器 | 供电：AC220V 50Hz，适配变电站站内供电 输出回路：不少于8路开关控制回路，单路最大承载电流10A 控制方式：本地手动按键、远程通讯集中管控、定时自动启闭三种模式 通讯接口：标配RS485接口，支持Modbus规约对接上位系统 具备回路过载、短路保护，故障回路独立切断不影响整体运行 可设置多组定时时段，自定义照明开启、关闭时间 可上传回路运行状态、故障告警信息至站端主设备 工作环境温度：-25℃～+60℃，适配控制柜内安装 支持后台远程通断每一路照明，状态实时反馈 | 个 | 60 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 锁控监控终端 | 工作电压：额定电压：AC220V，允许偏差为-20％～+15％ 工作电流≤300mA 充电电压：DC5V 充电电流 ≥500mA（单个钥匙座） 装置功耗≤50W 输出功率≤25W 通信速率：1)RS232通信接口：支持4800bps、9600bps、115200bps、 14400bps、19200bps； 2)以太网口：100M bits/s； 3）type-c：500kbps 异常空接点≥1；硬开出，常开 故障空接点≥1；硬开出，常闭 接入锁具数：2048个 响应时间：3s 显示画面切换时间 ＜0.2s 最大接收操作任务数 ≤50个 彩色触摸屏≥7寸 平均无故障时间≥30000小时 智能锁控软件集成到智能辅控平台，通过智能辅控平台向电脑钥匙直接下发指令 | 台 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 机械钥匙 | 配套 | 把 | 4 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 适配器 | 配套 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 电脑钥匙 | 配套 | 把 | 2 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 紧急钥匙 | 配套 | 把 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 消防信息传输控制单元 | 4U机架式 10/100M 自适应 RJ45 以太网调试 接口或调试串口 1 10/100M 自适应 RJ45 以太网接口 ≥2；出站对接网口 10/100M 自适应 RJ45 或 100M 光纤 以太网接口 接口数量≥2；光纤接口应为 LC 型；光纤类 型宜采用多模光纤；站端对接网口 CAN 接口≥1；可用于与站内火灾 自动报警系统通讯 RS485接口≥4；可用于与站内火灾 自动报警系统、模 拟量变送器或含有通讯接口的受控消 防设备通讯； 4～20mA 模拟量≥6；可用于与模拟量变 送器通讯 输出（含反馈）硬接线接口组≥32；与站端受控消防设 施连接接口，输出（含反馈）为 1 组 异常空接点≥1；硬开出，常开 故障空接点≥1；硬开出，常闭 对时：SNTP 对时 工作电压：AC220（优先）或 DC220 工作温度：-25℃～+55℃ 火灾报警历史事件记录≥999 条，断电后能保持信息 14 动作时间：收到远方的控制指令，应在 1s 内以硬接线开 出。 | 台 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 模拟量变送器 | 供电电源：DC24V工业标准供电 输入信号：适配温度、湿度等各类无源传感信号采集 标准输出：4～20mA直流电流环信号 测量精度：≤±0.5%FS，测量数值稳定误差小 传输距离：最远可布线1000米，信号不易衰减 具备过载、浪涌保护，抗电磁干扰，适配变电站环境 工作温度：-30℃～+60℃，柜内可长期运行 体积小巧，DIN导轨卡扣式安装，方便柜体排布 线性度优异，信号转换线性无畸变 | 个 | 10 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 智能接口通信模块 | RS232/RS485通信，含接入线缆，负责将报警信号传至智能变电站辅助系统综合监控平台终终端 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 液晶显示器（Ⅲ型） | 75寸监视大屏，壁挂安装，用于显示监控视频画面 | 面 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 二层交换机 | 应用层级：二层 传输速率：10/100/1000Mbps 端口结构：非模块化 端口数量≥24电口 接口介质：10/100/1000Base-T、1000Base-X SFP 传输模式：全双工/半双工自适应 配置形式：可堆叠 交换方式：存储-转发 背板带宽256 Gbps 包转发率42Mpps VLAN支持：支持 QOS支持：支持 网管支持：支持 网管功能：支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口配置；支持SNMP；支持iMC网管系统；支持WEB网管 MAC地址表：8K 电源：额定电压范围：100V～240V AC，50/60Hz，DC48-60V， 环境标准：工作温度：0℃～45℃、工作湿度：10%～90%（非凝露） | 台 | 3 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | ATS切换开关 | 2进10出，配置低压空气开关（D125/100A 2个，C63/50A 10个） 额定电压380/220V，相数：三相五线制 中性点接地方式：直接接地 短时热稳定电流（有效值）≥50kA 短时动稳定电流（峰值）≥105kA 短时热稳定电流持续时间≥1s 1min工频耐受电压（有效值）≥2.5kV 冷却方式自冷 配ATS或同等产品模块，额定电流200A， 配ATS监控模块，交流进线断路器额定运行分断能力35kA，交流进线断路器采用塑壳式 配防雷模块等级C级，数量2个。 | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 智能分析主机 | 处理器字长64位，主频：≥2.4GHz，核心数不低于4核; 内存：≥16GB，硬盘：≥1TB; 配置不少于2个100M/1000M自适应网口; 配置双热插拔冗余电源; 2U机箱设计，支持机架式安装; 国产操作系统。 | 台 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 出入口控制系统 | 系统应能对强行破坏、非法进人的行为发出报警信号，报警信号应与相关出人口的视频图像联动。 系统应满足紧急逃生时人员疏散的相关要求。 系统信息存储时间应不少于180d。 系统的安全等级应不低于GB/T37078一2018中规定的2级要求。 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 固定式反无人机主动防御系统 | 系统发射功率和使用频段应符合国家有关规定。 系统应能自动24h持续工作，无需人员值守。 系统的应用不得对周边重要设施产生有害干扰。 系统应用应有保障措施，不得对电力系统授时产生影响。 系统应具备国家级无线电检测鉴定机构出具的检测报告。 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 门卫监控工作站 | CPU：不小于6核6线程以上，主频不小于3.0Ghz 内存：不小于8G 2666MHzDDR4， 硬盘：不小于500G SATA7200rpm， 网卡：1个以上千兆网卡， 显卡：独立显卡，4GB以上显存， 显示器：23.8寸液晶显示器VGA+HDMI显示接 鼠标：USB有线键盘、USB光电鼠标。 | 台 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 安全接入网关 | 用于无线汇聚节点上传。 搭载国产化硬件平台，符合国密二级加密标准，支持电力数字证书双向身份认证。 配置≥4 个千兆隔离以太网电口，支持内网、外网安全分区隔离传输。 加密隧道并发数量≥100 条，数据包转发时延＜5ms，加密吞吐量≥10Mbps。 南向兼容 IEC104、Modbus、DL/T645、IEC61850 等全部主流电力规约，可采集站端视频、环境、安防设备数据。 具备完整安全日志审计、入侵告警功能，日志格式满足电力监控系统安全防护规范，可上送网络安全管理平台。 支持双机热备冗余运行，故障自动切换，保障电力通信不间断传输。 内置硬件加密芯片，实现纵向数据加密传输，满足电网二次系统安全分区防护要求。 支持 NTP 统一时钟对时，适配变电站全站时间同步体系。 工作温度 - 35℃~+65℃，DC220V/AC220V 双电源自适应供电，适配户内汇控柜安装环境。 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 综合电源（Ⅱ型） | 输出：AV24V8A×6 DC24V5A×3;DC12V5A×3 电源输入：AC220V，50Hz 电源输出：AC24V8A×6、DC24V8A×3、DC12V8A×3 过功率保护：输出短路、过载或超载后自动切断电源，去载后2s自动恢复 尺寸：19英寸2U 过流保护：直流输出回路都采用TVS做保护 耐压及安规I漏=15mA，1min 直通输出不做耐压；输入对地（机壳）：2000VAC；输入对输出：2000VAC；输出对地（机壳）： | 台 | 4 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 电子巡查系统 | 满足反恐二级防范相关要求，按照巡查路线计列足量的标点牌，全站布点满足GA 1800.1-2021文件要求，打卡点不少于100个；不少于4个手持巡检终端，1个终端控制器 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。