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	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求

	联动模块、环境采集单元等采购项目
	红外网络高速球机
	可预设预置位≥256个个 
有效像素≥1920×1080
最低照度
 彩色：0.005lux@F1.5
黑白：0.0005lux@F1.50
宽动态范围≥80dB
旋转角度：水平360°连续，垂直方向-15°～90°自动翻转180°后连续监视，误差小于等于±0.1°
旋转速度：水平≥220°/s，垂直≥180°/s，速度5级以上可调
预置位精度：在-20℃～﹢70℃温度范围，旋转精度保持在±0.1°之内。
变焦倍数：光学变焦≥20倍，数字变焦≥8倍。
聚焦方式：可自动/手动聚焦
红外灯照射距离：≥200m，支持手动/自动调节
红外灯亮度调节：支持手动/自动调节
防护等级：IP66
网络接口：室外安装必须用光口摄像机，室内安装可用电口摄像机
偏移自动校正功能 / 支持通过内置编码模块，当设备到达预置位有偏差或受到外力作用发生偏移时，设备可自动进行位置校正，恢复到偏移前的位置
智能行为分析功能：支持a）区域入侵：可在监控区域内划定侦测区域，目标入侵侦测区域后给出告警提示；b）越界入侵：可在监控区域内划定界限及侦测方向，目标按照设定侦测方向越过界限，支持给出告警提示。
	个
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	业绩要求：2023年1月1日至2025年12月31日止，完成过辅控系统或智巡系统销售业绩不少于1份，累计金额不低于800万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。

	
	红外网络高清高速球机
	可预设预置位≥256个
有效像素≥2560×1440
最低照度 ：
 彩色：0.005lux@F1.5
黑白：0.0005lux@F1.50
宽动态范围≥80dB
旋转角度：水平360°连续，垂直方向-15°～90°自动翻转180°后连续监视，误差小于等于±0.1°
旋转速度：水平≥220°/s，垂直≥180°/s，速度5级以上可调
预置位精度：在-20℃～﹢70℃温度范围，旋转精度保持在±0.1°之内。
变焦倍数：光学变焦≥30倍，数字变焦≥8倍；
聚焦方式：可自动/手动聚焦
红外灯照射距离≥200m，支持手动/自动调节
红外灯亮度调节：支持手动/自动调节
防护等级：IP66
网络接口：室外安装必须用光口摄像机，室内安装可用电口摄像机
偏移自动校正功能：支持通过内置编码模块，当设备到达预置位有偏差或受到外力作用发生偏移时，设备可自动进行位置校正，恢复到偏移前的位置
智能行为分析功能：支持a）区域入侵：可在监控区域内划定侦测区域，目标入侵侦测区域后给出告警提示；b）越界入侵：可在监控区域内划定界限及侦测方向，目标按照设定侦测方向越过界限，支持给出告警提示。
	个
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	红外网络固定采集单元
	有效像素≥1920×1080
最低照度：彩色:0.001Lx(50 IRE@F1.2)
黑白:0.0001Lx(50 IRE@F1.2)
宽动态范围≥80dB
隐私遮挡区域≥4个
动态侦测：开/关可选，≥64个可设置区域
红外灯照射距离≥60m，支持手动/自动调节
红外灯亮度调节：支持手动/自动调节
防护等级IP66
网络接口室外安装必须用光口摄像机，室内安装可用电口摄像机
智能行为分析功能 / 支持a）区域入侵：可在监控区域内划定侦测区域，目标入侵侦测区域后给出告警提示；b）越界入侵：可在监控区域内划定界限及侦测方向，目标按照设定侦测方向越过界限，支持给出告警提示。
	个
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	红外网络高清固定采集单元
	有效像素≥2560×1440
最低照度：彩色:0.001Lx(50 IRE@F1.2)
黑白:0.0001Lx(50 IRE@F1.2)
宽动态范围≥80dB
隐私遮挡区域≥4个
动态侦测：开/关可选，≥64个可设置区域
红外灯照射距离≥60m，支持手动/自动调节
红外灯亮度调节：支持手动/自动调节
防护等级：IP66
网络接口：室外安装必须用光口摄像机，室内安装可用电口摄像机
智能行为分析功能：支持a）区域入侵：可在监控区域内划定侦测区域，目标入侵侦测区域后给出告警提示；b）越界入侵：可在监控区域内划定界限及侦测方向，目标按照设定侦测方向越过界限，支持给出告警提示。
	个
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	红外热成像采集单元
	成像元件：非制冷焦平面探测器
变焦倍数：光学变焦≥30倍，数字变焦≥12倍
NETD≤25mK
测温范围： -20℃～+500℃
温度分辨率：0.1
精度：±2℃或±2%(读数范围),取大值
热成像有效像素≥640×512
测温功能：支持设置≥256个测温预置点，可与预置位绑定。支持点测温、区域测温、线测温等测温规则，支持每个预置点独立配置测温规则。
可见光有效像素≥1920×1080
旋转角度：水平360°连续，垂直-90°～40°，误差小于等于±0.1°
旋转速度：水平≥60°/s，垂直≥30°/s，速度3级以上可调
报警：输入≥4个，输出≥2个
环境温度： -20℃～+70℃
环境湿度：10%～95%RH，无冷凝
功耗≤130W 
信噪比≥50db
防护等级：IP66
偏移自动校正功能：支持通过内置编码模块，当设备到达预置位有偏差或受到外力作用发生偏移时，设备可自动进行位置校正，恢复到偏移前的位置
智能行为分析功能：支持a）区域入侵：可在监控区域内划定侦测区域，目标入侵侦测区域后给出告警提示；b）越界入侵：可在监控区域内划定界限及侦测方向，目标按照设定侦测方向越过界限，支持给出告警提示。
	个
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	全景凝视采集单元
	成像元件：CMOS
可预设预置位≥256个
全景镜头：支持180°显示图像
球机变焦倍数：光学变焦≥30倍，数字变焦≥8倍
全景有效像素≥4096×1800
球机有效像素≥1920×1080
最低照度：彩色0.005Lux(50 IRE@F1.6)，黑白0.0005Lux(50 IRE@F1.6)
宽动态范围≥80dB
旋转角度：水平360°连续，垂直0°～180°，误差小于等于±0.1°
旋转速度：水平≥220°/s，垂直≥180°/s，速度5级以上可调
红外灯照射距离≥60m，支持手动/自动调节
预设巡航≥6组，预置位切换速度5级以上可调，停留时间5s～128s可调
隐私遮挡区域≥4个 
动态侦测：开/关可选，≥64个可设置区域
功耗≤30W 
信噪比≥55db 
防护等级：IP66
智能行为分析功能：支持a）区域入侵：可在监控区域内划定侦测区域，目标入侵侦测区域后给出告警提示；b）越界入侵：可在监控区域内划定界限及侦测方向，目标按照设定侦测方向越过界限，支持给出告警提示。
	个
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	红外补光一体化云台网络采集单元
	可预设预置位≥256个
变焦倍数：光学变焦≥30倍，数字变焦≥8倍
有效像素≥1920×1080
宽动态范围≥80dB
最低照度：彩色0.005Lux(50 IRE@F1.6)，黑白0.0005Lux(50 IRE@F1.6)
旋转角度：水平360°连续，垂直 - 90°～90°
旋转速度：水平≥60°/s，垂直≥30°/s，速度3级可调
预置位精度：在-20℃～﹢70℃温度范围，旋转精度保持在±0.1°之内。
聚焦方式：可自动/手动聚焦
红外灯照射距离≥60m，支持手动/自动调节
防护等级：IP66
网络接口：室外安装必须用光口摄像机，室内安装可用电口摄像机
偏移自动校正功能：支持通过内置编码模块，当设备到达预置位有偏差或受到外力作用发生偏移时，设备可自动进行位置校正，恢复到偏移前的位置
智能行为分析功能：支持a）区域入侵：可在监控区域内划定侦测区域，目标入侵侦测区域后给出告警提示；b）越界入侵：可在监控区域内划定界限及侦测方向，目标按照设定侦测方向越过界限，支持给出告警提示。
	个
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	高清红外补光一体化云台网络采集单元
	可预设预置位≥256个
变焦倍数：光学变焦≥30倍，数字变焦≥8倍
有效像素≥2560×1440
宽动态范围≥80dB
最低照度：彩色0.005Lux(50 IRE@F1.6)，黑白0.0005Lux(50 IRE@F1.6)
旋转角度：水平360°连续，垂直 - 90°～90°
旋转速度：水平≥60°/s，垂直≥30°/s，速度3级可调
预置位精度：在-20℃～﹢70℃温度范围，旋转精度保持在±0.1°之内。
聚焦方式：可自动/手动聚焦
红外灯照射距离≥60m，支持手动/自动调节
防护等级：IP66
网络接口：室外安装必须用光口摄像机，室内安装可用电口摄像机
偏移自动校正功能 / 支持通过内置编码模块，当设备到达预置位有偏差或受到外力作用发生偏移时，设备可自动进行位置校正，恢复到偏移前的位置
智能行为分析功能：支持a）区域入侵：可在监控区域内划定侦测区域，目标入侵侦测区域后给出告警提示；b）越界入侵：可在监控区域内划定界限及侦测方向，目标按照设定侦测方向越过界限，支持给出告警提示。
	个
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	卡片采集单元
	成像元件：CMOS
水平解析度：彩色≥700线，黑白≥700线；
有效像素≥1280×720
最低照度：彩色0.5Lux(50 IRE@F1.2)，黑白0.1Lux(50 IRE@F1.2)
宽动态范围≥100dB
报警：输入≥1个，输出≥1个
功耗≤5W
防护等级：IP66
供电方式：支持POE供电
信噪比≥50db 
	个
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	防爆采集单元（枪机）
	成像元件：CMOS
有效像素≥1920×1080
最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux
宽动态范围≥80dB
红外灯照射距离≥20m，支持手动/自动调节
接口：网络：≥1个网络100M电口：具备音频输入/输出口
防护等级≥IP68
防爆CCC证明或防爆检验报告（可提供产品制造商的相应证明或报告）：提供CCC证明，或防爆检验报告。
报告内容符合GB/T3836.1-2021 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求及GB/T3836.2-2021 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备中的：
(1)机械检查检验项目要求；
(2)绝缘介电强度试验验项目要求；
(3)冲击试验验项目要求；
(4)热试验验项目要求；
(5)接地联系性试验验项目要求；
(6)防护试验验项目要求。
其他：标配电源、防爆支架、防爆万向节、防爆绕线管
	个
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	温度传感器
	温度测量范围：-20℃～+100℃
温度测量精度：0.5 ℃
响应时间≤2s
数据传输距离≥ 800m
环境温度：-20 ℃～ +70 ℃
环境湿度：10% ～ 95%RH
输出方式：4 mA ~20mA或RS-485/232接口
	个
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	湿度传感器
	湿度测量范围：0%～100%RH；
湿度测量精度：±1%RH （ 25 ℃）
响应时间≤2s；
数据传输距离≥ 800m
环境温度： -20 ℃～ +70 ℃
环境湿度：10% ～ 95%RH
输出方式：4 mA ~20mA或RS-485/232接口
	个
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	螺旋桨式风动测试仪
	测量范围：0 m/s～100m/s；
测量精度≤ ±0.5% 测量值
响应时间≤ 1S
环境温度 -20°～ +70°
环境湿度：10% ～ 95%RH
输出方式：4 mA ~20mA
传输距离≥ 800m
	个
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	水浸探头
	灵敏度：3 mm±1mm
响应时间：≤ 1S
误报率：≤ 0.01%
输出方式：常闭 / 常开型无源输出
	个
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	感应式读卡器
	自适应韦根26/34读卡器，支持密码和刷卡
	个
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	单门门禁控制器
	单门控制器，支持开关量输出，门超时报警、超次门禁报警
	台
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	两门门禁控制器
	两门控制器，支持开关量输出，门超时报警、超次门禁报警
	台
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	四门门禁控制器
	四门控制器，支持开关量输出，门超时报警、超次门禁报警
	台
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	磁吸式锁具
	工作电压：DC12V；
安全类型：通电上锁、断电开锁；
配件：含门锁支架；
	把
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	电插锁
	工作电压：DC12V；
安全类型：通电上锁、断电开锁；
配件：含门锁支架；
	把
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	触摸式按键
	NO/COM接点
	个
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	爆破按钮
	NO/COM接点
	个
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	感应式卡片
	IC/ID卡
	张
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	授权发卡器
	支持Mifare卡（IC卡）刷卡；
支持USB2.0接口，即插即用，无需安装驱动；
发卡成功或失败有双色LED指示灯和蜂鸣器提示；
	套
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	地址模块
	单防区，可接入1路报警探测器，配套报警主机
	个
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	声光报警装置
	光闪动次数/分钟：300±30次；
声压：108±3dB（30cm处）；
电压：DC12V，峰值电流：<300mA；
	个
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	报警喇叭
	大报警音量；
电压：DC12V，峰值电流：<400mA；
	个
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	蓄电池
	12V，7AH，市电断电给报警主机供电；
	台
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	电池箱
	配套蓄电池使用
	个
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	50米红外对射探测器
	四光束主动红外对射；
探测距离50m；
报警输出NC/NO可选；
电压：DC12V，峰值电流：<150mA；
	对
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	100米红外对射探测器
	四光束主动红外对射；
探测距离100m；
报警输出NC/NO可选；
电压：DC12V，峰值电流：<150mA；
	对
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	150米红外对射探测器
	四光束主动红外对射；
探测距离150m；
报警输出NC/NO可选；
电压：DC12V，峰值电流：<150mA；
	对
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	200米红外对射探测器
	四光束主动红外对射；
探测距离200m；
报警输出NC/NO可选；
电压：DC12V，峰值电流：<150mA；
	对
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	I型红外对射探测器支架
	不锈钢材质；配套红外对射探测器使用；
	支
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	L型红外对射探测器支架
	不锈钢材质；配套红外对射探测器使用；
	支
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	红外三鉴探测器
	微波+被动红外+人工智能复合型三鉴探测器；
探测范围：12m/90°；抗白光等级：20000Lux；
报警输出NC/NO可选；
电压：DC9~16V，峰值电流：<30mA；
	个
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	DC24V开关电源
	电压DC24V,电流15A
	个
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	DC12V开关电源
	电压DC12V,电流30A
	个
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	光纤收发器
	a)光纤接口：FC；
b)光纤芯数：单纤双向传输；
c)工作波长：1310nm（TX）/1550nm（RX）；
d)出纤光功率LD：光源(-11～-4)dBm；
e)接收灵敏度：≥-26dBm；
f)网络接口：RJ45；
g)传输速率：≥100Mbps；
h)环境温度：-10℃～+70℃；
i)环境湿度：10%～95%RH，无冷凝；
j)EMC相关指标应满足《远动终端设备》GB/T13729-2002规定中4级的要求。
	个
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	柜式箱体
	柜体防护等级：不低于IP30
柜体尺寸：宽800mm、深600mm、高2260mm
颜色：RAL7035
	个
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	配电箱
	304不锈钢材质，具备接地、防水、防雷功能，配置2P空开、进线电源防雷模块、接线端子、光纤熔接盒
	个
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	汇聚终端箱
	尺寸：1000mm*800mm*600mm；304不锈钢材质，壁厚不低于1.2mm；前后单开门，门板厚度不低于1.5mm；散热风扇；防护等级：IP54；含：2P空开、电源避雷器、8位防雷PDU、配线端子排、理线架、层板、48口OPF架（熔纤配件满配）、电源适配器
	个
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	线式传输设备
	超五类及以上屏蔽双绞线
	米
	23700
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	4芯光纤传导设备
	4芯单模室外铠装防鼠咬光缆
	米
	23700
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	8芯光纤传导设备
	8芯单模室外铠装防鼠咬光缆
	米
	23700
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	24芯光纤传导设备
	24芯单模室外铠装防鼠咬光缆
	米
	23700
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	单模单纤跳线FC-FC(3米)
	单模单纤跳线FC-FC(15米)
	根
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	单模单纤跳线FC-LC(3米)
	单模单纤跳线FC-FC(30米)
	根
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	单模单纤跳线FC-FC(15米)
	单模单纤跳线FC-FC(3米)
	根
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	单模单纤跳线FC-FC(30米)
	单模单纤跳线FC-LC(30米)
	根
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	单模单纤跳线FC-LC(30米)
	单模单纤跳线FC-LC(3米)
	根
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	KVM延长及切换装置
	输入接口：4路
输出接口：2路 
有效传输距离≥20米
支持分辨率≥1920*1200
音频传输：支持[A1] 路 
服务器接口类型：PS-2、USB
操作系统：支持Unix 或Linux系统
	个
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	周界入侵报警系统
	脉冲峰值：5000-10000V
脉冲周期≥1s
脉冲持续时间：0.001s～0.1s
脉冲最大电量：≤2.5mc
低压模式脉冲峰值：700V左右
脉冲电流超过300mA的持续时间≤1.5ms
脉冲电流峰值≤10A
脉冲最大能量：0.1J～5J
围墙安装栏线数：6
	米
	23700
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	电源配电器
	输出DC12V2A，输入AC100~240V，温度环境-30℃~+70℃
输出AC24V3A，输入AC220V电压供电，温度环境-20℃~+70℃
	只
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	电源避雷器
	额定电压Un：230VAC，最大持续运行工作电压Uc：385VAC，最大放电电流Imax（8/20μs）：20kA，标称放电电流In（8/20μs）：10kA，电压保护水平Up：≤1.5kV，响应时间：≤25ns，工作温度：-40℃～+80℃，DIN导轨式安装，带NPE模块保护功能
	只
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	视频信号避雷器
	对视频网络信号实施浪涌保护,最大放电电流(8/20μs)：24kA（网络信号）、10kA（摄像机电源），速率(bps)：100M，以太网8线带保护，DIN导轨式安装。
	只
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	数据信号避雷器
	最大冲击电流（10/350μs）（D1类）2.5kA，电压保护水平≤60V，额定工作电压6V，最大持续电压：8V，保护线数：1对线，接口型式：485接线柱
	只
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	拾音器
	拾音范围≥100平方米(室外)，全方向性，音频传输距离:3000米，频率响应:100Hz ～ 18kHz，灵 敏 度:-30dB
	个
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	电源电缆
	阻燃铠装电源线：线缆芯数量3根，线径1.5平方
	米
	23700
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	控制电缆
	线缆芯数量4根，线径1.0平方
	米
	23700
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	门禁专用控制电缆
	线缆芯数量6根，线径0.75平方
	米
	23700
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	设备安装立柱
	不锈钢，直径≥100mm，不高于4000mm，壁厚不小于1.5mm，
	套
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	24口ODF光纤配线架
	24口ODF光纤配线架（含2*12芯FC/PC单模束状尾纤+24*FC/PC法兰）
	套
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	48口ODF光纤配线架
	48口ODF光纤配线架（含4*12芯FC/PC单模束状尾纤+48*FC/PC法兰）
	套
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	3.5寸企业级硬盘（2T）
	SATA接口，容量2T，缓存256MB，转速7200rpm
	个
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	3.5寸企业级硬盘（6T）
	SATA接口，容量6T，缓存256MB，转速7200rpm
	个
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	3.5寸企业级硬盘（8T）
	SATA接口，容量8T，缓存256MB，转速7200rpm
	个
	237
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	3.5寸企业级硬盘（12T）
	SATA接口，容量12T，缓存256MB，转速7200rpm
	个
	238
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	视频与消防联动模块
	须满足以下功能：1、该设备应能采集与其连接的火灾报警等设备的告警及运行状态信息，并将采集数据转发至上级视频管理平台，支持视频管理平台查看火灾告警信息。
2、设备应能接收并执行来自上级视频管理平台下发的远程升级等指令。
3、在网络断开恢复后，设备应能上传断网期间的数据。
	个
	238
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
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