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	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求

	水浸探测器、防盗报警管理单元等采购项目
	三合一防雷器
	视频、数据、电源三合一
电源部分最大持续运行电压：275V 
电源部分电压保护水平Up：40V
视频部分最大持续运行电压：6V
视频部分：额定放电冲击电流isn（1.2/50 8/20μs）对称/非对称（PE）：125A/5kA
信号部分最大持续运行电压：15V（DC）
信号部分冲击电流isn（1.2/50 8/20μs）对称/非对称（PE）：125A/5kA
	套
	22
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	业绩要求：2023年1月1日至2025年12月31日止，完成过辅控系统或智巡系统或组部件（摄像机或信息化设备）销售业绩累计金额不低于15万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。

	
	摄像机电源
	输入电压：AC 100‑240V~ 50/60Hz；
输出电压：DC 12V；
允许工作区间：10.8‑13.2V；
输出电流：3A及以上；
选型原则：适配器额定电流 ≥ 摄像机最大峰值电流，预留 30% 余量。
输出极性：内芯正极，外壳负极（监控摄像机通用）；
防护等级：不低于IP66；
保护功能：过压、过流、短路保护。
	台
	22
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	声光报警器
	 电压：DC12V/24V，需匹配报警主机输出电压。
报警音量：85‑110dB。
灯光参数：LED 频闪，闪烁频率一般 1‑3Hz；
防护等级：≥IP66；
功耗：报警工作功耗 5‑15W。
	个
	2
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	报警设防控制盒
	工作电源： DC12V，待机电流＜100mA。
防区接口：有线防区，支持常开 / 常闭探测器，支持末端电阻防拆检测；可接入红外、紧急按钮等报警探测设备。
布撤防功能：支持外出布防、留守布防、撤防；支持密码 / 按键 / 遥控器操作，可配置进入延时、退出延时时间，具备防拆报警功能。
联动输出：继电器开关量输出（NO/COM），报警时输出开关信号，可联动声光报警器、摄像机、门禁等外部设备。
通信与环境：RS485 / 网络可选，可对接报警主机或平台。
工作温度‑10℃～+55℃。
防护等级：≥IP65。
	个
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	网络全景摄像机
	室外型；
视场角：360°全景视角；
分辨率：不低于1600万像素，支持全景展开、四分屏、PTZ 虚拟云台解码。
编码参数：H.265/H.265 + 智能编码，支持多码流；可设置全景、分割画面不同码流，降低存储带宽占用。
供电方式：DC12V / PoE (IEEE802.3af) 双供电；整机功耗一般 6‑12W，红外开启达到峰值功耗。
红外补光与防护：红外补光距离 10‑30m；室内 IP30，室外全景机型 IP66，支持宽温工作‑30℃～+60℃。
智能与接口：支持移动侦测、区域入侵等智能算法；网口 RJ45，支持 SD 卡本地存储，可对接安防平台，部分支持音频输入输出。
	套
	5
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	设备箱
	箱体材质与板厚：304 不锈钢，板厚≥1.0mm，表面喷塑防腐；支持壁挂、立杆抱杆安装，配防盗门锁。
防护等级：≥IP66，密封条密封，线缆进线孔防水处理，具备防雨防尘防虫能力。
外形尺寸：根据现场需求定制；
箱内预留 DIN 导轨、安装背板，用于放置电源、交换机、防雷器等设备。
电气接地：内设接地排，箱体可靠接地；可选配电源、信号防雷模块，具备过压浪涌防护功能。
工作环境：工作温度‑30℃～+65℃；带散热通风孔，湿度≤90% RH 无凝露，。
	个
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	室外网络快球（带夜视功能）
	信号制式：PAL
传感器  1/4彩色日夜转换型CCD
有效像素：≥200万像素
水平解析度≥540TVL
镜头 光圈 F1.4－F3.0
 焦距：3.4～122.4mm 
光学变焦倍数  不低于36倍
数字变焦倍数： 12倍
水平回转角度  360°连续旋转
垂直俯仰角度  0～90°带自动翻转
日夜型转换模式  自动/彩色/黑白
最低照度 lux 彩色：1　黑白：0.1
旋转速度  水平最大300°/s；垂直最大240°/s
预置点 ：不少于128
信噪比  ≥50dB
自动/手动光圈 ：支持
自动/手动变焦：支持
自动增益AGC：支持
自动背光补偿：支持
自动白平衡 ：支持
工作温度 ：－40℃～＋55℃
自动温控范围 ：加热器开：8±5℃    关：20±5℃ 
防护罩等级：不低于IP66
网络接口： 10Base-T/100Base-TX，RJ45头（光纤接口可选）
SD卡：手动录像/报警录像支持SDHC标准的SD卡
安全模式：授权的用户名和密码，以及MAC地址绑定
	套
	19
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	室内网络快球（带夜视功能）
	信号制式：PAL
传感器：1/4彩色日夜转换型CCD
有效像素≥200万
水平解析度  ≥540TVL
镜头光圈  F1.4－F3.0
焦距 ：3.4～88.4mm
光学变焦倍数  不低于26倍
数字变焦倍数  12倍
水平回转角度  360°连续旋转
垂直俯仰角度  0～90°带自动翻转
日夜型转换模式  自动/彩色/黑白
最低照度 lux 彩色：1　黑白：0.1
旋转速度  水平最大300°/s；垂直最大240°/s
预置点：不低于64
信噪比  ≥50dB
自动/手动光圈  ：支持
自动/手动变焦：支持
自动增益AGC：支持
自动背光补偿：支持
自动白平衡：支持
工作温度：－40℃～＋55℃
自动温控范围 ：加热器开：8±5 ℃  关：20±5  ℃
防护罩等级：不低于IP65
	套
	7
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	室内中速球
	信号制式：PAL
传感器：1/4彩色日夜转换型CCD
有效像素：≥200万
水平解析度：≥540TVL
镜头 光圈：F1.4－F3.0
 焦距 3.4～88.4mm 
光学变焦倍数：不低于26倍
数字变焦倍数：12倍
水平回转角度：360º连续旋转
垂直俯仰角度：0～90°带自动翻转
日夜型转换模式：自动/彩色/黑白
最低照度：彩色：1lux 黑白：0.1lux 
旋转速度：水平最大300°/s；垂直最大240°/s
预置点：不少于64点
信噪比≥50dB
自动/手动光圈：支持
自动/手动变焦：支持
自动增益AGC：支持
自动背光补偿：支持
自动白平衡 ：支持
工作温度：－40℃～＋55℃
自动温控范围 ：加热器开：8±5 ℃  关：20±5℃  
防护罩等级：不低于IP65
网络接口：10Base-T/100Base-TX，RJ45头（光纤接口可选）
SD卡：支持SDHC标准的SD卡
安全模式：授权的用户名和密码，以及MAC地址绑定
	套
	4
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	网络防雷器
	放电电流10kA，高速反应（10～12s），10/100M自适应，两级对地雷电泄放电路
	只
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	室外立杆
	不锈钢；直径100mm；高6000mm；壁厚不小于3mm
	根
	23
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	站端视频处理单元（Ⅰ型）
	16路嵌入式
硬件性能：多核心处理器，基础主频 3000MHz；支持多路视频并发解码、转码处理，满足至少16路网络视频流接入。
视频能力：支持 H.265/H.264 视频解码；支持视频图像拼接、全景解析、智能事件分析处理。
网络接口：配置千兆以太网口，支持 TCP/IP 协议；实现视频、报警数据上传平台，支持报警信号联动输出。
存储功能：支持本地硬盘存储，可保存视频录像、报警日志；支持录像检索回放，事件联动录像。
运行环境：标准机架式安装；工作温度‑10℃～+55℃；具备故障自检、看门狗复位功能，支持开关量报警输入输出。
	台
	3
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	站端视频处理单元（Ⅱ型）
	24路混合输入（模拟＋网络视频）
硬件性能：多核心处理器，基础主频 3000MHz；支持多路视频并发解码、转码处理，满足至少24路网络视频流接入。
视频能力：支持 H.265/H.264 视频解码；支持视频图像拼接、全景解析、智能事件分析处理。
网络接口：配置千兆以太网口，支持 TCP/IP 协议；实现视频、报警数据上传平台，支持报警信号联动输出。
存储功能：支持本地硬盘存储，可保存视频录像、报警日志；支持录像检索回放，事件联动录像。
运行环境：标准机架式安装；工作温度‑10℃～+55℃；具备故障自检、看门狗复位功能，支持开关量报警输入输出。
	台
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	视频专用硬盘（Ⅰ型）
	SATA、10T、7200转
	块
	5
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	视频专用硬盘（Ⅱ型）
	SATA、16T、7200转
	块
	5
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	硬盘录像机
	视频接入：支持多路 IP 网络摄像机接入，兼容 H.264、H.265 编码；支持多路视频同时预览、回放，最大接入分辨率 8MP。
存储规格：支持多块 SATA 硬盘，可配置硬盘容量；支持循环录像、事件录像，支持录像检索、备份功能。
网络与接口：千兆网口，支持 TCP/IP，视频上传平台；具备报警开关量输入输出，可联动声光报警；配置 USB、HDMI/VGA 视频输出接口。
系统功能：支持移动侦测、视频遮挡报警；支持报警联动录像；设备看门狗，异常自动重启，保存设备运行、报警日志。
环境安装：机架式安装；工作温度‑10℃～+55℃；具备硬盘故障检测报警，支持硬盘异常上报告警。
	台
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	防盗报警主机
	防区数量：有线防区或总线防区，不少于32 防区；
支持常开 / 常闭探测器，可接红外探测器、紧急按钮、门磁，支持电阻防拆检测。
供电电源：主电源 AC220V 输入，输出 DC12V 给前端设备；内置蓄电池，断电后备续航；
输出接口：继电器开关量输出，报警时输出干接点信号，可联动声光报警器、监控、门禁；部分自带报警喇叭输出。
布撤防与事件：支持留守布防、外出布防、撤防；支持密码、遥控器布撤防；存储报警、布撤防、故障历史事件记录。
通信与环境：支持 RS485、网络 TCP/IP，有上传联动功能，含上传通信模块、通信规约(具备IEC61850规约)具备硬接点报警功能；
工作温度‑10℃～+55℃，室内安装，防护等级 ≥IP30；
含防盗报警管理模块、键盘。
	台
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	单防区输入模块
	工作电源：DC12V（总线取电），电压范围 DC10‑24V；静态工作电流 10‑20mA，无需单独供电，由报警总线供电。
防区输入：1 路防区输入，支持常开 NO / 常闭 NC 探测器；支持末端 EOL 电阻线路监测，可识别断线、短路故障报警。
通讯接口：RS485 总线，拨码 / 软件设置唯一设备地址；将开关量信号转为带地址数字信号上传报警主机，防区响应时间＜250ms。
功能指示：带状态 LED 指示灯，显示通讯正常、报警、故障状态；内置防拆输入，可监测模块开盖防拆报警。
环境条件：工作温度‑10℃～+50℃，室内安装；湿度≤85% RH；体积小巧，可安装于探测器底盒、设备箱内。
	只
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	报警接入管理单元
	供电规格：DC12V/AC220V，整机功耗≤25W；支持本地电源，内置后备电池，断电维持报警采集与数据上传。
信号采集接口：多路开关量 DI 报警输入，兼容常开 / 常闭信号，支持末端电阻线路监测，可接入单防区模块、紧急按钮、周界探测器；支持 RS485 总线接入报警子设备。
网络与协议：千兆 RJ45 网口；支持 TCP/IP，兼容安防报警协议，把开关量、总线报警信号转换为网络报警报文上传监控平台，实现报警弹窗、视频联动，含上传通信模块、通信规约(具备IEC61850规约)。
联动输出：多路继电器干接点 DO 输出，报警触发输出开关信号，联动声光报警器、摄像机、照明；继电器触点容量一般 AC250V/3A。
存储与环境：本地缓存报警、故障事件记录；工作温度‑10℃～+55℃，室内机架 / 设备箱安装，防护等级≥ IP30；具备设备防拆、故障自检上报功能。
	套
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	主动红外对射报警器
	
光束数 ：四束
警戒距离：100m
探测方式  四光束同时遮断检知式
光源：红外LED
感应速度：50～700ms 
警报输出 ：继电器接点输出1c，接点电容量AC/DC 30V 0.5A
电源电压：DC12-20V或AC10V-15V
消耗电流 ：65～85mA
使用温度范围 ： －40℃～＋55℃
防拆输出：接点输出1b
光轴调整角度：水平：180°（±90°）
光轴调整角度：垂直：10°（±5°）
其他附加机能 ：接收指示，光轴测试点
材质：ABS树脂
	对
	3
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	电子围栏
	脉冲峰值 ： 5000～10000 V
脉冲周期 ： 1～1.5 s
脉冲持续时间 ： ≤0.1 s
脉冲最大电量 ： ≤2.5 mC
低压模式脉冲峰值 ： 700V左右 
脉冲电流超过300mA的持续时间 ： ＜1.5 ms
脉冲电流峰值 ： ≤10 A
脉冲最大能量 ： ≤5 J
2区域控制器，6线/4线安装（长度根据现场定制）
	套
	2
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	门禁
	读卡方式：感应式
最大控制门数/控制器：不低于4
通信协议：DL/T 860协议，RJ45
MTBF ：不低于44 000h
最大系统容量：不低于40 000人
	套
	2
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	读卡器
	供电参数：DC12V 供电，工作电流 30‑80mA；
电压允许范围 DC10‑14V，由门禁控制器统一供电。
读卡类型：支持 IC 卡 (M1 卡)，兼容 ID 卡；
读卡距离 3‑8cm，读卡响应时间＜200ms。
通讯接口：支持 RS485；将卡号上传至门禁控制器；
带 LED 状态指示灯、蜂鸣器提示。
防护与安装：≥IP65；壁挂安装；
工作温度‑20℃～+60℃，湿度 10‑90% RH 无凝露。
附加功能：具备防拆报警输出；部分支持密码键盘输入；抗静电、抗干扰。
	个
	6
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	开门按钮
	电气触点：无源干接点输出，常开 NO 触点，按下闭合、松开断开；触点容量 AC250V/3‑5A，仅输出开关信号，不带电源。
机械特性：轻触按压式，机械寿命≥10 万次；按压行程短，回弹灵敏。
接线方式：两芯无极性接线，直接接门禁控制器门磁 / 出门按钮端子，无需供电。
外壳与安装：86 盒标准底盒暗装，塑料面板；工作温度‑10℃～+55℃。
	个
	6
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	电磁锁
	工作电压：DC12V，允许电压范围 DC10‑14V；工作电流：单门 280‑500mA，双门加倍，通电上锁、断电开锁。
锁体吸力：单门 280kg (600LBS)。
信号输出：带门磁状态反馈（DO 信号），反馈门开 / 门关状态给门禁控制器；部分带锁状态指示灯。
安装与结构：适配木门、金属门；明装、配套 L 型 / Z 型支架；工作温度‑10℃～+55℃，室外防水款≥ IP65。
安全特性：断电自动解锁，满足消防要求；防残余磁吸。
	个
	6
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	环境数据采集单元
	供电电源：DC12V‑24V 宽压供电，整机功耗≤15W；可设备箱内取电，部分支持断电状态数据缓存。
采集输入接口：多路模拟量 / 开关量接口，可接入温湿度、水浸、烟感、风速、照度等传感器；支持 4‑20mA、RS485 传感器总线接入。
通信输出：RJ45 以太网口，支持 TCP/IP 协议；将各类环境数据打包上传监控平台，支持阈值报警，异常主动上报告警。
联动功能：多路继电器干接点输出，超限可联动风扇、加热器、声光报警器；继电器触点容量 AC250V/3A。
环境与安装：工作温度‑10℃～+55℃，室内设备箱 DIN 导轨安装，防护等级≥IP30；本地存储历史采集数据，具备设备自检、故障上报功能。
	台
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	温湿度传感器
	温度测量范围：－40℃～＋100℃；±0.5℃
湿度测量范围：0%～100%RH；±1%RH（25℃）
	套
	8
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	微气象传感器
	供电功耗：DC12‑24V 宽压供电，整机低功耗≤1W；支持直流电源，也可适配太阳能蓄电池供电方案。
测量要素：集成风速、风向、温度、湿度、大气压多要素；超声波无机械转动部件，风速 0‑60m/s，风向 0‑360°，具备对应的测量精度与分辨率。
通信接口：RS485 接口，Modbus‑RTU 协议；可对接环境数据采集单元，输出数字气象数据，支持设置采集上传间隔。
防护与环境：防护等级≥IP66；工作温度‑40℃～+70℃。
设备特性：内置看门狗故障自复位；无启动风速，免现场校准；可设置阈值，超限输出告警数据，无本地继电器输出。
	套
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	水浸探测器
	3mm±1mm；误报率≤0.01%
	个
	4
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	空调控制器
	供电功耗：DC12‑24V 宽压供电，整机功耗≤3W；支持设备箱内取电，掉电保存控制参数配置。
控制能力：红外学习型，可学习主流分体空调红外码；远程实现空调启停、温度调节、模式切换；支持温度阈值自动联动控制。
通信接口：RS485 接口，Modbus‑RTU 协议；对接环境数据采集单元，上传空调运行状态、室内温度数据。
状态采集：内置温度采集，可外接温度探头；支持空调运行状态判别；具备故障自检，异常状态主动上报。
安装环境：DIN 导轨安装；工作温度‑10℃～+55℃，湿度≤90% RH 无凝露；支持本地策略离线运行，不依赖上位机。
	个
	2
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	综合电源
	输出：AV24V8A×6 DC24V5A×3;DC12V5A×3
	台
	2
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	液晶显示器
	22”、机架式、组屏安装
	台
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	屏柜
	2260×800×600
	面
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	网桥
	以太网接口 ：10/100Base-T
接口规程：符合IEEE 802.3标准
接口速率：10/100M自适应
接口类型：RJ45
E1接口 个 码速：2.048Mbps
容差：±50ppm
码型：HDB3
接口电气特性：符合ITU-T G.703建议
抖动转移特性：符合ITU-T G.823建议
输入抖动容限：符合ITU-T G.823建议
接口阻抗：75Ω非平衡/120Ω平衡
时钟模式  内部时钟/线路时钟（默认设置：内部时钟）
电压：AC220V/DC-48V/AC110V/ DC+24V
功耗：≤5W
工作温度：－30℃～＋50℃
储存温度：－40℃～＋70℃
相对湿度：5%～95%无冷凝
	对
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	网络交换设备
	10M/100M/1000M自适应，不少于24电口，不少于2路FC型光口，机架式安装
	台
	2
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	光网转发设备
	以太网物理接口：1个屏蔽RJ45接口
以太网接口速率：10M/100M/1000M自适应
光纤物理接口 ： 1个FC接口
光纤类别：单模（9/125um）单纤或双纤
指示灯：网络连接状态和数据收发指示
工作温度：－30℃～＋70℃
环境湿度：10%～95%RH，无冷凝
供电方式：交直流220V
	对
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	图形工作站
	CPU：基础频率不低于 3000MHz，支持睿频加速，多核心架构，支持多线程运算
内存：≥ ECC REG DDR2  4G
独立显卡显存：≥1G
硬盘：≥SATA  1TB
光驱：DVD-ROM
显示器：≥ 22寸
网卡：10M/100M/1000M自适应网卡2块
操作系统 ：预装甲方指定操作系统
	台
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	



具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
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