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	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求

	漏水控制模块、通讯转换模块等采购项目
	核心控制组件
	1、硬件配置：采用高性能处理器，四核及以上CPU，内存≥8GB，本地存储空间≥256GB，支持存储空间按需扩展，满足边缘数据运算与缓存需求。
2、系统与稳定性：搭载主流Linux操作系统，安全性高、运行稳定，适配电力长期不间断运行场景。
3、通信规约：原生支持Modbus、IEC101、IEC104、MQTT、DLT645等主流电力规约，支持软件协议解析，无需额外硬件解析器，可按需开展协议开发适配，对接平台标准化上送监控数据。
4、数据与对时功能：支持自定义数据存储项、存储周期，本地数据存储时长≥30天；具备数据缓存、断点续传功能；支持后台及本地设备时钟召测、远程对时，保障数据时序精准。
5、供电与安装：支持AC100‑265V双路宽压供电，供电稳定可靠；采用标准19英寸1U机架式结构，适配机房标准机柜安装。
	套
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	业绩要求：2023年1月1日至2025年12月31日止，完成过动环系统或组部件（摄像机或信息化设备）销售业绩累计金额不低于20万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。

	
	接口采集组件
	1、一体化接口设计：集成多类型业务接口，包含串口、DI、DO、AI、USB、HDMI等，一体化集成架构，支持对外设备供电，适配全站环境、动力设备信号采集。
2、串口配置：配置8路RS485接口（RJ45制式），1、2路接口复用，其余为独立通讯信道；7、8路支持跳帽切换RS232/RS485模式，适配多类型终端设备通讯。
3、开关量接口：配备不少于12路DI信号输入接口（RJ45制式）、不少于4路DO信号输出接口（RJ45制式），DO端口支持常开、常闭模式自由切换。
4、对外供电能力：DI、DO、RS485所有业务接口，均可稳定输出DC12V、500mA电源，可直接为前端传感器、终端设备供电，无需额外适配电源。
5、外设接口：标配1路HDMI高清输出接口，支持设备本地画面显示、参数调试与状态可视化查看，搭配USB接口满足外设拓展需求。
	套
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	视频业务组件
	1、高清解码能力：支持16路1080P高清视频实时解码，兼容主流视频编码格式，可实现多路监控视频并发预览、解码输出。
2、视频存储回放：支持视频数据本地存储、历史录像检索与回放功能，适配站内视频留存、溯源业务需求。
3、电力专项预警分析：内置智能分析算法，支持蓄电池容量核查预警、配电系统三相不平衡预警、配电柜温度异常分析等动力环境专项研判功能。
4、联动告警机制：依托视频及环境数据分析结果，可联动平台及本地设备触发异常告警，实现隐患提前预警、状态实时监测。
5、业务协同适配：与边缘计算主机、IO采集模块数据互通，融合视频画面、环境数据、电力运行数据，实现站端综合监控一体化联动。
	套
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	温湿度传感器（Ⅰ型）
	1、供电电压：DC9V～32V
2、电流 <30mA
3、测量范围 温度：-40℃~70℃湿度：0~100%rh
4、测量精度 温度：±0.5℃湿度：±2%RH 
	台
	8
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	烟感传感器（Ⅰ型）
	1、工作温度：－10℃ to +50℃
2、环境湿度：≤95%RH
3、报警输出：继电器常开／常闭
4、监测面积：20平方米
5、安装方式：离子式，吸顶
	台
	8
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	网络高清快球摄像机
	1、有效像素：≥1920×1080
2、镜头水平视场角：满足机房无死角监控要求
3、具备日夜转换模式
4、最大图像尺寸：≥1920×1080
5、通讯接口：≥1个RJ4510M/100M自适应以太网
	个
	5
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	硬盘录像机（Ⅰ型）
	1.网络视频输入：≥16路
2.网络视频接入带宽：≥256Mbps
3.HDMI输出：≥2路
4.VGA输出：≥2路
5.类型：≥8个SATA接口，1个eSATA接口
6.电源：AC 220V（具备双路冗余电源）
7.硬盘≥6T
8.应能兼容现有的统一视频平台
	套
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	门禁系统
	在环境监控系统中对机房门进行监控，与消防联动，当火警时自动切断锁的电源开门;带电锁延时，门状态信号检测，锁状态信号检测。
1、供电电压：DC9～48V
2、识别方式：支持人脸、指纹、刷卡、密码中的至少三种，含控制器、磁力锁、指纹识别终端等
3、通讯方式：RS485、TCP/IP
4、配套门禁开关
5、配套门禁电源模块
	套
	2
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	协议转换器（Ⅰ型）
	转发率100Mpps，≥4个千兆光口，≥48个千兆电口，电口具备POE功能
	套
	3
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	氢气探测仪
	24VDC（12~35VDC）/≤ 0.9W/RS485输出，量程0-1000ppm，精度±2%FS，防护等级IP66，使用环境：温度范围：-40℃~70℃（可燃气体）-30℃~50℃（有毒气体）
湿度范围：10~95%RH
压力范围：86~106KPa
	只
	2
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	水浸传感器（Ⅰ型）
	供电电压：DC8-30V；工作环境：-20℃~60℃；5~95%RH（无冷凝）；输出形式：继电器（常开、常闭）；兼容性：既可以和检测线缆安装使用，也可以和其他检测探头配套使用；检测距离：200米。
	台
	8
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	消防监测
	实时监测火灾报警情况。当有火灾发生，监控系统以直观的画面显示报警信息并做报警通知
	套
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	UPS输出柜监测（Ⅰ型）
	实时监测UPS输出柜柜供电进线的系统频率、有功功率、无功功率、相电压、线电压、电流值、功率因素、视在功率、零序电压等参数
	台
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	配电柜接入监测（Ⅰ型）
	实时监测配电柜供电进线的系统频率、有功电度输入、有功电度输出、无功电度输入、无功电度输出、相电压、线电压、电流值、有功功率、无功功率、功率因素、视在功率、零序电压等参数
	台
	2
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	UPS接入监测（Ⅰ型）
	实时监测UPS逆变器状态、旁路状态、整流器状态、电池充电状态、UPS状态、风扇故障、旁路电压过高、整流器限流、整流器温度过高等状态；输出相电压、输出相电流、输出线电压、旁路线电压、电池电压、电池电流、视在功率、有功功率、输出负载率、旁路频率、逆变频率、零线电流等各部分的运行状态与参数
	套
	2
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	空调接入监测
	1、实时监视空调压缩机、风机、水泵、加热器、加湿器、去湿器、滤网、回风温度和湿度、送风温度/湿度、开、关状态等运行状态与参数
2、实现对空调进行远程控制：如远程控制其开、关机等
	套
	2
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	蓄电池接入监测（Ⅰ型）
	1、实时监视蓄电池组的电压、电流及单节电池的电压、内阻、温度及漏液等运行状态与参数
2、应能兼容现有的动力环境监控系统
	块
	64
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	门禁接入监测（Ⅰ型）
	1、实时监视门禁的开关门状态、进出门记录等运行状态与参数
2、实现对门禁设备的开关门远程控制
	套
	2
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	水浸接入监测（Ⅰ型）
	1、实时监视水浸设备的运行状态、告警状态等运行状态与参数
2、区域漏水监测，含水浸绳
	台
	8
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	视频接入监测（Ⅰ型）
	实时监视视频设备的运行状态、实时监控视频、历史视频
	个
	5
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	温湿度接入监测
	实时监视温湿度设备的运行状态、告警状态等运行状态与参数
	个
	8
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	烟感接入监测
	实时监视烟感设备的运行状态、告警状态等运行状态与参数
	个
	8
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	六类网线
	六类网线
	米
	2100
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	电源线（Ⅰ型）
	YJV2*2.5
	米
	500
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	实物ID贴码
	实物ID贴码
	套
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	UPS输出柜监测（Ⅱ型）
	能够接入现有动环系统（共济），实时监测UPS输出柜柜供电进线的系统频率、有功功率、无功功率、相电压、线电压、电流值、功率因素、视在功率、零序电压等参数
	项
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	配电柜接入监测（Ⅱ型）
	能够接入现有动环系统（共济），实时监测配电柜供电进线的系统频率、有功电度输入、有功电度输出、无功电度输入、无功电度输出、相电压、线电压、电流值、有功功率、无功功率、功率因素、视在功率、零序电压等参数
	项
	2
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	UPS接入监测（Ⅱ型）
	能够接入现有动环系统（共济）， 配置UPS通讯转换模块，RS-232转RS-485，内置“自适应”电路，自动调节波特率，从300到115200bps实时监测UPS逆变器状态、旁路状态、整流器状态、电池充电状态、UPS状态、风扇故障、旁路电压过高、整流器限流、整流器温度过高等状态；输出相电压、输出相电流、输出线电压、旁路线电压、电池组总电压、电池组总电流、视在功率、有功功率、输出负载率、旁路频率、逆变频率、零线电流等各部分的运行状态与参数
	项
	2
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	精密空调接入监测
	能够接入现有动环系统（共济），实时监视精密空调压缩机、风机、水泵、加热器、加湿器、去湿器、滤网、回风温度和湿度、送风温度/湿度、开、关状态等运行状态与参数；实现对空调进行远程控制：如远程控制其开、关机等
	项
	3
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	蓄电池接入监测（Ⅱ型）
	能够接入现有动环系统（共济），单体电压、总电压、充放电电流、内阻、单体温度；
	项
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	门禁接入监测（Ⅱ型）
	能够接入现有动环系统（共济），实时监视门禁的开关门状态、进出门记录等运行状态，实现对门禁设备的开关门远程控制。
	项
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	水浸接入监测（Ⅱ型）
	能够接入现有动环系统，使用可靠的双绞线串行RS-485通信，标准的工业modbus协议。实时监视水浸设备的运行状态、告警状态等运行状态与参数；支持接入定位式漏水监测，支持不小于15米水浸绳接入。
	项
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	视频接入监测（Ⅱ型）
	能够接入现有动环系统（共济），实时监视视频设备的运行状态、实时监控视频、历史视频。
	项
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	蓄电池内阻采集模块
	能够接入现有动环系统（共济），可监测单只蓄电池的状态，单只蓄电池电压测量范围：5V~15V；单只蓄电池电压测量精度：±0.1%；单只蓄电池内阻测量范围：0.001~100mΩ；内单只蓄电池阻测量精度：±2%；电池组温度测量范围：-40~60℃；温度测量精度：±1℃；要求支持蓄电池的单个、批量在线编址功能；
	个
	424
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	电池组电流采集模块
	能够接入现有动环系统（共济），可监测单通道电流或双通道电流，电池组电流测量范围：0~±1000A；电流测量精度：±1%F.S.；要求支持单个、批量在线编址功能；
	个
	12
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	智能网关模块
	能够接入现有动环系统（共济），安装在电池间，须具备电池数据的收集、处理、存储、展示和协议转换功能；支持 LAN(支持SNMP 和Modbus-TCP) 和485北向接口；要求标准19Inch、1U机架式安装，具备串口RS485/、DO继电器干接点输出、100M以太网接口、USB2.0；提供不少于4路12V／0.5A的电源输出，至少带6路差分和2路单端隔离，可实现把电池开关通断的状态使用RS485信号的输出。
	个
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	定位式漏水控制模块
	能够接入现有动环系统（共济），可监测布设范围内是否有漏水或水患，实用可靠的双绞线串行RS-485通信，标准的工业modbus协议。感应灵敏度可调。12V直流供电，配套15米定位式漏水绳硬件。
	个
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	UPS监测通讯转换模块
	能够接入现有动环系统（共济），可实现RS-232转RS-485功能，内置“自适应”电路，自动调节波特率，从300到115200bps
	个
	2
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	边缘计算组件
	1、硬件配置：采用高性能硬件架构，搭载四核及以上CPU，运行内存不小于2GB，本地存储容量不低于128GB，且支持存储空间按需扩展，满足站端数据运算、数据存储基础需求。
2、供电与安装：支持AC85‑264V宽压双路供电，适配机房复杂供电环境；设备适配标准19英寸机柜安装，机身高度≤1U，结构紧凑、安装便捷。
3、规约与对接能力：支持Modbus、IEC101、IEC104、MQTT、DLT645等主流电力通信规约，采用软件方式实现底端协议解析，无需额外配置硬件协议解析器；可完美接入共济现有动环系统，按照标准化数据模型上送机房综合监控关键数据。
4、数据存储与传输：支持自定义数据存储项、存储周期，本地数据存储时长不少于30天；具备数据缓存、断点续传功能，避免网络中断造成数据丢失，保障数据传输完整性。
5、时钟对时功能：支持接收后台管理平台、本地手持设备的时钟召测与远程对时命令，统一设备运行时序，保障全站监控数据时间同步、精准可追溯。
	套
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	信号采集组件
	1、一体化接口配置：集成RS485、RS232、DI、DO、AI、USB等多类型业务接口，一体化集成设计，集成对外供电功能，可一站式完成站内环境、动力设备信号采集。
2、串口通讯规格：配备不少于8路RJ45制式RS485通讯接口，其中1、2路支持接口复用，剩余信道为独立通讯信道，可同时对接多类前端传感、监测设备。
3、开关量接口参数：配置不少于8路DI信号输入接口、不少于2路DO信号输出接口，DO接口支持常开、常闭模式自由切换，适配各类告警、联动控制场景。
4、设备供电能力：所有DI、DO、RS485业务接口均可稳定输出DC12V/500mA电源，可直接为前端传感器、探测设备供电，无需额外增设供电设备。
5、拓展显示接口：标配1路HDMI高清接口，支持本地画面显示、设备参数调试、运行状态可视化查看，搭配USB接口满足外设拓展、本地运维需求。
	套
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	图像组件
	1、高清解码能力：支持16路1080P高清视频实时解码，兼容市面主流视频编码格式，可实现多路监控视频并发预览、实时解码输出，满足站端多路视频同步监测需求。
2、视频存储回放：支持视频数据本地存储，具备历史录像检索、回放功能，可满足站内视频留存、事件溯源、日常运维核查的业务需求。
3、电力专项预警分析：内置专业智能分析算法，可实现蓄电池容量核查预警、配电系统三相不平衡预警、配电柜温度异常分析等动力环境专项监测研判功能。
4、智能联动告警：可依托视频画面、环境监测、电力运行多维度数据，精准识别异常状态，联动管理平台及本地设备触发告警，实现故障提前预警、隐患实时监测。
5、全域业务协同：可与边缘计算主机、多业务IO采集模块实现数据互通、业务联动，融合视频画面、环境数据、电力运行数据，构建站端一体化综合监控体系。
	套
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	温湿度传感器（Ⅱ型）
	1、温度和湿度协议开发，能够接入现有动环监控（共济）
2、电流 <30mA
3、测量范围 温度：-20℃~70℃湿度：0~100%rh
4、测量精度 温度：±0.5℃湿度：±3%RH 
	个
	4
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	氢气监测
	够接入现有动环系统（共济），可监测房间内氢气浓度值，具有Ex d IIC T6 Gb防爆等级，0-1000ppm量程，485输出（标准Modbus协议）,无源继电器输出
	个
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	网络摄像机
	1、有效像素：≥1920×1080
2、镜头水平视场角：满足机房无死角监控要求
3、具备日夜转换模式
4、最大图像尺寸：≥1920×1080
5、通讯接口：≥1个RJ4510M/100M自适应以太网
	个
	2
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	防爆摄像头
	1、有效像素：≥1920×1080
2、镜头水平视场角：满足机房无死角监控要求
3、具备日夜转换模式
4、最大图像尺寸：≥1920×1080
5、通讯接口：≥1个RJ4510M/100M自适应以太网
6、具有防爆功能
	个
	2
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	硬盘录像机（Ⅱ型）
	1.网络视频输入：≥16路
2.网络视频接入带宽：≥256Mbps
3.HDMI输出：≥2路
4.VGA输出：≥2路
5.类型：≥8个SATA接口，1个eSATA接口
6.电源：AC 220V（具备双路冗余电源）
	台
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	NVR专用硬盘
	NVR套装专用硬盘-8TB
	块
	16
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	24口POE交换机
	提供不少于8个千兆PoE电口、2个千兆光口交换容量：不低于20 Gbps包转发率：14.88 Mpps支持IEEE 802.3at/af标准端口最大供电功率：30 W整机最大供电功率：110 W，满足自主可控的要求
	台
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	门禁控制器主机
	能够接入现有动环系统（共济），在环境监控系统中对机房门进行监控，与消防联动，当火警时自动切断锁的电源开门;带电锁延时，门状态信号检测，锁状态信号检测。
1、供电电压：DC9～48V
2、识别方式：支持人脸、指纹、刷卡、密码中的至少三种，含控制器、磁力锁、指纹识别终端等
3、性能要求卡容量≥10000张，记录存量≥1000条，报警容量≥10000条.通讯方式 TCP/IP。通讯距离 软件管理不受距离限制；读卡器≥4路支持Weigand26、34协议
报警输出≥ 1路 火警输入≥ 1路  工作电流 <200mA，定电压 12VDC 额定功耗 ≤5W
	台
	2
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	出门按钮
	金属材质，自复位式开门按钮
	个
	3
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	电磁锁
	不低于70KG吸合力
	组
	3
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	玻破开关
	防止门禁失灵，应急出门使用
	个
	3
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	人脸一体机门禁刷卡器
	国内标配，用户数：10000人指纹容量：10000枚.面部容量：10000张IC卡容量：10000记录容量：10万条.显示屏：不小于5寸TP彩屏,通讯方式：TCP/IP、选配WIFI,基础功能记录查询：PhotoID、ADMS、带摄像头,使用温度：0℃～45℃
使用湿度：20%～80%RH，电源规格：DC12V 3A
	台
	3
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	IC卡
	非接触式IC卡，材质为PVC或者PET,数据可重复擦写
	张
	10
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	单模光缆
	24芯单模光缆
	米
	200
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	电源线（Ⅱ型）
	VVR2*2.5
	米
	500
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	光电转换模块
	含24条尾纤，光电转换器1套（每条光缆熔接8芯）
	个
	2
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	光配单元
	24口光纤配线架2套，SC单模单芯跳线24条
	套
	2
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	服务器机柜
	冷轧钢板，厚度≥2.0mm，防腐处理，前后网孔门，前门单开，后门双开，22U柜体， RAL 9005 墨黑色，含2个220V 16A 横装PDU电源,落地安装，不配置支架，机柜做2处接地。
	台
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	控制组件
	1、硬件配置：CPU 不低于 4 核，内存不小于 8GB；支持存储空间按需扩展，存储容量不小于 256G，满足站端业务运算、数据缓存需求。
2、系统与供电：采用主流 Linux 操作系统；支持 AC 100‑265V 双路供电；标准 19 英寸机柜式安装，运行稳定可靠。
3、通信规约：支持 Modbus、IEC101、IEC104、MQTT、DLT645 规约，可对接运行管控平台，按标准化数据模型上送机房综合监控关键数据；采用软件实现底端协议解析，无需单独配置硬件协议解析器，可配合完成 UPS、空调、配电系统等业务侧终端协议开发。
4、对时与数据功能：支持接收后台或本地手持设备的时钟召测和对时命令；支持存储数据项、存储时间可配置，数据存储时间≥30 天；具备数据缓存、断点续传功能，网络中断不丢失关键监测数据。
5、业务协同：作为全站综合监控业务核心，完成环境、动力、告警、视频数据汇聚调度，与 IO 采集模块、视频解码分析模块协同工作。
	套
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	IO采集模块
	1、接口集成：一体化设计，集成 RS485、RS232、DI、DO、AI、USB 等多种接口，具备对外供电能力，可接入各类传感器、动力终端设备。
2、串口规格：≥8 路 RS485 或 RJ45 接口，其中复用口≥4 路，其余为独立通讯信道；≥2 路接口支持跳帽切换 RS232/RS485 模式。
3、开关量接口：DI 口≥12 路；DO 口≥4 路，DO 端口可自由切换常开、常闭模式，满足采集与联动控制输出。
4、对外供电：DI、DO、RS485 接口均可输出 12V DC 供电，可直接为前端传感设备供电。
5、外设接口：配置≥1 路 HDMI 接口，支持本地画面输出、现场调试运维；配套 USB 接口用于外设扩展。
	套
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	视频解码组件
	1、高清解码能力：支持 16 路 1080P 高清视频实时解码，兼容市面主流视频编码格式，可实现多路监控视频并发预览、实时解码输出，满足站端多路视频同步监测需求。
2、视频存储回放：支持视频数据本地存储，具备历史录像检索、回放功能，可满足站内视频留存、事件溯源、日常运维核查的业务需求。
3、电力专项预警分析：内置专业智能分析算法，可实现蓄电池容量核查预警、配电系统三相不平衡预警、配电柜温度异常分析等动力环境专项监测研判功能。
4、智能联动告警：可依托视频画面、环境监测、电力运行多维度数据，精准识别异常状态，联动管理平台及本地设备触发告警，实现故障提前预警、隐患实时监测。
5、全域业务协同：可与边缘计算主机、多业务 IO 采集模块实现数据互通、业务联动，融合视频画面、环境数据、电力运行数据，构建站端一体化综合监控体系。
	套
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	温湿度传感器（Ⅲ型）
	1、测量范围 温度：-40℃~70℃湿度：0~100%rh
2、测量精度 温度：±0.5℃湿度：±2%RH 
	台
	6
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	烟感传感器（Ⅱ型）
	1、报警输出：继电器常开／常闭
2、有效监测面积：≤20平方米
3、安装方式：离子式，吸顶
	台
	4
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	水浸传感器（Ⅱ型）
	探测性能：探测灵敏度 3mm±1mm，误报率≤0.01%，积水达到阈值即可触发报警。
信号输出：开关量信号输出，可接入环境数据采集单元，实现积水异常上报告警。
供电规格：DC12‑24V 宽压供电，整机功耗低，适配设备箱内传感器供电回路。
防护与安装：防护等级不低于IP65；接触式感应探头，可铺设于电缆沟、设备箱底部；抗油污、抗腐蚀。
环境条件：工作温度‑20℃～+60℃，湿度 10%‑95% RH 无冷凝；具备线路故障自检功能。
	台
	4
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	水浸线
	探测原理：双芯导电感应线缆，遇水导通触发报警；报警积水高度 3mm±1mm，误报率≤0.01%，响应时间≤1s。
线缆材质：氟聚合物外护套，导电高分子芯体；耐弱酸弱碱，抗腐蚀、抗紫外线，抗拉可弯曲，支持连续铺设。
工作条件：防护等级不低于IP67；工作温度‑40℃～+70℃；高湿环境下可稳定工作，积水消除后自动复位。
电气特性：无源传感线缆，本身不带电源；需配套水浸探测器主机使用，可分段扩展，支持多段级联。
安装方式：可沿电缆沟、设备底部敷设；配固定卡扣；非定位型仅判断有无漏水，定位型可实现漏水点位定位。
	米
	15
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	协议转换器（Ⅱ型）
	转发率100Mpps，≥4个万兆光口，≥48个千兆电口，电口具备POE功能
	套
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	



具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
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