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	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求

	激光超声探头、自检装置等采购项目
	显示模块
	显示屏：高清 8.5 寸触摸屏，分辨率≥800*480
负责整机系统调度、人机交互、结果界面显示
接收声波、红外热成像采集数据，完成图像、测温数据渲染展示
	套
	2
	接供货通知后15日内
	36个月
	买方指定地点
	业绩要求：2023年1月1日至2025年12月31日止，完成过局放检测仪或组部件（传感器）销售业绩累计金额不低于50万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。

	
	红外热成像单元
	热成像分辨率：≥640×512 像素
红外测温功能：测温范围‑35℃～1200℃
完成红外图像采集、温度原始数据计算输出
将热图、测温数据传输至主控显示单元
	套
	2
	接供货通知后15日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	声波局放采集单元
	负责局放声波信号拾取、信号预处理
采集局放声学信号，输出信号数据给到主控单元
配合红外热成像实现声‑红外同步局放检测
	套
	2
	接供货通知后15日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	电源模组
	内置电池组，整机供电
电池续航：≥8 小时
为显示、红外热成像、声波采集各组件提供稳定电源供给
	套
	2
	接供货通知后15日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	接触式超声波传感器
	检测频带：20KHz~200KHz
动态测量范围 ：70dB
分辨率：0.1dB
线性度误差<±20%
连接方式：外置信号线连接
	套
	2
	接供货通知后15日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	高频传感器
	检测频带：0.3MHz～30MHz
测量范围：0~70dB
增益：-30~40dB
分辨率：0.1dB
传输阻抗≥10mV/mA
连接方式：外置信号线连接
	套
	4
	接供货通知后15日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	暂态低电压前置传感器
	检测频带：3MHz~100MHz
测量范围：0~70dBmV
分辨率：0.1dB
线性度误差<±20%
连接方式：内置/外置信号线连接
	套
	2
	接供货通知后15日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	特高频传感器
	检测频带：300MHz~1500MHz
测量范围：-70dBm~-10dBm
传感器平均有效高度≥10mm
分辨率 ：0.1dBm
连接方式：外置信号线连接
	套
	2
	接供货通知后15日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	手持式主控硬件模块
	形态：手持式整机硬件载体
操作系统：Windows CE 6.0 或更高稳定版本
CPU：32 位处理器，主频≥1GHz
显示屏：≥7 英寸彩色 LCD 触摸屏，分辨率≥800×480
防护等级：不低于 IP54
供电：内置可充电电池，连续工作≥4h；AC 220V/50Hz 充电电源
外设接口：SD 卡存储接口、USB 数据导出接口、3.5mm 耳机音频监听接口
信号输入：独立双通道 BNC 接口 CH1、CH2
	套
	20
	接供货通知后15日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	信号采集与音频处理模块
	信号接入：双通道 BNC（CH1、CH2）信号接收
音频处理：3.5mm 耳机接口音频监听功能
信号链路：将外部传感器信号传输至主控 CPU，完成信号预处理，供诊断软件调用解析
	套
	20
	接供货通知后15日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	诊断模块
	运行环境：部署于 Windows CE 系统
核心功能：现场数据分析，输出诊断结果、彩色图形、数值展示
存储功能：SD 卡存储，同步保存检测波形及关联现场图像
文件操作：通过 USB 接口实现与电脑的数据读取导出
	套
	20
	接供货通知后15日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	激光超声探头
	接口：BNC 接口
外形：开放型喇叭口结构
外壳：PC+ABS 密封塑料外壳
中心频率：39‑41kHz
灵敏度范围：‑85 ~ ‑60dB
有效检测距离：≥50m
配置：内置绿色激光瞄准定位模块
内置：电池、本地显示屏
重量：≤700g（含内置电池）
能力：可脱离主机独立检测，显示数值、波形，本地存储数据；带摄像拍照，拍照同步保存波形 + 现场图像，屏幕带定位框
	套
	20
	接供货通知后15日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	主机处理单元
	信号接入：BNC 信号接口，对接分体探头
波形处理：实时波形解析
电压量程：10mV‑5V，不少于 9 档位
时基档位：1ms‑20ms，不少于 5 档位
数据交互：读取探头存储数据，接收图像、波形文件
车载联动接口：适配车载检测工况信号
支持对存储文件进行查看、重命名、删除、加载等操作
	套
	20
	接供货通知后15日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	车载适配模块
	工作条件：支持车速≤30km/h 行驶状态下检测作业
功能：提供车载工况信号适配、供电适配、运动状态协同，联动探头与主机完成移动状态采集
信号交互：实现探头‑主机之间移动环境下数据传输
	套
	20
	接供货通知后15日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	读卡器
	支持卡型：兼容 SD、SDHC、SDXC、Micro SD (TF) 卡，最大支持 2TB 存储卡容量。
传输接口：USB3.0，向下兼容 USB2.0；理论读取速率最高 5Gbps。
读写性能：SD 卡读取最高 90MB/s，写入最高 60MB/s，支持热插拔。
工作环境：工作温度 0℃‑60℃，无需额外驱动，即插即用，支持 Windows、Linux 系统。
物理规格：便携式，金属 / 塑料外壳；供电由 USB 总线供电，无需外接电源。
	个
	20
	接供货通知后15日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	耳机
	接口类型：3.5mm TRS 三级立体声，φ3.5mm 插孔，适配 Φ3.5 音频插头，支持信号输入 / 输出。
额定阻抗：输出阻抗≤10Ω；适配负载阻抗 16Ω‑10kΩ。
电气参数：最大输出幅值 2Vpp；频率响应 20Hz‑20kHz；隔离度≥40dB。
机械寿命：插拔寿命≥5000 次，接触电阻≤50mΩ，绝缘电阻≥100MΩ。
环境与防护：工作温度‑20℃～+70℃。
	个
	20
	接供货通知后15日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	数据线
	接口规格：USB‑A 公头转 USB‑C 公头，USB3.0 标准，向下兼容 USB2.0。
传输速率：最高 5Gbps 数据传输，支持数据通信，可兼顾充电功能。
线缆长度：1.5m；导体采用多股铜芯，外被 PVC 耐磨护套。
电气性能：最大载流 3A；接触电阻≤80mΩ，绝缘电阻≥100MΩ。
环境机械：工作温度‑20℃～+70℃，弯折寿命≥1000 次插拔。
	条
	20
	接供货通知后15日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	自检装置
	自检模式：一键自动自检、手动幅值/频率步进校验；可校验仪器灵敏度、频响、幅值线性度
校验项目：灵敏度校验、频率响应校验、幅值线性校验、通道完整性校验、相位响应校验
工作模式：连续输出、脉冲间歇输出（模拟间歇性放电）
距离适配：标准校验距离 0.5‑3m，匹配架空线巡检仪现场工作距离
显示：OLED 显示输出幅值、频率、脉冲频率、工作状态、电量
存储：内置可保存多组自检记录，可导出
	个
	20
	接供货通知后15日内
	36个月
	买方指定地点
	



具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
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