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	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求

	电池有效性监测模组等采购项目
	交流故障仿真模组1
	1.隔离变压器容量：≥15 kVA；
2.外部端子接口：4个输入端子+4个输出端子，辅助电源输入AC 220V±15%；
3.模拟故障类型：过压（＞110%Ue）、欠压（＜85%Ue）、缺相、失电；
4.继电器动作时间：≤15ms；
5.工频耐压：AC 2.5kV/min。
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	业绩要求：2023年1月1日至2025年12月31日，具有电源系统或配件销售业绩不少于40万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。

	
	交流故障仿真模块2
	1.告警输出硬接点容量：DC220V/5A；
2.硬接点动作正确率：100%；
3.告警响应时间：≤1s；
4.可模拟告警种类：≥14种，含输入异常、开关跳闸、ATS变位/故障/闭锁、母线过/欠压、剩余电流越限、防雷失效、通信中断、负荷/零序过流保护动作等；
5.工作电源：DC 220V。
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	直流故障仿真模组1
	1.模拟量采集精度：电压 ±0.5%、电流 ±1.0%；
2.接地电阻模拟范围：0～999.9kΩ；
3.交流窜电模拟电压等级：57 VAC、110 VAC、220 VAC；
4.保护动作响应时间：≤2s；
5.可模拟故障类型：交流电源故障、充电模块故障、直流母线过/欠压、各类接地（正/负/高阻/低阻/平衡）、交流窜电、单体电池异常、蓄电池开路/短路/脱离母线、核容过程保护、充电流程、母线失压补偿等；
6.绝缘耐压：DC 2kV/min。
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	直流故障仿真模组2
	1.告警输出硬接点容量：DC 220V / 5A；
2.硬接点动作正确率：100%；
3.告警响应时间：≤1s；
4.可模拟告警种类：≥27种，含交流异常、防雷失效、开关跳闸、模块故障、蓄电池各类异常、母线过/欠压/绝缘降低/接地/窜电、馈线故障、母线脱离、放电/补偿装置故障、通信中断等；
5.工作电源：DC 220V。
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	充电仿真模组
	1.电流采样分辨率：≤0.1A；
2.投退判断阈值：单模块输出电流 > 额定值1/2时触发全部投入；
3.控制指令响应时间：≤100ms；
4.模拟输出电流线性度：≤±2%；
5.模块数量模拟范围：≥4台。
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	直流绝缘故障仿真模组
	1.电阻接地模拟路数：8路；
2.交流窜电模拟路数：3路，窜入电压值分别为57V AC、110V AC、220V AC；
3.平衡接地模拟路数：1路；
4.接地电阻可选阻值：5kΩ、10kΩ、20kΩ、50kΩ、100kΩ；
5.绝缘电阻测量范围：0～1000kΩ，精度 ≤±3%；
6.继电器动作时间：≤10ms。
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	蓄电池故障仿真模组
	1.主回路额定通流能力：≥200A；
2.短时耐受电流：≥1kA/s；
3.接触器接触电阻：≤0.5mΩ；
4.可模拟故障类型：开路、内阻增大、金属性接地；
5.绝缘耐压（接地点）：DC 2kV/min；
6.安装方式：串联于任意两节电池之间。
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	通讯故障仿真模组
	1.模拟通讯中断路数：8路；
2.通讯接口类型：RS485；
3.继电器隔离耐压：AC 1.5kV/min；
4.中断控制响应时间：≤20ms；
5.支持模拟通讯故障类型：充电模组、绝缘监测模组、电池巡检模组、开关量模组与监控器通讯中断。
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	故障仿真模组
	1.硬件平台：工业级嵌入式工控机；
2.人机界面：≥10.1英寸彩色触摸屏，分辨率 ≥1280×800；
3.通信接口：≥2路以太网、4路RS485；
4.开出接点数量：≥32路；
5.软件功能：支持随机故障模拟和指定故障模拟，故障库可编辑；
6.操作系统：嵌入式Linux或Windows，支持IEC 61850 / Modbus协议。
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	电池有效性监测模组
	1.单体电池电压监测范围：0～3V（2V电池）/ 0～15V（12V电池），精度 ±0.5%；
2.单体电池内阻测量范围：0.1～100mΩ，精度 ±2%；
3.监测电池节数：≥108节；
4.温度监测：-10℃～+60℃，精度 ±1℃；
5.自动检测周期：1～30天，支持手动即时触发；
6.告警响应时间：≤5s；
7.通讯接口：RS485 / 以太网，支持IEC 61850。
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	直流守护电源模组
	1.柜体配置：4台双向DC/DC模块；
2.单模块规格：30A/220V；
3.模块蓄电池侧输出电流：≥0.10C10；
4.熔断器额定电流：≥模组总电流的1.2倍；
5.母线电压恢复时间：≤500μs；
6.热备用状态中间抽头漏电流：≤0.02 mA/Ah；
7.模组效率：≥95%。
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	蓄电池远程核容模组
	1.放电装置：1台逆变回馈型，直流侧 ≥30A / 220V；
2.放电电流整定范围：0～100A；
3.逆变输出：380V/220V，50Hz ±0.5Hz；
4.谐波要求：奇次≤4.0%（3～9次）～0.3%（35次以上）；偶次≤1.0%（2～10次）～0.075%（36次以上）；
5.功率因数：＞50%额定功率时≥0.98；20%～50%额定功率时≥0.95；
5.并网直流分量注入：≤0.5%或5mA；
6.三相不平衡度：负序电压不平衡度≤1.3%；
7.温度传感器数量：≥3个；
8.告警硬接点信号：≥3路；
9.通讯接口：≥2路以太网（IEC 61850优先），可扩展RS485。
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	交流电源模组
	1.交流电源容量：220kV变电站选型：400 kVA；
2.ATS或同等产品模块额定电流：220kV变电站选型：630 A；
3.交流进线断路器额定运行分断能力：35kA；
4.交流进线断路器：220 kV变电站选型：800A；
5.进线断路器型式：塑壳式；
6.防雷模块等级：B+C级。
	套
	2
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	交流馈线模组
	馈线断路器：20A，2P：8只；40A/3P：8只；63A/4P：8只；125A/4P：4只。
	套
	2
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	直流电源模组
	1.交流进线开关（4P）：额定电流100 A 2个；
2.进线切换装置（4P）：额定电流：100 A 1个；
3.高频开关电源模块（220kV变电站）：5块；
4.数字交流电压表：0.5级，1块；
5.数字直流电压表：0.5级，1块；
6.数字电流表：0.5级，2块。
	套
	2
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	直流馈线模组
	1.220V馈线断路器：16A：10只；32A：10只；63A：20只；
2.直流馈线接地选检装置：1套，具有交流窜直流测记、报警功能。
	套
	2
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	UPS电源模组
	1.UPS电源容量：5 kVA；
2.UPS电源主机：2台；
3.交流输入电压：380V；
4.直流输入电压：220V；
5.交流输入断路器（三相）：40 A；
6.直流输入断路器：40 A；
7.总旁路断路器：40 A；
8.手动旁路断路器：40 A；
9.自动旁路断路器：40 A；
10.总馈线断路器：40 A；
11.隔离变压器：2台，工频隔离。
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	蓄电池模组
	1.蓄电池单体电压：2V；
2.蓄电池容量：300Ah；
3.蓄电池架：1套，容量≥300AH；
4.蓄电池监测模块通信电缆：≥500m；
5.蓄电池在线监测装置：满足接入Ⅳ区监控系统。
	套
	2
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	监控模组
	1.主机+备机双冗余；
2.支撑IEC 61850通信；
3.监控屏幕：≥7寸彩屏；
4.遥测精度：0.5级。
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	



具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
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