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	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求

	户外快接座组件等采购项目
	装置箱体及支架组件
	冷轧钢板≥2.0mm；
参考尺寸760×300×200mm（不含快接座伞裙）；
外壳顶部负荷2500N/m²无变形；
摆锤撞击能量20J无裂缝无电气损伤；
含安装支架，架空线柱上安装。
	套
	4
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	业绩要求：2023年1月1日至2025年12月31日，具有配电设备或相关配件销售业绩不少于30万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。

	
	户外快接座组件
	户外快接型；
额定电压8.7/15kV；
额定电流200A；
工频耐压≥42kV/1min；
雷电冲击≥±75kV(各15次)；
局部放电1.73Uo≤10pC；
短时耐受10kA/1s；
温升≤55K；
导体材质铜，电阻率满足国标IEC标准。
	套
	4
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	电气回路及防护组件
	额定频率50Hz；
工频耐压45kV/1min；
雷电冲击≥±75kV(各15次)；
通流≥200A温升≤55K；
工作温度-30℃~45℃；
湿度0-85%正常工作；
海拔≥4500米。
	套
	4
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	不锈钢箱体组件
	参考尺寸900×600×240mm
材质304不锈钢≥2.0mm；
IP54防护等级；
IK10机械冲击等级；
耐UV辐射无裂痕损坏；
提升试验无永久变形性能无损害；
落地式安装。
	套
	7
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	面板快插组件
	额定电流630A；
工频耐压≥2.5kV/5min；
接触电阻≤200μΩ；
短时耐受≥26.5kA/1s；
峰值耐受≥66kA/200ms；
机械寿命≥10000次；
铜导体表带式多点接触；
触头镀纯银≥10μm；
插合状态IP65。
	套
	7
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	配电保护模组
	塑壳断路器额定电流≥800A，热磁脱扣；
过载保护、短路保护功能；
进线一路快插进线；
出线一路铜鼻子出线；
主电路冲击耐压9.8kV；
辅助电路冲击耐压4.8kV。
	套
	7
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	绝缘连接及附件模组
	额定电压400V；
额定电流≥630A；
最小电气间隙≥8mm；
最小爬电距离≥12.5mm；
电击防护电阻值≤100mΩ；
相间、相对地工频耐受电压1890V/5s；
绝缘手柄工频耐受电压2835V/5s；
电器元件进出线及母排连接处温升≤70K；
接插件进出线温升≤55K；
操作手柄温升≤25K；
外壳温升≤30K。
	套
	7
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	



具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
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