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	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求

	智能全景采集单元、声纹监测装置等采购项目
	安防监控主控处理单元
	以太网接口：2 个 100M 电口
开入开出：≥8 路开入，≥1 路开出
报警延时调节：0S‑999S 可调
通信、逻辑判断、告警处理、参数配置功能
工作环境：使用温度‑40℃～+70℃，相对湿度 10%～95%，无冷凝
组件 2：

组件 3：电源供电单元

组件 4：机箱防护结构单元
外壳防护等级：室外 IP44，室内 IP32
防护要求：室外环境应安装在具有实体锁具防护的箱体内
整机壳体、安装结构，实现设备防护、机械安装固定
	个
	5
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	业绩要求：2023年1月1日至2025年12月31日止，完成过辅控系统或智巡系统或组部件（摄像机或信息化设备）销售业绩不少于1份，累计金额不低于200万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。

	
	安防监控脉冲高压发生单元
	高压模式脉冲峰值：5000～10000V
低压模式脉冲峰值：500～1000V
脉冲周期：1s～1.5s
脉冲持续时间：≤0.1s
实现高低压脉冲输出，脉冲时序控制
	个
	5
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	安防监控电源模块
	主工作电压：AC220V,±15％或 DC24V,±20%
蓄电池备用电源：DC12V，≥7AH
完成交直流输入转换、后备蓄电池充放电管理，整机供电
	个
	5
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	安防监控机箱防护结构单元
	外壳防护等级：室外 IP44，室内 IP32
防护要求：室外环境应安装在具有实体锁具防护的箱体内
整机壳体、安装结构，实现设备防护、机械安装固定
	个
	5
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	红外双鉴探测器
	探测范围 12m×12m
探测角度 110°
报警开关 NO/NC输出
工作电压 DC24V,±20%
消耗电流 ≤20mA
防拆开关 平常为连通，拆开时开路
使用环境 使用温度-10℃～+50℃，相对湿度15%～95%，无冷凝
	只
	29
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	红外对射探测器
	红外光束数 2，3，4
探测距离 100m，150m，200m
探测方式 光束遮断探测
报警周期 2±1s
校正角度 水平180°，垂直20°
防拆开关 平常为连通，拆开时开路
工作电压 DC24V，±20%
使用环境 使用温度-25℃～+55℃，相对湿度10%～95%，无冷凝
防护等级 IP65
加热器 电源DC24V,低于5℃启动，高于7℃关闭
	对
	3
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	电子围栏
	双防区；
脉冲输出电压：高压峰值 5000‑10000V 可调，单脉冲能量≤5J，符合 GB/T 7946‑2015 安全标准，威慑电击非致命。
单防区防护长度：单防区最大 50‑200m，支持 4/6 线制，适配围墙、厂区等不同周界场景。
供电与功耗：AC220V 供电，可外接 DC12V 蓄电池备用，主机功耗＜15W。
报警输出：支持短路、断路、防拆报警，具备无源干接点 / RS485 接口，可联动报警主机、监控系统。
	套
	5
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	门禁监控终端
	管理门数 1，2，4
开门延时时间 1～600s可调
用户注册卡数量 不少于2万个
脱机存储记录数量 不少于10万条
响应时间 刷卡响应时间＜0.5秒
防拆防撬 防拆输入1路
告警机制 具有以下告警，可分别设置是否启用：门开超时、非法闯入、出门按钮短路等
告警联动 火警告警、门开超时、暴力入侵告警等联动输出
端口保护 防反接、防错接
工作电压 AC220V
工作电流 ＜100mA
工作环境 温度-40℃～+85℃，相对湿度5%～95%，无冷凝
防雷 电源、RS485、网络端口为2KV/1KA防雷保护，其它端口为600W浪涌防雷保护
	套
	6
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	读卡器
	读卡频率：13.56MHz（IC 卡）、125KHz（ID 卡）。
读卡距离：标准读卡感应距离 2‑10cm。
通信接口：输出接口，USB、RS485、RS232、韦根 26/34，用于对接上位机 / 门禁控制器。
工作电压：DC12V。
	个
	52
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	开门按钮
	工作电压：DC12V，兼容门禁控制器输出电压，适配多数门禁系统。
输出触点：无源干接点，常开 NO，按下闭合；无极性，可接韦根门禁控制器。
外壳材质：金属面板，嵌入式。
按键寿命：≥10 万次按压，机械按键，回弹式，无锁存。
接线方式：2 芯接线端子，无需区分正负极，布线简单。
	个
	52
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	电磁锁（Ⅰ型）
	锁体吸力：280kg。
工作电压：DC12V/DC24V。
输出信号：门状态反馈信号（门磁检测），干接点输出，上传门开闭状态。
安装方式：明装，适用木门、铁门，配套吸板，防护等级≥ IP40
	个
	44
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	声光报警器
	工作电压：DC12V/DC24V，适配报警主机、门禁、电子围栏输出。
声响分贝：85‑110dB，音调可调，具备持续报警、间歇报警模式。
灯光参数：LED频闪警示灯，红/黄色，闪光频率120 次 / 分钟。
输出与防护：无源触发，接线端子；防护等级≥IP65。
	个
	12
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	锁控监控主控处理单元
	CPU 主频不低于 1.33GHZ，具备双核，运行 RAM 不小于 2G，双存储备份，主硬盘不低于 32G，备份硬盘不低于 4G
时钟误差：24 小时误差不超过 2s
接入锁具数：2048 个
响应时间：3s
最大接收操作任务数：≤50 个
实现业务逻辑处理、任务调度、锁具管理、数据双备份
	个
	5
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	锁控监控人机交互单元
	彩色触摸屏：≥7 寸
显示画面切换时间：＜0.2s
完成本地画面显示、参数配置、操作交互、状态展示
	个
	5
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	锁控监控通信模块
	RS232通信接口：支持 4800bps、9600bps、115200bps、14400bps、19200bps
以太网口：100M bits/s
Type‑C：500kbps
IrDA、蓝牙或其它短距离无线通讯方式：57600bps
负责内外数据交互，对接电子钥匙、上位系统
	个
	5
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	锁控监控电源模块
	工作电压：额定电压 AC220V，允许偏差‑20％～+15％
工作电流：≤300mA
充电电压：DC5V
充电电流：≥500mA（单个钥匙座）
装置功耗：≤50W
输出功率：≤25W
平均无故障时间：≥30000 小时
实现整机供电、电子钥匙座充电管理，电源变换
	个
	5
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	锁具
	工作电压：DC12V/DC24V；分断电开锁、断电上锁两种模式。
锁体类型：电磁锁、阴极锁、电控锁、电机锁；适配木门、铁门、玻璃门。
反馈信号：门状态检测信号，干接点输出，上传门开 / 关状态至控制器。
防护与寿命：室内≥IP40，室外型≥IP54；机械寿命≥10万次，配套安装配件，满足实际需求。
	套
	5
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	电子钥匙
	电池电压 DC 3.6V
电池容量 ≥600mAh
静态最大电流 ≤100mA
动态最大电流 ≤1200mA
失电记忆时间 ≥10年
最大连续开锁时间 ≥4h
不充电连续开锁次数 ≥500次
识别锁编码个数 ≥2^n（n≥12，n为整数）
一次接收开锁任务的项数 ≥ 1000项
锁具采集频率 125kHz，433MHz
支持锁具总数 ≥ 5000个
屏幕尺寸 ≥128×64 
分辨率 ≥0.96英寸
充电时间 ≤4h
时钟精度 ±0.5秒/天
开机时间 ≤2秒
通信模式 可支持IrDA、蓝牙、type-c或其它短距离无线通讯方式通信。供货范围电子钥匙2把，紧急解锁钥匙1把，应满足实际需求
	套
	9
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	动环监控主控单元
	支持 DL/T860 通信报文规范，与服务网关机、综合应用主机交互环境数据、联动控制信息
联动响应时间：≤2s
从终端收到遥控执行报文到终端遥控出口的时间不大于 2s
通讯异常分辨率不大于 10s
事件记录分辨率不大于 5ms
具备终端异常告警、装置故障告警，可硬接点上传告警信号
完成协议解析、逻辑运算、事件记录、联动处理、故障自检
	个
	5
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	动环监控通信单元
	以太网 RJ45 通信口不小于 4 个，支持 10M/100M 自适应；至少 1 路 10M/100M/1000M 自适应，用于主站通信接入
串口不小于 6 个，其中 2 路 RS485/RS232 可切换
串口速率可选：1200、2400、4800、9600、19200、115200bps
支持 Modbus 规约，对接本地设备，完成网络、串口全部数据收发
	个
	5
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	动环监控采集控制单元
	开入：≥8 路，内激励，内部提供 24V 开入电源；软件防抖时间 10ms～60000ms 可设
开出：≥6 路干接点；控制交流电压不超过 250V；长期允许闭合电流≥5A；短时允许闭合电流≥30A，200ms
实现开关量采集、继电器输出控制，接入现场传感器与受控设备
	个
	5
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	动环监控电源模块
	工作电压：AC 85V～265V，47Hz～63Hz；DC 40V‑370V，纹波系数≤5%
工作温度：‑40℃～70℃
完成交直流宽范围输入变换，为整机、内部 24V 开入回路提供供电，适应宽温工作环境
	个
	5
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	温湿度传感器（Ⅰ型）
	温度量程 -40℃～120℃
温度测量精度 ±0.5℃(-20℃～60℃)
温度测量稳定性 <0.1℃/y
湿度量程 0%RH～100%RH
湿度测量精度 ±3%(25℃,5%RH～95%RH)
湿度测量稳定性 <1%/y
显示 液晶显示
工作温度 -40℃～70℃
工作电压 DC24±20%V
接口 1路RS485数据接口
	个
	24
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	空调控制器（Ⅰ型）
	遥控发射通道 1
存储命令数 64/32
载波频率 30KHz～50KHz可设定，出厂默认38KHz
遥控距离 5～10米
空调运行电流 0～20A
空调运行状态 实时空调运行状态
工作电压 DC12±20%V
温度范围 -10℃～50℃
湿度范围 10%～90%RH
串口通讯 1路RS485
通信速率 9600、4800、2400bps可选择，默认9600bps
	个
	33
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	水浸传感器
	检测原理 光电检测
工作温度 0℃～70℃
工作湿度 20%RH～95%RH
误报率 ＜100ppm
静态功耗 0.5W
报警功耗最大 1.2W
工作电压 DC24±20%V
接口 1路开出量
负载电流100mA
	个
	12
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	微气象传感器（Ⅰ型）
	温度测量范围：-40℃~+50℃
 分辨力：0.1℃
 准确度：±2℃
湿度测量范围：0~100%
 分辨力：1%
 准确度：±4%（电容式温度传感器，＜80%时）；
±8%（电容式湿度传感器，≥80%）
风向测量范围：0~360°
 分辨力：3°
 准确度：±5°
 风向启动风速：＜0.5m/s
 抗风强度：75m/s
风速测量范围：0~100m/s
 分辨力：0.1m/s
 准确度：±（0.5+0.03）m/s，V为标准风速值
 启动风速：＜0.5m/s
 抗风强度：75m/s
气压测量范围：550hPa~1060hPa
 分辨力：0.1hPa
 准确度：±0.3hPa
雨量测量范围：0~500mm
 降水强度：0~4mm/min
 分辨力：0.2mm
 准确度：±0.4mm（≤10mm时）；±4%（＞10mm时）
工作电压 DC24V±20%
工作温度 -40℃~+70℃
通信接口 1个RS485
	套
	3
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	灯光控制单元
	输入供电：AC220V 市电输入，模块工作电压 DC12‑24V，支持过载保护。
继电器输出：继电器触点输出，单路最大负载 10A，可控制灯具、照明回路通断。
通讯接口：RS485，支持 Modbus 协议，对接上位机 / 动环主机，实现远程开关、定时控制。
功能特性：支持手动 / 自动模式，具备定时、联动触发；防护等级 IP40，导轨式安装。
	套
	3
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	风机控制单元
	供电输入：AC220V 供电，模块工作电压 DC24V，具备过流、短路保护功能。
输出触点：继电器输出，触点容量 5‑10A，可直接控制风机启停，支持交直流负载，满足实际接入需求≥9个
通讯接口：RS485 接口，Modbus 通讯协议，对接动环监控主机，远程启停、状态回传。
控制功能：支持手动 / 自动切换，可联动传感器信号；导轨安装，防护等级 IP40，
	套
	7
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	水泵控制单元
	供电输入：AC220V 供电，模块工作电源 DC24V，具备过流、短路、缺相保护。
继电器输出：继电器触点输出，触点容量 10A，控制水泵启停，可接交流水泵负载，满足实际接入需求
通讯接口：RS485 接口，Modbus 协议，接入动环主机，远程启停、采集运行故障状态。
控制功能：手动 / 自动模式，可联动液位传感器；导轨式安装，防护等级 IP40
	套
	3
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	在线智能巡视服务器
	满足安全自主可控要求。
硬件算力配置：机架式 2U，双冗余热插拔电源；CPU≥16 核，内存≥64GB，AI 算力≥64TOPS INT8，支持多路视频、红外图像实时智能分析。
接入处理能力：千兆网口，支持摄像头、巡检机器人接入，可执行设备表计读取、缺陷识别，支持定时、手动、联动巡视任务调度。
通信与协议：支持 TCP/IP，兼容 DL/T860、Modbus 协议，可对接动环主机、监控平台，上传巡视结果、告警事件、图片录像数据。
系统与可靠性：适配国产操作系统，7×24 小时不间断运行，日志与录像存储≥1 年，MTBF≥30000h，支持上电自启、故障告警。
	套
	3
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	高清网络一体化云台摄像机（Ⅰ型）
	AC24V，RJ45，≥IP67，白光，≥23倍光学变焦，≥200万像素，摄像机靶面尺寸不小于1/2.8英寸，宽动态能力综合得分大于120，照度适应范围不小于120dB，支持最低照度可达彩色0.0005 lx，黑白0.0001° lx，水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-90°~90°，具备较好的环境适应性，电压在AC24V±40%范围内变化时，设备可正常工作
	套
	39
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	防爆高清网络摄像机
	有效像素:≥1920*1080
最低照度: 彩色：0.005 Lux @ (F1.6，AGC ON); 黑白：0.001 Lux @ (F1.6，AGC ON)
变倍：4.8-96 mm，20倍
防爆标志：Ex d ⅡC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃ 
	套
	6
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	高清网络球机
	AC24V，RJ45，≥IP67，红外，水平360°，垂直-20～90°，≥23倍光学变焦，≥200万像素，
	套
	42
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	高清网络枪机
	DC12V，RJ45，≥IP66，红外，≥200万像素，
	套
	6
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	固定摄像机
	DC12V，RJ45，≥IP66，红外，≥200万像素，
	套
	21
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	双光谱测温球机
	AC24V，RJ45，≥IP66，红外，水平360°，垂直-20°～90°，镜头25mm，测温精度±2°C 或±2%，热成像分辨率640x512，噪声等效温差不大于18mk，可分辨温差不大于300mK，工作环境-45℃~70℃
	套
	6
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	声纹监测装置
	采集性能：多通道同步采集，采样速率≥96kHz，频率响应 20Hz‑20kHz，具备降噪处理，可识别局部放电、设备松动等异常声纹信号。
供电与环境：DC12‑24V 供电，工作温度‑25℃～+55℃，防护等级IP65，适应变电站强电磁、户外环境。
通信接口：以太网、RS485 接口，支持 DL/T860、Modbus协议，上传声纹数据、频谱、故障告警至动环/在线巡视服务器。
智能分析功能：边缘 AI 声纹诊断，支持阈值告警，本地存储声纹日志，7×24h 不间断监测，异常事件主动上报
	套
	6
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	智能全景球机
	DC36V，RJ45，≥IP67，混合补光，水平360°，垂直-20～90°，双镜头，≥23倍光学变焦，≥400万像素，全景+细节，2个GPU芯片，带加热
	套
	3
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	硬盘录像机（Ⅰ型）
	支持64路IPC接入，接入带宽≥320M，最大支持接入1200W摄像机；
8个SATA接口，可满配8T硬盘，1个eSATA接口；
支持2个千兆RJ45，2个HDMI，2个VGA，
	套
	9
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	硬盘
	6T,SATS,7200转
	块
	48
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	二层交换机
	视频接入交换机，24百兆电2千兆光；机架式安装
	套
	12
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	三层交换机
	视频汇聚交换机，12千兆电12千兆光；机架式安装
	套
	3
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	综合电源
	输入输出规格：AC220V 交流输入，多路 DC 输出（DC12V/DC24V），输出总功率按需配置，具备过压、过流、短路保护。
后备储能：内置蓄电池组，市电断电后可维持后端设备持续工作，支持蓄电池充放电管理、电池状态监测。
通信接口：RS485 以太网接口，支持 Modbus、DL/T860 协议，上传输入电压、输出电压、电流、电池状态告警至监控平台。
环境与安装：机架式安装，工作温度‑10℃～+50℃，具备防雷防护，支持 7×24 小时连续运行。
	套
	13
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	图形工作站
	处理器与内存：塔式 / 机架式，CPU≥16 核，内存≥64GB，支持 ECC 纠错内存，满足图像解析、模型运算多任务并发处理。
图形处理能力：专业图形显卡，显存≥24GB，支持多路 4K 视频解码、AI 图像推理，适配可视化、智能巡视图像分析业务。
存储与网络：固态硬盘 + 机械硬盘组合，有效存储容量≥4TB；双千兆 / 万兆网口，保障大量图片、视频数据读写传输。
系统及可靠性：支持国产操作系统，7×24h 连续运行，MTBF≥30000h，具备上电自启，可对接平台实现业务数据交互。
含显示器，满足智能巡视要求
	套
	3
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	视频户外柜
	箱体防护与材质：冷轧钢板，户外防腐喷塑处理，防护等级 IP55，工作温度‑30℃～+65℃，具备防雨防尘、防盗门锁、接地铜排。
温控散热：配置温控风扇，高温自动排风、低温停止，可选加热器，实现箱内温度调控，保障交换机、电源、视频设备稳定运行。
安装与结构：支持抱杆、壁挂、落地安装，内部含导轨、安装层板、线缆护线圈，预留进线孔，适配视频、通信、电源模块部署。
告警与扩展：配置箱门防拆微动开关；支持 RS485 接入动环监控，上传柜门状态、箱内温湿度告警，可集成电源、防雷组件。
	套
	9
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	智能巡视服务器机柜
	柜体规格材质：标准 42U 机架机柜，冷轧钢材质，表面防腐喷涂；防护等级 IP20，前后网孔门，带机械防盗锁，配备接地铜排。
散热通风：顶部配置散热风扇单元，支持风道散热；可选配机柜空调，保障服务器、算力设备长时间散热，具备温控启停。
配电与布线：内置 PDU 电源分配单元，多路输出；配有理线架、走线槽，强弱电分区布线，预留线缆进出孔。
监控与环境：支持安装温湿度、门磁传感器，RS485 接口接入动环系统，采集柜内温度、湿度、柜门开合状态，异常告警上报。
	面
	3
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	户外摄像头立杆（Ⅰ型）
	材质规格：SUS304 不锈钢材质，高度1-3米，杆体壁厚≥3.0mm，变径圆杆；底部法兰盘厚度≥12mm，配套不锈钢地脚螺栓，带检修门，杆内穿线，外部安装抱箍支架。
结构与抗风：抗风等级≥12 级（40m/s），杆体满焊抛光处理，焊缝防腐，可承载微气象传感器、摄像头、声纹监测装置等设备总重量≥50kg。
防腐接地：整体抛光防腐，耐盐雾腐蚀；内置接地铜端子，可靠接地，适配变电站户外强电磁环境，使用寿命≥20 年。
安装方式：支持落地法兰基础安装，预留设备抱杆安装位，可加装横臂；工作环境‑40℃～+70℃，户外露天使用。
	根
	29
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	消防信息传输通信接口单元
	集成设备全部对外通信接口，实现设备组网、数据传输、对时及调试功能，适配变电站多类型通信对接需求。具体参数：配置1个10/100M自适应RJ45以太网调试接口或调试串口；≥2个10/100M自适应RJ45以太网业务接口；≥2个10/100M自适应RJ45或100M LC型多模光纤以太网接口；≥1路CAN通信接口；≥4路RS485通信接口；支持SNTP网络对时功能，保障设备时钟同步。
	个
	5
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	消防信息传输采集控制单元
	负责现场模拟数据采集、硬接线控制输出及状态反馈，配套告警、闭锁空接点，实现现场设备精准管控。具体参数：配置≥6路4～20mA模拟量采集接口；≥32组带反馈的硬接线输出接口组；配备≥1路装置报警空接点、≥1路装置闭锁空接点；控制响应速度快，收到远方控制指令后，1s内完成硬接线开出动作。
	个
	5
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	消防信息传输电源模块
	为设备整机提供稳定供电，适配变电站现场高低温工作环境，保障设备全天候稳定运行。具体参数：支持双制式供电，优先采用AC220V供电，兼容DC220V供电模式；设备工作温度区间为-25℃～+55℃，可适应变电站室内外常规工况环境，具备良好的环境适应性与运行稳定性
	个
	5
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	消防信息传输数据存储逻辑单元
	承担设备事件记录、数据存储、逻辑运算功能，保障历史数据可追溯、断电不丢失。具体参数：支持火灾报警历史事件记录≥999条；具备断电数据保存功能，断电后可留存所有事件信息时长不少于14天；统筹处理设备采集数据、控制指令、告警信号，保障设备各项功能有序联动运行。
	个
	5
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	液晶显示器
	19”、机架式、组屏安装
	台
	6
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	屏柜
	配套提供（在线监测子系统、火灾消防子系统、安全防卫子系统、智能锁控子系统、动环子系统）
	面
	5
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	网络交换机（Ⅰ型）
	10M/100M自适应交换机，不少于24电口，光口可选配，机架式安装
	台
	3
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	室外红外高清网络高速智能球机
	变焦倍数:光学变焦≥32倍;
有效像素:≥1920*1080;
最低照度: 彩色0.05Lux；黑白0.01Lux，0 Lux with IR;
镜头：4.3-129mm
防护等级：≥IP67
	套
	17
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	室内红外高清网络高速智能球机
	变焦倍数:光学变焦≥32倍;
有效像素:≥1920*1080;
最低照度: 彩色0.05Lux；黑白0.01Lux，0 Lux with IR;
镜头：4.3-129mm
防护等级：≥IP66
	套
	13
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	室外红外固定摄像机
	有效像素:≥1920*1080;
最低照度: 彩色0.005Lux，黑白0.007Lux，0 Lux with IR;
镜头：4.7-94mm
	套
	4
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	全景摄像机
	全景凝视摄像机 3200万星光级360 °全景一体网络高清红外智能球机
全景摄像机: 不低于3200万像素；
特写摄像机: 不低于400万像素，2560*1440；
焦距 : 5.5mm~275mm，不低于50倍光学 
功耗 :不高于72W max 
防护等级:不低于IP67 
	台
	2
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	硬盘录像机（Ⅱ型）
	视频接入解码：4U 机架式，支持 128 路 IP 摄像机接入，接入带宽≥800Mbps；支持 H.265/H.265 + 编码，4K 视频解码，HDMI/VGA 多路独立输出，多路同步回放。
存储配置：32 盘位 SATA 接口，单盘最大支持 18TB；硬件 RAID0/1/5/6/10，热插拔硬盘，录像、告警图片本地存储，支持录像锁定保护。
通信协议：双 / 四千兆网口，支持 ONVIF、GB/T28181，兼容 DL/T860、Modbus，对接动环、智能巡视平台，上传视频、告警事件。
系统可靠性：AC220V，双冗余热插拔电源；工作温度‑10℃～+55℃；告警输入输出，上电自启，7×24h 不间断运行，MTBF≥40000h，机柜机架安装。内置AI模块。
	台
	2
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	视频专用硬盘
	SATA、6T、7200转
	块
	122
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	网络交换机（Ⅱ型）
	三层，24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP，背板带宽336Gbps，包转发率51Mpps
	台
	8
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	户外摄像头立杆（Ⅱ型）
	材质规格：SUS304 不锈钢材质，高度3-6米，杆体壁厚≥3.0mm，变径圆杆；底部法兰盘厚度≥12mm，配套不锈钢地脚螺栓，带检修门，杆内穿线，外部安装抱箍支架。
结构与抗风：抗风等级≥12 级（40m/s），杆体满焊抛光处理，焊缝防腐，可承载微气象传感器、摄像头、声纹监测装置等设备总重量≥50kg。
防腐接地：整体抛光防腐，耐盐雾腐蚀；内置接地铜端子，可靠接地，适配变电站户外强电磁环境，使用寿命≥20 年。
安装方式：支持落地法兰基础安装，预留设备抱杆安装位，可加装横臂；工作环境‑40℃～+70℃，户外露天使用。
	套
	36
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	摄像头支架
	配套提供
	个
	44
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	主动红外对射报警器
	100m
	对
	2
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	门禁控制器
	4门控制器
	套
	16
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	电磁锁（Ⅱ型）
	锁体吸力：350kg。
工作电压：DC12V/DC24V。
输出信号：门状态反馈信号（门磁检测），干接点输出，上传门开闭状态。
安装方式：明装，适用木门、铁门，配套吸板，防护等级≥ IP40
	个
	8
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	温湿度传感器（Ⅱ型）
	温度量程：－30℃～＋100℃
温度测量精度：±0.1℃
温度测量稳定性 <0.1℃/y
湿度量程： 0%～100%RH；
湿度测量精度：±1%RH（25℃）
湿度测量稳定性<1%/y
显示：液晶显示
工作温度：-40℃～70℃
工作电压：DC24±20%V
接口：2路RS485数据接口
	套
	12
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	微气象传感器（Ⅱ型）
	温度测量范围：-40℃~+50℃
 分辨力：0.1℃
 准确度：±2℃
湿度 测量范围：0~100%
 分辨力：1%
 准确度：±4%（电容式温度传感器，＜80%时）；
±8%（电容式湿度传感器，≥80%）
风向 测量范围：0~360°
 分辨力：3°
 准确度：±5°
 风向启动风速：＜0.5m/s
 抗风强度：75m/s
风速测量范围：0~150m/s
 分辨力：0.1m/s
 准确度：±（0.5+0.03）m/s，V为标准风速值
 启动风速：＜0.5m/s
 抗风强度：75m/s
气压测量范围：550hPa~1060hPa
 分辨力：0.1hPa
 准确度：±0.3hPa
雨量测量范围：0~500mm
 降水强度：0~4mm/min
 分辨力：0.2mm
 准确度：±0.4mm（≤10mm时）；±4%（＞10mm时）
工作电压：DC24V±20%
工作温度 ：-40℃~+70℃
通信接口：2个RS485
	个
	2
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	空调控制器（Ⅱ型）
	遥控发射通道：1
存储命令数：128
载波频率：30KHz～50KHz可设定，出厂默认38KHz
遥控距离：5～15米
空调运行电流：0～20A
空调运行状态：实时空调运行状态
工作电压：DC12±20%V
温度范围：-10℃～50℃
湿度范围：10%～90%RH
串口通讯：1路RS485
通信速率：9600、4800、2400bps可选择，默认9600bps
	个
	13
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	水浸探测器
	精度：2mm±1mm；误报率≤0.01%
检测原理：光电检测
工作温度： 0℃～70℃
工作湿度： 20%RH～95%RH
误报率 ＜100ppm
静态功耗： 0.5W
报警功耗最大： 1.2W
工作电压： DC24±20%V
接口 ：1路开出量
	个
	16
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	网桥
	10M
	对
	2
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	智能辅助控制单元
	硬件配置：工业级机架式服务器，2U 机架；CPU≥1 颗，内存≥16GB，系统盘≥500GB SSD，数据存储盘≥2TB；具备冗余电源，支持热插拔硬盘。
网络接口：≥4 个千兆以太网电口，支持网口隔离划分，可划分不同安全区，支持 DL/T860、Modbus 等协议接入。
软件功能：部署辅控系统平台软件，实现环境、安防、消防、门禁设备集中采集、联动控制、告警处理、历史数据存储、事件日志记录，支持画面组态。
运行环境：支持 7×24h 不间断运行，工作温度 5℃‑45℃，具备看门狗故障自复位功能，适配变电站机柜安装。
数据与安全：支持数据定时备份，权限分级管理，支持告警信息上传至上位平台，具备日志留存，可存储不少于 1 年历史事件与监测数据。
对外接口：支持 RS485 串口，可外接第三方设备；支持 B/S 架构，浏览器访问查看监控画面，支持多客户端同时访问。
	套
	2
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	高清网络一体化云台摄像机（Ⅱ型）
	变焦倍数:光学变焦≥40倍;
有效像素:≥400万像素;
最低照度: 彩色0.05Lux ，黑白0.01Lux，0 Lux with IR;
镜头：4.3-172mm
俯仰角度：±90°
	套
	6
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	双光谱红外热成像摄像机
	热成像
有效像素：≥1024*768；
焦距：≥25mm；
可见光
有效像素：≥500万像素
俯仰角度：±90°
镜头：5.6-280mm，不低于50倍光学变焦
最低照度：彩色0.002 Lux，黑白0.0002Lux，0 Lux with IR
	套
	2
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	

	
	水泵控制器
	供电输入：AC220V 供电，模块工作 DC24V，具备过流、短路保护。
继电器输出：继电器触点输出 10A，实现水泵启停控制，适配交流水泵负载。
通信接口：RS485 接口，Modbus‑RTU，兼容 DL/T860 协议，接入动环主机，远程控制、采集运行故障状态。
控制功能：手动 / 自动模式，联动液位传感器；导轨式安装，IP40 防护，工作温度‑10℃～+55℃。
安装于水泵控制箱内
	台
	1
	接供货通知后20日内
	24个月
	买方指定地点
	



具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
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