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	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求

	微型采集模组、接入交互单元等采购项目
	微型采集模组
	输入电源：DC12V或DC24V
功耗：不大于6W
防护等级：IP65及以上
恢复出厂设置：支持恢复出厂设置
在线升级：支持
尺寸：长、宽不超过90mm×90mm
传感器有效像素：不低于400万
补光灯：柔光补光灯
视场角：水平视场角：75°，垂直视场角：60°
视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG
网络接口：RJ45网络接口，具备防水能力，自适应10 M/100 M/1000M网络数据
接入标准：支持国标GB28181、RTSP、ONVIF，支持对接第三方平台
热成像分辨率：≥256×192
热成像焦距：定焦，≤2.1mm
热成像近摄距离：0.1 m，支持点、线、框测温，点、线、区域测温规则，可设置不小于10个点，10个区域及1条线；
目标物最远测温距离：3m（以0.1×0.1米为准）
测温范围：-20 ℃-150 ℃或0 ℃-550 ℃
测温精度：±2 ℃或读数的±2%
显示模式：热成像视频图像具有白热等不小于15种显示模式
热成像视场角：不低于90°×64.2°
噪声等效温差：≤18mK
最小可分辨温差：≤520mK
可见光焦距：定焦，≤1.4mm
可见光最大图像分辨率：≥2560 × 1440
可见光补光：白光补光，最远不低于3.5m
高低温试验设备支持在-35±2℃或+75±2℃持续时间24小时，试验后样机能正常工作；
精确测温：-20 °C~60 °C，＜90% RH
设备运行：-40 °C~70 °C，＜90% RH
报警功能：具备温度异常报警功能，区域入侵，越界入侵，进入区域，离开区域；支持行为分析触发后目标跟踪、报警上传，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式；
网络接口：1路RJ45接口10 M/100 M/1000 M自适应以太网口
网络协议:IPv4,IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP
	台
	84
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	业绩要求：2023年1月1日至2025年12月31日止，完成过辅控系统或智巡系统或组部件（摄像机或信息化设备）销售业绩累计金额不低于400万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。

	
	监控专用硬盘
	接口：SATA
容量 ：8T
转速：不低于7200RPM
缓存：256M
尺寸：3.5英寸
	块
	153
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	筒形采集模组
	热成像传感器类型：氧化钒非制冷型探测器
热成像分辨率：≥256×192
热成像焦距：3mm
热成像视场角：不低于50°×37°
噪声等效温差：≤ 35 mk
最小可分辨温差：≤160mk
温度异常功能：全屏测温，不小于10个点，10个框，1条线总计21个测温规则
测温范围：一档：-20 °C~150 °C，二档：0 °C~650 °C
测温精度：±2 °C或者读数的±2%（取最大值）
最远测温距离：满足测温精度，≥4m（以0.1m*0.1m目标物为准）
防火最远报警距离：防火最远报警距离30m（以0.05㎡高温源或0.1㎡火焰为准）
可见光分辨率 ：≥2560*1440
最低照度：≤0.01Lux @(F1.6,AGC ON) ,0 Lux with IR
可见光焦：4mm
可见光视场角：≥84.0°×43°
可见光补光功能：≥30米
测温防火功能：不低于支持测温、火点检测、烟雾检测、吸烟检测4个算法功能同时开启，并可分别上传报警事件
高温试验：≥温度80℃，持续时间2h，样机处于工作状态，试验后样机应能正常工作
低温试验：≤温度-55℃，持续时间2h，样机处于工作状态，试验后样机应能正常工作
网络接口：1路RJ45接口10/100 M自适应以太网口
网络协议：IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour,SFTP,SRTP
电源输入：12 VDC ± 25%，POE
工作温度：-40°C~70°C，＜95% RH；测温环境温度：-20°C~50°C
防护等级：≥IP66
目标报警过滤功能检验：可对触发高温报警的目标进行识别和过滤
	台
	16
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	云台采集模组
	传感器：不低于1/2.8" CMOS
有效像素：不低于400万像素
最低照度：不低于 0.005Lux及以下(彩色),0.001Lux及以下(黑白)
水平回转角度：360°连续旋转
垂直俯仰角度：+90°～ -90°
光学变焦倍数：不低于23倍
压缩标准：H.265/H.264
信噪比：≥50dB
旋转速度：水平0.1°-200°/s  垂直0.1°-50°/s
工作温度：-40~60℃ 
网络接口：内置RJ45网口，支持10M/100M网络数据，
补光距离：白光 80m
白光补光控制：感光控制/操作联动控制/手动可开关
电源：DC12V或AC24
安装方式：含壁装/支架
等级：工业级
防护等级：不低于IP66 TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护
守望位：支持
电磁兼容：满足EMC4使用要求
预置点定位偏差：≤0.2°
连续运动准确度：云台连续进行50万次PT运动后，云台定位准确度≤0.2°
纠偏精度：当云台处于静止状态下，由于受到外力使云台在水平或垂直方向发生偏移时，自动恢复至偏移前的位置，恢复后的位置与原位置的角度偏差≤0.1°
	台
	86
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	接入交互单元（Ⅰ型）
	应用层级：二/三层
传输速率：10/100/1000Mbps
端口结构：非模块化
端口数量：不少于24个10/100/1000Base-T以太网端口、4个千兆光口，满配单模光模块
传输模式：全双工/半双工自适应
配置形式：可堆叠
交换容量：不低于200Gbps
包转发率：不低于42Mpps
VLAN支持：支持
QOS支持：支持
网管支持：支持
网管功能：支持命令行接口（CLI），SSH，Console口配置；支持SNMP；支持WEB网管
MAC地址表：8K
电源：额定电压范围：100V~240V AC，50/60Hz，最大电压范围：90V~264V AC，47Hz~63Hz
环境标准：工作温度：-40℃~85℃、工作湿度：5%~95%（非凝露）  
电磁兼容性：EMC4
其他：接入各站端摄像头
	台
	21
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	接入交互单元（Ⅱ型）
	系统架构及外型尺寸：核心CPU满足国产化要求；
19英寸机箱。
可靠性：电源：双路交流220V，允许波动范围：-20%~+15%；
支持BFD功能。
处理能力：交换容量≥670Gbps
整机包转发能力≥170Mpps
内存≥2GB
帧丢失率：0
MAC地址缓存≥8K
优先级队列≥8；
应支持IEEE 802.1p优先级；
应支持DiffServ(RFC 2474）；
应支持支持802.1p到DiffServ的映射。
网络协议支持 TCP/IP协议族（IP\TCP\UDP \ARP）；
应支持静态路由、RIPv2、OSPF等常用路由协议；
提供具体的IGP路由表容量；
应支持MCE功能。
安全特性支持：用户分级管理、端口隔离、MAC地址黑洞、防止DOS攻击功能、支持MAC地址与端口、IP的绑定、SSH、支持802.1X、DHCP Snooping、支持对VLAN的访问控制，支持SSHv2
网管方式 应支持SNMPv3、兼容SNMP v1、SNMP v2、RMON II、Syslog、MIB；
应支持Console、Telnet和SSH等方式管理；
应能够被第三方网管管理；
提供基于端口、数据链路层信息以及IP五元组等条件，对包数、字节数等信息进行统计的功能的能力说明；
提供流量统计分析功能。
接口类型支持：10/100M/1000M接口： 24个
4个非复用SFP+光接口。（或根据实际情况补充）
环境要求：工作温度：5℃～+50℃
相对湿度：10％RH～90％RH 无凝结
	台
	2
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	通用交互单元
	交换容量：不低于600Gbps
包转发率：不低于200Mpps
固定端口：不少于24个千兆光口、4个10/100/1000BASE-T以太网端口；含满配单模光模块
二层功能：支持4K个VLAN、支持基于端口/MAC/协议的VLAN、支持VLAN Mapping功能、支持16K MAC地址、支持4K ARP表项
三层功能：支持RIP/RIPng/OSPF/OSPFv3、支持4K IPv4 FIB表项
管理维护：支持SNMPv1/v2/v3、支持RMON，SSH
工作电压：AC90V～AC264V
工作温度： -5℃～50℃
安装：机架式安装
其他：下联站端各工业交换机，上联硬盘录像机
	台
	6
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	接入层路由单元
	系统架构及外型尺寸：19英寸机箱
核心CPU满足国产化要求，业务槽数（母卡）≥8（机箱物理槽位），整机主控槽位数≥2，独立交换网板槽位≥2，要求主控与交换网板物理分离。
可靠性 电源* 四路交流220V，允许波动范围：-20%~+15%
端口和协议备份：所有端口支持相互备份、支持VRRP协议、支持NSR、GR、BFD功能
处理能力：整机包转发能力* ≥170000Mpps
交换容量≥380Tbps（全双工状态）
主控板内存≥16GB，可扩充
网络协议支持：应支持OSPF、BGP v4、BGP4 Extension、RIP v2、IS-IS等常用协议；
应支持IP、ATM、Frame Relay、PPP等协议。
路由协议支持：提供支持的各种路由协议（RIPv2、OSPF、BGP、ISIS等）的路由转发表容量的标称值。
组播协议支持：应支持PIM-SM/DM、IGMP、MBGP、MSDP、MPLS VPN组播。
安全特性支持：端口安全：PPPoE Client&Server、Portal、802.1x。
防火墙：ACL、FILTER。
支持RADIUS、CHAP验证、PAP验证、LOGIN验证、包过滤、访问控制列表、NAT、IPSec、IKE、URPF、SSHv2、Portal，提供具体NAT Session
提供ACL最大配置数，提供每个的规则数和在线速条件下最大的规则数。
其它安全技术：L2TP、NAT/NAPT、PKI、RSA、SSH、SSL、URPF、GRE、防攻击。
网管方式：应支持SNMPv3，兼容SNMP v1和SNMPv2、RMON II、Syslog日志功能、命令行分级保护、MIB、在线升级；
应支持被第三方网管管理；
应支持Console、Telnet和SSH等方式管理；
应支持基于端口、数据链路层信息以及IP五元组等条件，对包数、字节数等信息进行统计的功能；
应支持流量统计分析功能。
接口类型支持：支持100G、50G、40G、10GE光口、1GE光口、155M POS口、155M cPOS子卡、E1/T1等接口
业务板配置 采用子母卡配置方式；
端口配置至少应包含： 
配置千兆光口数量≥40，千兆电口数量≥24，10GE光口数量≥8；
针对各类型端口，至少配置2块相同业务板卡且安装在机箱不同的物理槽位上；
引擎、母卡、机箱等自带的各类型端口不计入端口配置总数；
板卡配置应满足冗余性要求，无单点故障；
母卡交换容量应满足所配接口卡的带宽要求。（或根据实际情况补充其他接口配置）
IPv6 支持IPv4和IPv6双协议栈；支持IPv4向IPv6的基本过渡技术，支持IPv6静态路由，支持BGP4+、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6等动态路由协议；支持ICMPv6、UDPv6、TCPv6、IPv6等。
MPLS 应支持LDP，MP-BGP，MPLS QoS；
应支持三层VPN，BGP MPLS VPN；
应支持二层VPN；
应能够实现分布式MPLS VPN处理，每块线卡必须能够本地化处理MPLS VPN业务；
支持MPLS VPN跨域互联OptionA、B、C三种方式；
提供支持的VRF 数量、私网路由数量（总量和单个VRF）的标称值。
环境要求：工作温度：-10℃～+45℃；
相对湿度：5％～85％无凝结。
	台
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	双光云台采集模组
	热成像传感器类型：氧化钒非制冷型探测器
热成像最大分辨率：不小于640 × 480
热成像响应波段：8~14μm
工作温度：-40～60℃
热成像目标物最远测温距：不低于25m
热成像视场角：不低于 88°(H)*73°(V)
热成像镜头焦距：超广角/广角/标准镜头（根据实际安装位置合理选择）
可见光传感器：不低于1/2.8"高性能CMOS
可见光分辨率：不低于 2560×1440
光学变焦：不小于23倍
可见光低照度：0.005Lux及以下(彩色),0.001Lux及以下(黑白)
LED补光有效距离：不低于150m
水平范围：360°连续旋转
水平速度：最大水平转动速度≥85°/s，最小水平转动速度≤0.02°/s
垂直范围：+40°~-90°
垂直速度：最大垂直转动速度≥85°/s，最小垂直转动速度≤0.02°/s
预置点个数：不低于300个
预置点位定位偏差：≤0.2°
目标物最近测温距离：≤1米（以 0.1×0.1 米为准）
巡航扫描：不低于8条，每条可添加256个预置点
网络协议：IPv4/IPv6
视频压缩标准：H.264 / MPEG4 / MJPEG， H.264编码支持 BaseLine / Main / High ,Smart264/H.265
安装方式：含壁装/吊装/支架
等级：工业级
防护等级：不低于IP66
守望位：支持
电磁兼容：满足EMC4使用要求
	台
	115
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	64路硬盘录像机
	视音频输入：网络视频输入64路，网络视频接入带宽不低于300M
视音频输出：HDMI输出1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080p/50Hz，1920x1080p/60Hz；VGA输出1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080p/60Hz；音频输出2路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ）
视音频编解码参数：录像分辨率5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF；同步回放16路
硬盘驱动器：类型16个SATA接口；最大容量每个接口支持容量不小于8TB的硬盘作为录像盘
录像管理：录像/抓图模式手动录像/抓图、定时录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图、动测或报警录像/抓图、动测和报警录像/抓图；回放模式即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、外部文件回放、图片回放；备份模式常规备份、事件备份、图片备份
网络管理：网络协议UPnP（即插即用）、 SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（设备网络搜索）、SMTP（邮件服务）、 NFS（接入NAS）、iSCSI（IP SAN应用）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP地址）
外部接口：语音对讲输入1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）；网络接口2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口串行接口1个，标准RS-485串行接口（预留）；1个，标准RS-232串行接口；1个，键盘485串口USB接口3个，USB 2.0报警输入16路报警输出4路
其他：电源AC100V-240V，47--63 Hz;功耗(不含硬盘)≤45W工作温度-10℃--＋55℃工作湿度10％--90％机箱19英寸标准2U机箱
预览分割：最低32路：1/4/6/8/9/16/25/32画面，预览分割画面至少1080p
	只
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	网络防雷器
	电源部分最大持续运行电压：275 V 
电源部分电压保护水平Up：40V 
视频部分最大持续运行电压：6V
视频部分：额定放电冲击电流isn（1.2/50 8/20μs）对称/非对称（PE） A 125A/5kA
信号部分最大持续运行电压：15 V （DC）
信号部分冲击电流isn（1.2/50 8/20μs）对称/非对称（PE）：125A/5kA
	台
	2
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	汇聚工业交互单元
	交换容量：不低于600Gbps
包转发率：不低于200Mpps
固定端口：不少于24个千兆光口、4个10/100/1000BASE-T以太网端口；含满配单模光模块
二层功能：支持4K个VLAN、支持基于端口/MAC/协议的VLAN、支持VLAN Mapping功能、支持16K MAC地址、支持4K ARP表项
三层功能：支持RIP/RIPng/OSPF/OSPFv3、支持4K IPv4 FIB表项
管理维护：支持SNMPv1/v2/v3、支持RMON，SSH
工作电压：AC90V～AC264V
工作温度：-5℃～50℃
安装：机架式安装
其他：下联站端各工业交换机，上联硬盘录像机
	套
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	视频监控箱
	材质：不锈钢 不低于4mm
尺寸：600mm（宽）*600mm（厚）*1200m（高）
电源分配单元：1个C20/3P，10个10A/2P+VEA30mA
其它：含机架、走线槽、挡板、托盘、接地等；防护等级不低于IP65，户外使用箱体应具备驱潮装置，防止凝露
作用：用于安装电源分配单元及工业级交换机
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	1.6米视频杆
	含地笼和接地材料，杆体采用直径150MM、壁厚不小于3MM的镀锌钢管，立杆上部开孔直径为50MM，用于穿缆，并套橡皮护套用于防水。
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	水位压力传感器
	测量量程：0‑1m～0‑100m 液位可选，对应压力 0‑10kPa~1MPa，可根据水池、集水井、电缆沟水位选配量程。
输出信号：标准 4‑20mA 模拟量输出，可选 RS485‑Modbus 数字信号，便于接入动环、SCADA 采集系统。
测量精度：±0.5% FS，温度补偿范围‑10℃～60℃，降低温度漂移带来的测量误差。
防护与材质：探头防护等级 IP68，可长期浸没水中；探头主体 304/316 不锈钢，抗污水轻度腐蚀。
工作条件：供电 DC12‑24V；线缆为透气专用导气电缆，用于抵消大气压影响；工作温度‑20℃～+70℃。
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	水泵监控管理模块
	柜体设计：可采用壁挂式精密配电柜设计户内安装柜防护等级不低于 IP55，户外安装柜不低于 IP54；柜体采用冷轧钢板制作，钢板厚度≥1.5mm，表面经酸洗、磷化、静电喷塑防腐处理，喷塑层附着力强；柜体预留检修门、散热口，配置门锁及防雨檐（户外型），适配变电站户外日晒、雨淋及室内多粉尘环境。
核心控制器：采用可编程逻辑控制器（PLC）或水泵专用智能控制器，严禁使用简易浮球继电器方案；控制器具备程序存储、逻辑运算、故障记忆功能，程序支持在线修改、备份及参数锁定，满足变电站无人值守的运行要求。
人机界面：可实时显示液位数值、泵运行 / 停止 / 故障状态、电机运行电流、故障类型、液位控制点设定参数等信息；支持故障记录查询（至少存储近 100 条故障信息）、参数本地设定，操作界面简洁易懂，适配变电站运维操作习惯。
电气元件：断路器、接触器、热继电器、中间继电器、浪涌保护器等主要电气元件选用施耐德、西门子、ABB 或正泰、德力西等同等国际 / 国内知名品牌；所有元件需具备 3C 认证，且与变电站电气系统元件品牌兼容，无质量缺陷。
保护功能：具备缺相、过流、过载、短路、水泵漏水（潜水泵）、液位传感器断线 / 短路等全方面保护功能；保护触发后立即执行停机 / 主备泵切换动作，并进行声光报警及故障自锁，故障排除后需手动复位，防止设备反复故障运行。
布线要求：柜内配线采用阻燃铜芯电缆，线径匹配负载电流，配线整齐、走向清晰，所有接线端子、电缆线芯均做清晰的设备编号、回路编号标识；预留不少于 10% 的备用接线端子，用于与变电站动环系统、现场接地系统的连接。
通讯功能：配置标准 RS485 通讯接口，支持Modbus RTU 通讯协议，通讯波特率可调节，数据传输无丢包、无延迟；如需以太网接入，供货方需免费配套以太网转换器（TCP/IP），确保与变电站原有动环系统完全兼容。
报警功能：配置独立的声光报警装置，高液位、泵故障、传感器故障等报警信号可独立触发，报警音量可调，灯光闪烁频率≥1 次 / 秒，报警信号可手动消音，故障排除后自动复位。
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	智能控制模块2P
	供电：适配交流 220V 供电，防护等级≥IP65，耐受变电站室内温湿度变化及电磁干扰。
核心功能：具备逻辑判断、自动启停控制、过载保护、短路保护、缺相保护、水泵干转保护功能；可实时接收水位传感器信号，按预设水位阈值自动触发水泵启停。
响应速度：信号响应时间≤1s，可精准识别水位变化，避免水泵频繁启停造成设备损耗。
模式切换：支持手动 / 自动模式无缝切换，切换过程无冲击，不影响系统整体运行；
通讯功能：具备 RS485 通讯接口，支持与水泵监控管理系统、变电站智能辅助控制平台对接，实现数据传输及远程控制。
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	潜水排污泵（Ⅰ型）
	材质：过流部件需根据介质腐蚀性选择铸铁、不锈钢304/316或更高等级材料。
性能：流量100m³/h、扬程30m，功率15kW，满足设计工况点要求，并运行在高效区。提供性能曲线图。
密封：采用机械密封，泄漏量符合国家标准。
电机：防护等级不低于IP55，绝缘等级F级，B级温升考核。电源：380V AC， 3相， 50Hz。
进、出水口径为DN80。
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	潜水排污泵（Ⅱ型）
	材质：过流部件需根据介质腐蚀性选择铸铁、不锈钢304/316或更高等级材料。
性能：流量100m³/h、扬程30m，功率15kW，满足设计工况点要求，并运行在高效区。提供性能曲线图。
密封：采用机械密封，泄漏量符合国家标准。
电机：防护等级不低于IP55，绝缘等级F级，B级温升考核。电源：380V AC， 3相， 50Hz。
进、出水口径为DN50。
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	低压电力电缆
	ZR-VV 1kV  五芯 10
	米
	2700
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	RS485通讯电缆
	RS485通讯电缆
	米
	3000
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	网络线
	铠装户外超六类网线
	米
	300
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	铠装阻燃电源电缆（电源线）
	ZR-RVV22-2*1.5
	米
	4000
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	穿线管材
	∅50PVC管
	米
	2800
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	接地铜线
	VV-1.0-1*50
	米
	200
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	防火隔板
	燃烧性能：A 级不燃，执行 GB 8624，无明火、不产生大量有毒烟气，符合 GB23864‑2023 防火封堵材料标准。
耐火极限：耐火完整性与隔热性≥2h，高温下不垮塌、不开裂，用于电缆沟、桥架防火分隔中国建筑科...。
力学性能：干态抗弯强度≥11MPa，浸水饱和抗弯强度≥6MPa，可切割钻孔，现场加工安装。
板材规格密度：板厚≥10mm，体积密度 1200‑1700kg/m³；无机基材，不含石棉，尺寸可现场裁切。
耐环境性能：耐水、耐潮、耐电缆油腐蚀；吸湿变形率≤0.35%，适应电缆沟潮湿环境，拼接缝隙配套防火堵料密封。
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	防火封堵材料
	耐火性能：电力火灾工况 F‑DL，耐火完整性 + 隔热性 EI≥2h，遇火膨胀炭化，有效阻隔火焰、烟气蔓延，适用于电缆孔洞、桥架缝隙封堵。
燃烧性能：有机类封堵材料燃烧性能不低于 GB8624 B2 级；无机堵料、阻火模块为不燃基材，低烟无毒，产烟毒性达到 ZA2 级。
理化耐久性能：耐水浸泡 72h 不溶胀不开裂；耐变压器油浸泡 72h 无异常；耐湿热 120h、冻融循环 15 次，不开裂、不粉化、无腐蚀锈蚀现象建标库。
施工特性：柔性有机堵料可塑性强，可反复拆装；无机堵料固化成型强度高；可适配电缆不规则缝隙、穿墙穿楼板孔洞，便于后期电缆增容改造。
环境适应性：工作环境‑20℃～+70℃，适应电缆沟潮湿、配电室温变环境；气密性优良，减少烟气窜流，不含石棉等有害成分。
	千克
	100
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	防火涂料
	阻燃膨胀性能：膨胀型水基防火涂料，遇火形成致密隔热炭化层，炭化高度≤2.5m，可有效抑制火焰沿电缆蔓延，低烟无毒，烟密度等级≥60%。
理化耐久性能：耐油浸泡 7d 涂层无起泡、开裂、剥落；耐冻融循环 15 次无异常，适应电缆沟潮湿、温差环境，附着力强，刷涂、喷涂均可施工。
施工与环境：表干≤5h，实干≤24h；水基型无刺激性气味，干膜涂层厚度≥0.8‑1.0mm，不含石棉等有害物质，适配电力电缆防火防护。
	千克
	80
	接供货通知后20日内
	36个月
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具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
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