[bookmark: _GoBack]招标公告附件
	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求

	管理单元、监测模块等采购项目
	压板管理单元（Ⅰ型）
	含显示器；使用61850通讯协议；
（自主可控主机、国产操作系统，含探针）；
采用DLT 860协议将压板信息上送到故障信息子站或主站系统。
	套
	12
	接供货通知后后20日内
	36个月
	买方指定地点
	业绩要求：2023年1月1日至2025年12月31日止，完成过变电设备监测装置销售业绩不少于1份，累计金额不少于300万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。

	
	压板管理单元（Ⅱ型）
	6路100M网口，8路RS485/232串口，1路IGIR-B对时，1路VGA输出；运行灯、告警灯、对时异常灯各1组，电源1和电源2指示灯各1组，以太网链路及数据指示灯6组，串口接收及发送指示灯8组；含机架式显示器。
	套
	1
	接供货通知后后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	交换单元
	业务口：不少于2光口、22电口（10/100/1000M 自适应）；
上行光口：4×千兆 SFP 插槽；
辅助口：1×Console 调试口、1× 独立 MGMT 管理口、USB 口；
安装：标准 19 英寸 1U 机架安装
	套
	50
	接供货通知后后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	防火墙
	实现I区与II区安全隔离；
防火墙吞吐量≥2Gbps；
最大并发连接 ≥300000，满足 I/II 区多台 PLC、测控装置会话并发；
每秒新建CPS≥15000cps；
报文时延≤200μs（64B 小包）；
满负载丢包率≤0.0001%
	个
	2
	接供货通知后后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	屏间汇聚单元
	壳体材质:SGCC 冷轧镀锌板;颜色：亮银色，表面喷涂，尺寸：≤482mm*361.2mm*88.4mm；
安全可控硬件；
6路100M网口，8路RS485/232串口，1路IGIR-B对时，1路VGA输出。
	个
	68
	接供货通知后后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	屏内采集单元
	外壳材质：SGCC；颜色：RAL7035哑光，表面喷涂，尺寸：≤105mm*70mm*27mm；
	个
	1463
	接供货通知后后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	监测模块（Ⅰ型）
	采用位置感应原理；
外壳材质：PVC，颜色：RAL7035，尺寸：≤482mm*17mm*12.4mm；
9个传感器模块，传感器间距50mm，运行灯×1，通讯指示灯×1，压板状态指示灯×9，DC 5V输入×1，RS485接口×1。
	个
	4412
	接供货通知后后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	监测模块（Ⅱ型）
	采用位置感应原理；
外壳材质：PVC，颜色：RAL7035，尺寸：≤482mm*17mm*12.4mm；
8个传感器模块，传感器间距50mm，运行灯×1，通讯指示灯×1，压板状态指示灯×9，DC 5V输入×1，RS485接口×1。
	个
	1400
	接供货通知后后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	供电单元
	AC220V/DC220V双制式输入，输出24V电压；
内置断电数据保护电路，装置意外断电后，可保障压板状态记录、告警事件、运行参数等数据完整保存，数据留存时长不低于14天。
支持-25℃～+55℃宽温稳定工作，具备过压、过流、短路保护机制。
	个
	168
	接供货通知后后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	24V电源模块
	220V转24V电源模块,给屏内汇聚单元提供24V电源
	个
	159
	接供货通知后后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	屏柜
	2260*800*600/2260*600*600/材质颜色根据现场需求定制
	面
	4
	接供货通知后后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	机柜
	结构规格：工业机柜，静态承重≥800kg。
材质与防护等级：机柜主体采用优质冷轧钢板制作，立柱厚度≥2.0mm，门板、侧板厚度≥1.5mm；防护等级不低于IP32。
材质颜色根据现场需求定制
	面
	2
	接供货通知后后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	500kV房山站变电站压板改造辅材
	含跨屏取电的控制电缆，通讯线缆，空开、接地线等；含光配架、尾纤、跳纤、光电转换器等辅材；
	宗
	1
	接供货通知后后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	500kV顺义变电站压板改造辅材
	含跨屏取电的控制电缆，通讯线缆，空开、接地线等；含光配架、尾纤、跳纤、光电转换器等辅材；
	宗
	1
	接供货通知后后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	500kV安定变电站压板改造辅材
	含跨屏取电的控制电缆，通讯线缆，空开、接地线等；含光配架、尾纤、跳纤、光电转换器等辅材；
	宗
	1
	接供货通知后后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	500kV承德变电站压板改造辅材
	含跨屏取电的控制电缆，通讯线缆，空开、接地线等；含光配架、尾纤、跳纤、光电转换器等辅材；
	宗
	1
	接供货通知后后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	500kV昌平变电站压板改造辅材
	含跨屏取电的控制电缆，通讯线缆，空开、接地线等；含光配架、尾纤、跳纤、光电转换器等辅材；
	宗
	1
	接供货通知后后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	500kV通州变电站压板改造辅材
	含跨屏取电的控制电缆，通讯线缆，空开、接地线等；含光配架、尾纤、跳纤、光电转换器等辅材；
	宗
	1
	接供货通知后后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	500kV门头沟变电站压板改造辅材
	含跨屏取电的控制电缆，通讯线缆，空开、接地线等；含光配架、尾纤、跳纤、光电转换器等辅材；
	宗
	1
	接供货通知后后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	500kV霸州等2座变电站压板改造辅材
	含跨屏取电的控制电缆，通讯线缆，空开、接地线等；含光配架、尾纤、跳纤、光电转换器等辅材；
	宗
	2
	接供货通知后后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	500kV万全变电站压板改造辅材
	含跨屏取电的控制电缆，通讯线缆，空开、接地线等；含光配架、尾纤、跳纤、光电转换器等辅材；
	宗
	1
	接供货通知后后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	500kV沽源变电站压板改造辅材
	含跨屏取电的控制电缆，通讯线缆，空开、接地线等；含光配架、尾纤、跳纤、光电转换器等辅材；
	宗
	1
	接供货通知后后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	500kV天马变电站压板改造辅材
	含跨屏取电的控制电缆，通讯线缆，空开、接地线等；含光配架、尾纤、跳纤、光电转换器等辅材；
	宗
	1
	接供货通知后后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	500kV张南变电站压板改造辅材
	含跨屏取电的控制电缆，通讯线缆，空开、接地线等；含光配架、尾纤、跳纤、光电转换器等辅材；
	宗
	1
	接供货通知后后20日内
	36个月
	买方指定地点
	



具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
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