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	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求

	通信模块等组件等采购项目
	监测模块
	1.传感器选型：加速度及陀螺仪/惯性测量单元传感器（六轴）；
2.监测原理：轨迹积分法；
3..大气压力：500hPa～1060hPa
4.安装方式：采用卡扣式或抱箍式直接安装于导线本体，安装时不损伤导线及外层护套
5.视觉联动：采集单元可与塔架可见光监拍装置联动，舞动发生时自动触发现场抓拍取证。
	套
	168
	接到供货通知后60日内
	36个月
	买方指定地点地面交货
	2023年1月1日至2025年12月31日，完成在线监测装置或视频监拍设备等销售业绩，累计金额不低于200万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。

	
	功能模块
	1.采集处理：自动采集和受控采集，数据处理与判别，数据循环存储≥90d
2.采集周期及采样频率：覆冰舞动季节，最大采集间隔应≥60分钟，采集周期为≥15min。加速度单次采样频率≥30Hz，采样点数≥600点；舞动轨迹单次采样频率≥于100Hz，单轴采样点数≥1000点。
3.边缘计算：采集单元内置边缘处理芯片，支持本地舞动事件智能识别与波形特征提取，减少无效数据上传。
	套
	14
	
	
	
	

	
	通信模块
	1.通信协议：支持MQTT等电力物联网标准协议，数据传输采用国密SM2/SM4加密算法
2.边缘网关：塔架侧配置通信边缘网关，汇聚本档距内12台采集单元数据，统一上传至主站
3.数据安全：设备身份认证、传输加密、存储加密三重防护，满足电力监控系统安全防护规定
4.远程通信调试：支持远程日志抓取、通信链路质量监测、信号强度实时上报

	套
	14
	
	
	
	

	
	结构模块
	1.可靠性（平均无故障工作时间）：MTBF应≥25000h
2.年均数据缺失率：≤1％
3.使用寿命：监测装置不少于8年。
4.机械结构：采集单元采用流线型设计，迎风面风阻系数小，满足10级大风（≥24.5m/s）条件下安全运行。
	套
	14
	
	
	
	

	
	供电模块
	1.太阳能板功率≥50W
2.蓄电池具备30天无光照供电能力。
3.太阳能板：采用单晶硅高效太阳能板，转换效率≥22%，表面带防反射镀膜与钢化玻璃.
	套
	14
	
	
	
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
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