## 招标公告附件

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端采集模块、综合电源等采购项目 | 前端采集模块（Ⅰ型） | 视频输入：≥32路，支持多制式视频信号接入，适配后续多分辨率编码处理 音频输入：≥16路，BNC接口，标准电平2.0Vp-p，输入阻抗1kΩ，模拟音频信号精准采集 语音对讲输入：2路，BNC接口，电平2.0Vp-p，阻抗1kΩ，支持双向语音对讲信号采集 - 报警输入：16路报警信号接入，支持外部报警设备信号采集、识别与上传 | 个 | 14 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 | 2023年1月1日至2025年12月31日止，完成过辅控系统或智巡系统或组部件（摄像机或信息化设备）销售业绩累计金额不低于20万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 存储处理模块（Ⅰ型） | 视频编码性能：采用H.264视频压缩标准，支持UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF多分辨率编码；PAL制式帧率1/16—25帧/s，NTSC制式帧率1/16—30帧/s；视频码率32－2048kbps（可自定义，最大支持6144kbps），支持复合流、视频流两种码流类型，兼容双码流同时编码输出 音频编码性能：支持OggVorbis、ITU-T G.711双音频压缩标准，固定音频码率16kbps，保障音频传输与存储音质 本地存储配置：搭载8个SATA高速存储接口，单接口支持12TB以上大容量存储器，可实现多路高清视频长时间本地存储，支持存储数据读写、管理、回放 | 个 | 14 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 外设接口模块（Ⅰ型） | 音视频输出接口： HDMI输出：1路，支持1024×768/60Hz、1920×1080/60Hz、1280×1024/70Hz多分辨率高清输出 CVBS输出：2路BNC接口，电平1.0Vp-p，阻抗75Ω；支持PAL制式704×576、NTSC制式704×480分辨率输出 VGA输出：1路，支持1024×768/60Hz、1024×768/70Hz、1280×1024/60Hz分辨率输出 音频输出：2路BNC接口，线性电平输出，输出阻抗600Ω，适配外接音频播放设备 通讯与外设接口 网络接口：不少于5个RJ45网口，支持10M/100M/1000M自适应，满足多路径网络数据传输、远程访问、设备联网需求 串行接口：1路标准RS-485串口、1路标准RS-232串口，支持外接串口设备协议交互、参数配置、数据透传 USB接口：3个USB 2.0接口，支持外接U盘、鼠标、硬盘等外设，实现数据导出、设备调试、外设拓展 报警输出与供电 报警输出：4路报警输出，可联动外接报警灯、报警器等终端设备 设备电源：AC220V、47～63Hz交流供电，整机低功耗设计，功耗≤70W | 个 | 14 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 视频专用存储器 | SATA、8T、7200转，站端录像存储时间不低于90天 | 块 | 42 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 液晶显示器 | 屏幕尺寸：17 英寸（对角线≈431.8mm），长宽比 4:3 可视区域：水平 346.1mm × 垂直 259.6mm 原生分辨率：≥1152 × 864 点距：0.300mm PPI：84.9 面板类型：TN 背光： LED 背光 亮度：250～300 cd/m²（典型 250cd/m²） 对比度：典型 700:1；动态 DCR 30000:1 响应时间：5ms（黑白）/ 16ms（灰阶） 色彩：16.7M 色（8bit），色域约 60% sRGB 可视角度：水平 160° / 垂直 150°（CR≥10） 刷新率：60Hz（支持 75Hz） 表面：抗眩光磨砂涂层 输入接口：VGA (D-Sub) 标配；可选 DVI、BNC、HDMI（工业款） 扫描频率：行频 31–60kHz；场频 50–75Hz OSD 菜单：亮度、对比度、相位、时钟、色温、语言锁定 VESA 壁挂：100×100mm 功耗：LED 背光待机＜0.5W；工作 12~18W； 工作环境：温度 5~35℃；湿度 20%~80% 无凝露 | 台 | 14 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | KVM切换器（含键盘鼠标） | 机架式模拟 KVM 切换器（1U 机架安装） 控制端口：本地控制台 ×1；服务器接入端口：≥8 路 视频接口：PC 端 VGA（D-Sub15）；控制台 VGA 输出，带宽≥200MHz 键鼠接口：每路 PC 支持 USB+PS/2 双兼容；控制台 USB 键鼠接口 支持分辨率：最高 1600×1200@75Hz；兼容 1152×864（4:3）、1280×1024、1024×768 级联：支持多级级联，最大可扩展管控 512 台主机 环境：工作温度 0～40℃；存储 - 20～60℃；湿度 0～80% RH 无凝露 配套键盘： 按键布局：99 键（82 主键盘 + 17 独立数字小键盘） 接口：USB（兼容 PS/2） 按键类型：薄膜工业按键，静音设计 按键寿命：≥1000 万次敲击 配套鼠标： 类型：一体化触控板（带左右按键 + 滚轮），替代独立鼠标 接口：USB，支持 USB 键鼠仿真 分辨率：≥1000DPI，支持滚轮 协议：兼容标准 USB HID 鼠标协议，无需驱动 | 个 | 14 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 视频综合电源 | 输出：AC24V8A×6、DC24V8A×3、DC12V8A×3 | 台 | 14 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 交换机 | 应用层级：三层 传输速率：10/100/1000Mbps 端口结构：非模块化 端口数量：≥26，不少于24个千兆电口、2个千兆光口 接口介质：10/100/1000Base-T、1000Base-X SFP 传输模式：全双工/半双工自适应 配置形式：可堆叠 交换方式：存储-转发 背板带宽：19.2Gbps VLAN支持：支持 QOS支持：支持 网管支持：支持 网管功能：支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口配置；支持SNMP；支持iMC网管系统；支持WEB网管 MAC地址表：8k 模块化插槽数：2 电源：额定电压范围：100V～240V AC，50/60Hz，最大电压范围：90V～264V AC，47Hz～63Hz 环境标准：工作温度：0℃～45℃、工作湿度：10%～90%（非凝露） | 台 | 14 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 屏柜 | 尺寸：2260*800*600mm 材质、颜色根据现场需求定制 | 面 | 14 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 网络全景摄像机 | 室外、360°全景视角 图像传感器 ： 1/2" CMOS，逐行扫描 最低照度 ： 彩色: 1 lux 黑白: 0.1 lux 图像最大分辨率 ： 彩色: ≥2048 x 1536 (3MEGA) 黑白: ≥1280 x 960 (MEGA) 图像格式 ： 2048 x 1536，1280 x 960，1024 x 768，800 x 600， 768 x 576 (D1)，704 x 576 (TV-PAL)，640 x 480， 384 x 288，352 x 288，320 x 240，160 x 120; 自定义格式 (例如1000 x 200像素的横形条幅) 最大图像帧频 (M-JPEG) ： VGA: 25 fps，TV-PAL: 18 fps，MEGA: 8 fps，3MEGA: 4 fps 最大视频帧频 (MxPEG) ： VGA: 30 fps，TV-PAL: 30 fps，MEGA: 30 fps，3MEGA: 20 fps 图像处理 ： 背光补偿，自动白平衡，失真校正，智能视频分析(智能动态侦测) 虚拟PTZ ： 数字俯仰/转动/缩放，无级放大至8倍 接口 ： Ethernet 10/100, USB 安全机制 ： 用户-/组管理，HTTPS/SSL，IP 地址过滤，IEEE 802.1x，非法入侵检测 供电 ： 全年通过网络供电 (IEE 802.3af; Class 0)，供电适配器，典型耗电量 3 W 运行条件 ： 防护等级不低于 IP66(按 DIN EN 60529)，环境温度 -30° 至 +60 °C | 台 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 室外网络快球 | 信号制式 ： PAL 传感器 ： 1/4彩色日夜转换型CCD 有效像素 ：≥200万 水平解析度 ： ≥540TVL 镜头光圈 ： F1.4－F3.0 镜头焦距 ： 3.4～122.4mm 光学变焦倍数 ： 不低于36倍 数字变焦倍数 ： 12倍 水平回转角度 ： 360°连续旋转 垂直俯仰角度 ： 0～90°带自动翻转 日夜型转换模式 ： 自动/彩色/黑白 最低照度 ： 彩色：1lux 黑白：0.1lux 旋转速度 ： 水平最大300°/s；垂直最大240°/s 预置点 ： 不少于128点 信噪比 ： ≥50 自动/手动光圈 ： 支持 自动/手动变焦 ： 支持 自动增益AGC ： 支持 自动背光补偿 ： 支持 自动白平衡 ： 支持 工作温度 ： －45～＋55℃ 自动温控范围 ： 加热器开：8±5 ℃ 关：20±5℃ 防护罩等级 ： 不低于IP66 网络接口 ： 10Base-T/100Base-TX，RJ45头（光纤接口可选） SD卡 ： 手动录像/报警录像支持SDHC标准的SD卡 安全模式 ： 授权的用户名和密码，以及MAC地址绑定 | 套 | 18 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 室内网络中速球 | 信号制式 ： PAL 传感器 ： 1/4彩色日夜转换型CCD 有效像素 ： ≥200万像素 水平解析度 ： ≥540TVL 镜头光圈 ： F1.4－F3.0 镜头焦距 ： 3.4～88.4mm 光学变焦倍数 ： 不低于26倍 数字变焦倍数 ： 12倍 水平回转角度 ： 360º连续旋转 垂直俯仰角度 ： 0～90°带自动翻转 日夜型转换模式 ： 自动/彩色/黑白 最低照度 ： 彩色：1lux 黑白：0.1lux 旋转速度 ： 水平最大300°/s；垂直最大240°/s 预置点 ： 不少于128点 信噪比 ： ≥50dB 自动/手动光圈 ： 支持 自动/手动变焦 ： 支持 自动增益AGC ： 支持 自动背光补偿 ： 支持 自动白平衡 ： 支持 工作温度 ： －45～＋55℃ 自动温控范围 ： 加热器开：8±5℃ 关：20±5℃ 防护罩等级 ： 不低于IP65 网络接口 ： 10Base-T/100Base-TX，RJ45头（光纤接口可选） SD卡 ： 支持SDHC标准的SD卡 安全模式 ： 授权的用户名和密码，以及MAC地址绑定 | 套 | 8 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 网络高清固定机 | 有效像素 ： DH5: ≥2560(H)×1920(V) DH2和XH2: 1600(H)×1200(V) 最低照度 ： 0.5lux/F1.2（彩色）0.1lux/F1.2（黑白） 日夜模式 ： ICR 光圈类型 ： 自动光圈DC/Video驱动 镜头类型 ： 外接C/CS接口镜头 最大图像尺寸 ： DH5: 2560×1920 DH2和XH2: 1600×1200 视频压缩 ： DH5: H.264/MPEG4/MJPEG DH2和XH2: H.264 帧率 ： DH5: 8fps(2560×1920) 20fps(2048×1539) 25fps(1600×1200) 25fps(1920×1080) 25fps(1280×720) DH2和XH2: 25fps(1600× 1200)DH5: 8fps(2560×1920) 20fps(2048×1539) 25fps(1600×1200) 25fps(1920×1080) 25fps(1280×720) DH2和XH2: 25fps(1600× 1200) SD卡 ： YES 报警输入 ： 4路 报警输出 ： 3路 电源 ： DC12V±10%/ AC24DC 工作温度 ： －10～50℃；配装防护罩后达到－35～＋55℃ 电磁兼容 ： EMC4 网络接口 ： 10Base-T/100Base-TX，RJ45头(光纤接口可选) SD卡 ： 手动录像/报警录像 支持SDHC标准的SD卡 安全模式 ： 授权的用户名和密码，以及MAC地址绑定 | 台 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 网络防雷器 | 10/100M自适应，两级对地雷电泄放电路 电源部分最大持续运行电压 ： 275V 电源部分电压保护水平Up ： 40V 视频部分最大持续运行电压 ： 6V 视频部分 额定放电冲击电流isn（1.2/50 8/20μs）对称/非对称（PE） ： 125A/5kA 信号部分最大持续运行电压 ： 15（DC）V 信号部分冲击电流isn（1.2/50 8/20μs）对称/非对称（PE） ： 125A/5kA 高速反应：10～12s | 只 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 室外立杆 | 不锈钢；直径100mm；高6000mm；壁厚不小于3mm | 根 | 19 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 前端采集模块（Ⅱ型） | 混合视频输入：24 路（模拟视频＋网络视频） 音频输入：16 路，BNC 接口，电平 2.0Vp-p，阻抗 1kΩ 语音对讲输入：2 路，BNC 接口，电平 2.0Vp-p，阻抗 1kΩ 报警输入：16 路 环境适配：满足-25～＋70℃、10%-90% 湿度工作条件下信号采集稳定 | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 存储处理模块（Ⅱ型） | 视频压缩标准：H.264 视频编码分辨率：UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 视频帧率：PAL：1/16-25 帧 /s；NTSC：1/16-30 帧 /s 视频码率：32-2048kbps 可自定义，最大 6144kbps；码流类型：复合流 / 视频流 音频压缩标准：OggVorbis/ITU-T G.711；音频码率：16kbps 双码流：支持 硬盘接口：8 个 SATA 接口，每个接口支持大于 2TB 硬盘，实现录像读写、存储管理、回放 | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 外设接口模块（Ⅱ型） | 音视频输出接口 HDMI 输出：1 路，支持 1024×768/60Hz、1920×1080/60Hz、1280×1024/70Hz 多分辨率高清输出 CVBS 输出：2 路 BNC 接口，电平 1.0Vp-p，阻抗 75Ω；支持 PAL 制式 704×576、NTSC 制式 704×480 分辨率输出 VGA 输出：1 路，支持 1024×768/60Hz、1024×768/70Hz、1280×1024/60Hz 分辨率输出 音频输出：2 路 BNC 接口，线性电平输出，输出阻抗 600Ω，适配外接音频播放设备 通讯与外设接口 网络接口：不少于 5 个 RJ45 网口，支持 10M/100M/1000M 自适应，满足多路径网络数据传输、远程访问、设备联网需求 串行接口：1 路标准 RS-485 串口、1 路标准 RS-232 串口，支持外接串口设备协议交互、参数配置、数据透传 USB 接口：3 个 USB 2.0 接口，支持外接 U 盘、鼠标、硬盘等外设，实现数据导出、设备调试、外设拓展 报警输出与供电 报警输出：4 路报警输出，可联动外接报警灯、报警器等终端设备 设备电源：AC220V、47～63Hz 交流供电，整机低功耗设计，功耗≤70W 机箱载体：19 英寸标准 2U 机箱，承载全部接口与电源变换电路 | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 视频专用硬盘 | SATA、4T、7200转 | 只 | 4 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 网络存储单元 | 24个硬盘通道，4个以上网络口 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 铠装阻燃电源电缆 | ZR-(Y)- RVV1.5*2 | 米 | 2000 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 单相电源防雷器 | 额定工作电压 Un：AC 220V 最大持续运行电压 Uc：AC 275V（常用） 标称放电电流 In (8/20μs)：25kA 最大放电电流 Imax (8/20μs)：50kA 电压保护水平 Up：≤2.5kV 响应时间 tA：≤25ns 保护模式：L-PE、N-PE、L-N 外壳材质：阻燃 PC，UL94-V0 安装方式：DIN35mm 导轨安装 防护等级：≥IP20（机柜内使用） 工作环境温度：-40℃～+85℃ 失效模式：短路脱扣，热脱扣保护，带故障遥信干接点输出 状态指示：窗口颜色，绿色正常、红色故障 接线线径：相线≥6mm²，地线≥10mm² 尺寸：标准模块化，1-2P 模数 | 只 | 19 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 防护罩 | 产品名称：室外防水护罩（摄像机防护罩） 防护等级：≥IP66 主体材质：压铸铝合金，表面静电喷塑防腐； 抗冲击等级：IK10 | 只 | 19 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 光纤 | 规格：4 芯 G.652D（B1.3）单模光纤 衰减：1310nm ≤0.36dB/km；1550nm ≤0.22dB/km 结构：层绞松套管，FRP 非金属中心加强件；缆芯阻水纱 + 阻水油膏；PE 内护套；双面涂塑皱纹钢带铠装；低烟无卤阻燃外护套 弯曲半径：静态≥10 倍光缆外径；动态≥20 倍光缆外径 工作温度：-40℃～+70℃；敷设温度≥0℃ | 米 | 500 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 屏蔽网络线 | 结构：FTP (F/UTP) 铝箔总屏蔽，带镀锡铜接地泄流线 导体：24AWG 实芯无氧铜，单股 0.5mm 绝缘：HDPE 高密度聚乙烯 线对：4 对 8 芯，标准色谱：蓝-白蓝、橙-白橙、绿-白绿、棕-白棕 带宽标称：100MHz，产品实测 150MHz传输速率10/100/1000Mbps，支持 2.5G，工作温度：-20℃～+70℃； 敷设温度≥0℃ 弯曲半径：静态≥8 倍线缆外径；动态≥12 倍线缆外径 | 米 | 900 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。