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	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求

	紫外检测单元、安全接入网关等采购项目
	边缘节点
	CPU不低于2.0GHz主频，不低于8核；内存不低于32G；不低于8T 机械硬盘；；2*1GE PCIE标准网卡；配置双热插拔冗余电源；满足电力标准机柜（2260*800*600）安装。
	台
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	2023年1月1日至2025年12月31日止，完成过智巡系统或辅控系统或组部件（摄像机或机器人或信息化设备）销售业绩不少于1份，累计金额不低于150万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。

	
	核心交换机
	千兆交换机，≥24口，三层交换机，冗余电源，24个1000M电口，4个1000M光口
	台
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	安全接入网关
	终端接入能力：单台设备可接入不少于 3 个安全接入模块，可接入无人机、巡检机器人等移动终端设备。
安全加密能力：支持国密算法，实现终端身份鉴别、业务流量加密传输，满足电力物联网边界安全防护要求。
访问控制与审计：支持访问策略配置，具备日志记录、行为审计、异常告警功能，告警信息可上传至安全管理平台。
部署形态：19 英寸标准机架式安装，适配电力标准机柜，支持网口对接业务网络。
管理运维：支持本地 / 远程配置管理，具备链路状态监测，非法终端接入可实时阻断并上报告警。
	台
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	网络安全防火墙
	标准1U机架式设备；
具备≥9个千兆电口，≥1个RJ45 Console接口，1个USB接口，双电源；
性能参数：吞吐率(bps)≥1.5Gbps，最大并发连接数≥60万；
每秒新建连接数≥1.2万，提供100个SSL VPN并发用户数，SSL VPN并发用户数支持扩展到500个；
设备自主可控。
	台
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	正向隔离装置
	千兆隔离；
4个100/1000M接口（2个内网、2个外网）；
1个100/1000M双机热备接口（或与通信接口复用）；
2个终端管理接口（RS-232）；
设备厚度 1U，冗余电源；
数据包有效网络吞吐率 ≥500Mbps（100条安全策略，1024字节报文长度）；
数据转发延时 ≤10ms；
满负荷数据包丢弃率 0％；
平均无故障时间（MTBF） ＞50000h（100％负荷）；
返回确认报文长度 ≤1bit；
满足《电力二次系统安全告警日志格式规范》要求。
	台
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	反向隔离装置
	千兆隔离；
4个100/1000M接口（2个内网、2个外网）；
1个100/1000M双机热备接口（或与通信接口复用）；
2个终端管理接口（RS-232）；
设备厚度 1U，冗余电源；
数据包有效网络吞吐率≥245Mbps（100条安全策略，1024字节报文长度）；
数据转发延时 ≤10ms；
满负荷数据包丢弃率 0％；
平均无故障时间（MTBF） ＞50000h（100％负荷）；
返回确认报文长度 ≤1bit；
满足《电力二次系统安全告警日志格式规范》要求。
	台
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	机柜
	尺寸：2260*800*600；包含显示器、键盘、鼠标、切换器、PDU、电源线等配件
	台
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	硬盘录像机
	不低于32路8T接入、满足国网通讯规约及结果数量的需求
	台
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	硬盘
	8T
	块
	8
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	视频综合电源
	输入AC220V，输出DC12V/24V、机架式
	套
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	汇聚交换机
	端口与转发性能：配置 不低于16 个 1000Base‑X SFP千兆光口，支持 SFP 光模块热插拔；交换容量≥56Gbps，包转发率≥42Mpps。
网络协议与业务能力：三层网管型，支持静态路由、RSTP/MSTP 环网协议，支持 ERPS 环网自愈；支持 VLAN 划分、IGMP Snooping 组播、端口 QoS 队列调度，适配电力视频流优先级传输。
管理与运维：支持 Web、CLI、SNMP、SSH 多种管理方式；具备端口镜像、风暴抑制、日志告警、链路状态监测功能，可将设备状态上传至变电站监控平台。
供电与可靠性：支持 AC220V/DC24V 双冗余电源输入，具备过压、过流、防反接保护；19 英寸机架式安装，满足机房机柜部署，故障可输出干接点告警信号。
环境与电磁兼容：工作温度 - 20℃～+60℃，满足变电站机房环境；符合电力 EMC 电磁兼容标准。
	台
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	机柜
	尺寸：2260*800*600；包含显示器、键盘、鼠标、切换器、视频延长器、PDU、电源线等配件
	台
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	展示屏幕
	显示性能：屏幕尺寸 100 英寸，16:9，4K 物理分辨率 3840×2160；亮度≥450cd/㎡，对比度≥5000:1，10bit 色深，水平 / 垂直 178° 广视角，支持多路监控视频同时分屏显示。
接口输入：配备多路 HDMI2.0 视频输入、RJ45 网口、USB 接口；支持 4K 视频信号接入，可接入交换机输出的机器人巡检视频、热成像、紫外图像信号，支持画面分割开窗。
可靠性运行：商用工业面板，支持 7×24 小时不间断工作，面板寿命≥50000 小时；整机带钢化防护玻璃，防刮防撞，具备过热保护，防止长时间显示烧屏。
控制管理：支持 RS232 串口远程控制，可后台切换信号源、开关机；支持信号丢失告警；支持壁挂安装，兼容标准 VESA 挂装接口，适配监控室机柜墙面部署。
环境适应性：工作温度 0℃‑40℃，湿度 10%‑80% 无凝露；AC220V 供电，具备漏电保护，满足监控机房室内使用要求
	块
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	飞行巡检终端
	飞行器对角线轴距≤490mm；
飞行器通讯距离：≥15km（FCC）
飞行器具备不低于IP43防护等级；
飞行器裸机重量≤1750 克
飞行器最大起飞重量≥2050 克；
飞行器最长飞行时间≥45min；
飞行器电池容量≥8000mah；
飞行器最大上升速度≥8m/s；最大下降速度≥6m/s
9飞行器具备一键/失联/低电量返航、一键起飞/降落功能；
飞行器具备长焦相机，传感器≥1/2英寸CMOS、有效像素数≥4800万、光学变焦≥10倍、混合变焦≥160倍；
具备广角相机，有效像素≥4800万；
红外传感器分辨率≥640*512；
飞行器具备六向视觉系统，辅以机身底部具备红外传感器；
飞行器具备移动目标跟踪功能。
无人机自动充电机库与匹配的无人机为同一生产厂家。
	台
	2
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	基站
	尺寸≤700×600×400mm（关闭舱门时）；尺寸≤1400×600×400mm（开启舱门时）；
设备重量≤50kg；
机库设备具备不低于IP55的防护等级；
设备理想情况最大作业半径≥8公里；
机库支持RTK基站、支持夜间精准降落；
设备峰值功耗≤1000W；
机库充电时长≤35min （10%-90%）；
设备具备防冻功能，支持舱盖加热；
设备内置应急电源，续航时间≥5小时；
设备具备舱内温度和湿度以及风速、雨量、烟雾、振动、浸水检测功能；机库支持跳飞功能；
设备具备内置空调系统；
支持双摄监控，可监控控舱内和舱外情况；
设备具备防雷功能；
机库支持协议开放，支持开放API；
4G通信：支持插入SIM卡通信，无需增加额外模块；
	套
	2
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	飞行巡检终端服务器
	CPU主频：不低于2.0GHz；
内存容量：不低于64GB；
硬盘容量：不低于32TB；
2*1GE PCIE标准网卡；
满足电力标准机柜；
国产安全操作系统。
	台
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	室内简易巡视终端壳体
	1）有保护涂层或有防腐设计；
2）外壳表面应光洁、均匀，不应有伤痕、毛刺等其他缺陷，标识清晰；
3）应采取必要的防静电及防电磁场干扰措施；
4）外壳和电器部件的外壳均不应带电；
5）外壳防护性能应≥IP40。
6）尺寸不超过Φ600mm；
	套
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	室内简易巡视终端运动底盘
	1）差速轮式驱动；
2）适用于电力系统户内，并在频率为50Hz的电场环境下可正常运行；
3）最大速度应不小于1.0m/s；
4）轨道转弯半径≤0.3 m；
5）导航：3D激光导航；
6）自动导航定位重复定位误差≤±20mm；
7）可自主行驶通道宽度≥ 0.8m；
8）应具备前进方向的避障功能，并具备原地掉头能力；在不小于 0.5m/s 的运动速度下，对于不在地图中的障碍物、孔洞能正确触发避障功能（制动距离 应不大于 0.5m），并进行避让处理，整个行进过程中机器人不接触障碍物。
	套
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	室内简易巡视终端检测模组
	1）不少于4颗1600万摄像机；
2）高清摄像头在最小 0.8m 的巡视通道上，通过图像拼接的组合视野应覆盖 2.2m 高的屏柜，且内容完整、轮廓清晰；
3）具有补光灯调整能力；
4）具备遥控手动或自动对焦功能；
5）单个屏柜并拍照的平均用时应不大于 30s；
	套
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	室内简易巡视终端通讯模组
	1)采用无线网络协议及加密WIFI双模传输协议。
2)加装符合国网网络安全要求的安全加密装置。
3)本体与简易机器人机站通讯采用不小于 100Mbps 带宽的无线通讯接口；
4)机站与巡视主机通讯采用 100Mbps/1000Mbps 自适应以太网物理介质的通讯接口。
5）无线通讯距离应不小于 100m ，可通过添加中继的方式扩展到 200m；
远程控制延时小于500ms ，远程控制的数据帧率不小于10Hz;能将图片、视频等数据实时传输到机器人机站，并上传巡视主机；
6）含安全接入模块。
	套
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	室内简易巡视终端机站
	1）外壳应接地；
2）工作电压：AC220V/50Hz；
3）额定输出电压：最高不应超过 DC 58V ，纹波小于±2%；
4）具备过流、过压、过温、防拉弧等保护功能。
5）安全等级要求：符合 GB/T 36276-2023 文件要求；
6）安装位置：固定于主控室、高压室地面或者墙壁，所留空间应能容纳机器人完成自动充电所需的任意行动轨迹和空间。
	套
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	室内简易巡视终端电源模块
	1）具备过欠压、过温、过充、过放保护， 以及剩余电量、电芯温度信息上报功能；
2）电池从10%充电到 90% ，时间不大于3小时；且充满后进入待机状态；
3）完成一次完整充电后，简易机器人开展巡视和拍摄任务期间，电池续航时间不小于 5h ，且供电稳定可靠。在-10℃~0℃温度范围下电池一次充电续航能力不小于4h；
4）电池充放电次数不小于 1500 次，1000 次充放电后剩余容量不小于80%；
5）锂电池宜且支持快速更换。
	套
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	足式运动底盘
	负载与自重：整机含电池约60kg；行走持续负载≥40kg，可承载白光、热成像、紫外、驱离全套机载载荷；站立最大负载≥120kg。
续航供电：电池不低于58V，2250Wh 大容量锂电；空载续航≥5h，20kg 负载续航≥4h；支持快速换电池、适配自主充电仓对接充电。
运动越障性能：最大行走速度≥1.5m/s（巡检限速）；可攀爬 25cm 台阶，爬坡角度≥45°，可跨越壕沟；适应变电站碎石、水泥、台阶复杂地面。
环境防护：≥IP67，工作温度‑20℃～+55℃，防尘防水，可在雨雪、低温户外变电站长期作业；机身提供丰富外接 IO、网口，便于挂载第三方云台相机载荷。
感知与算力底盘：搭载机载工控，标配激光雷达 + 深度视觉感知；支持自主导航、路径规划、避障；提供 SDK/API 接口，可对接电力巡检平台，上传位置、状态、告警数据。
	套
	2
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	白光检测模组
	白光摄像机：不低于400 万像素星光级 CMOS，分辨率≥2560×1440，低照度 0.005lux；
光学变焦：不低于32 倍光学变焦，16 倍数字变倍，支持预置点定位，适配设备仪表读数识别；
智能算法：AI 识别指针、压板、指示灯、异物，支持抓图、录像、异常事件告警；
视频编码：H.265 + 智能编码，网口输出，支持边缘本地存储，可对接电力平台；
机载环境：三轴云台减震，适应机器人行进震动；工作温度‑30℃～+55℃，机载轻量化设计。
	套
	2
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	红外检测模组
	探测器规格：非制冷氧化钒探测器，分辨率≥640×512，NETD≤40mK，波段8‑14μm；
测温性能：测温范围‑20℃～+550℃，测温精度±2℃或读数 ±2%（取较大值），支持点、线、框测温；
图像功能：多种伪彩模式，热光图像融合，温度超阈值自动告警抓拍；
镜头视场：定焦无热化镜头，视场角 ≥25°×19°，适配变压器、开关柜远距离测温巡检；
接口与功耗：网络数字输出，低功耗适配机载供电；支持温度数据叠加视频流上传后台
	套
	2
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	紫外检测模组
	检测原理：紫外荧光激发检测，AI 识别变压器绝缘油荧光特征，识别早期渗油痕迹；
识别距离：有效渗漏油识别距离≤20m，可识别微小油迹，紫外补光一体化集成；
成像配置：不低于400万可见光通道，紫外专用光学窗口，滤除环境杂光干扰；
告警能力：渗油异常触发抓拍、录像，输出告警信号，可标记渗漏位置坐标；
环境适配：抗震动机载结构，‑30℃～+50℃工作温度，兼容四足机器人云台俯仰旋转。
	套
	2
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	驱离模组
	成像参数：不低于200 万高清分辨率，定焦广角镜头，实时画面复核入侵目标；
驱离输出：集成强声光警示，高分贝语音喇叭 + 爆闪强光，远程触发声光驱离；
智能侦测：移动侦测、人形 AI 识别，检测到闯入人员自动联动声光告警；
控制接口：网络协议控制，支持后台手动 / 自动触发驱离动作，视频同步回传；
机载防护：轻量化防水外壳，适应户外高低温、振动环境。
	套
	2
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	充电仓
	供电输入：AC220V±15%，50Hz，额定输入功率≥3kW，具备浪涌、防雷保护，适配变电站现场供电条件；
自动对接与充电：支持机器人自主导航入仓、高精度触点对接；恒流恒压快充，具备 SOC 智能管理，充满自动停充，防止过充；
通信与状态上传：支持网口对接巡检平台，实时上传仓体状态、充电进度、故障告警；提供标准 API，可联动机器人任务调度；
防护与环境：不低于IP54防护等级，工作温度 - 30℃～+50℃；具备仓内温湿度监测、通风散热，防雨防尘，户外变电站长期部署；
安全保护功能：集成短路、过压、过流、漏电、高温保护；机器人未就位禁止上电，异常故障自动切断输出并上传告警信息。
	套
	2
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	球型网络摄像机
	不低于200万像素；
不小于20倍光学变焦；
Smart图像增强:透雾、电子防抖、背光补偿、宽动态；
运动范围:水平0-360°连续旋转，垂直+90°～ -90°
	台
	8
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	红外热成像摄像机
	分辨率：热成像≥640×480；
热灵敏度：≤40mK；
测温范围：-20℃～+500℃；
温度分辨率：0.1℃；
精度：±2℃或±2%(读数范围),取大值；
测温距离范围：应不小于6～20米；
宽动态：≥100dB；信噪比：≥55dB；
具备点测温、区域测温等功能
	台
	4
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	紫外检测单元
	检测原理：紫外荧光激发检测，AI算法识别绝缘油荧光特征，支持渗漏油越阈值报警、录像抓图联动
光学变焦：不低于32 倍光学变焦，支持预置点巡航巡检，可对变压器套管、法兰、焊缝等重点部位定位巡检
有效检测距离：渗漏油识别有效距离≤20m，可识别微小早期渗油痕迹
可见光分辨率：≥400万像素（2560×1440）星光级 CMOS，低照度成像，昼夜可用；
云台转动范围：水平 360° 连续旋转，垂直‑90°~+40°，带位置自纠偏，预置点定位精度高
防护等级：不低于IP66 防尘防水，自带雨刷，可清洁紫外镜头窗口
工作温湿度：‑30℃～+50℃，湿度＜95% 无凝结
编码与存储：H.265 + 智能编码，支持 SD 卡本地存储，网络输出告警信息，可接入电力平台；供电 AC24V
	台
	4
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	微型摄像机
	分辨率：≥400 万像素；（2560×1440），1/2.7 英寸 CMOS，ICR 红外滤片，红外夜视距离≥10m；
镜头规格：定焦 2.8mm，M12 接口，水平视场角约105°，支持角度三维调节；
编码与智能：H.265 + 智能编码，支持移动侦测、越界侦测，SD 卡本地存储，可接入监控平台输出告警信号
供电方式：DC12V/PoE802.3af 双供电，整机最大功耗≤4.2W；
环境适应性：工作温度‑10℃～+50℃，湿度95%无凝露；
支持内置拾音，可采集现场音频。
	台
	12
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	汇聚端子箱
	不锈钢304材质，含背包空调、光纤设备、光电转换模块、电源模块、防雷器等辅材。
	只
	2
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	信号放大及接收装置
	工作频段：采用 5.8GHz 工业无线频段，支持点对点远距离无线传输，信道可手动配置，规避变电站电磁干扰。
传输性能：带宽≥300Mbps，视距传输距离≥2km，低时延，满足机器人多路高清视频、热成像、紫外图像实时回传。
抗干扰能力：内置数字滤波与信号增益调节，具备抗多径干扰、电磁抑制功能，适配变电站强电磁环境。
供电与接口：DC24V 供电，支持 PoE 供电；网口 RJ45 输出，可对接机器人机载设备与后台监控平台。
环境适应性：IP65 防护等级，工作温度 - 30℃～+55℃，支持信号强度监测、链路中断告警，户外立杆安装
	套
	2
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
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