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	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求

	生物信息采集仪、烟雾探测器等采购项目
	智能电量监测
	可以测量相电压、线电压、有功功率（W）、无功功率（Q）、和视在功率（S）、功率因数、频率； 对电度量进行精确计算，可提供给用户用为计费参考； 绝缘及耐压：输入/输出/电源之间：≥20MΩ(DC500V)；2kV/min.2mA；电磁兼容：符合IEC61000-4相关标准；稳定性：温度影响：100ppm/℃；长期稳定性：≤0.5%/年；智能设备接口协议解析，满足电量监测。
	套
	7
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	2023年1月1日至2025年12月31日止，完成过动环系统或组部件（包括摄像机或信息化设备或传感器）销售业绩不少于1份，累计金额不低于30万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。

	
	精密空调监测
	智能设备接口协议解析，含蓄电池防爆空调用
	套
	5
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	新风机监测
	设备接口协议解析
	套
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	蓄电池在线监测
	管理电池数量≥32只，蓄电池组总电压、电流等参数监测。支持蓄电池单体电压、内阻、温度等参数监测。支持蓄电池充放电工况监测。支持告警管理。支持用户和权限管理、日志记录
	套
	2
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	温湿度传感器
	1.测量范围 温度：-20℃~70℃/露点温度：~70℃/湿度：0~100%RH  ；
2.测量精度 温度 ±0.5℃/露点温度:±0.5℃/湿度：±5%RH；
3.LCD 显示；
4.采用RS485通讯接口；
5.同时支持POE供电和DC12V供电；
6.壁挂&磁吸安装；
	只
	8
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	温湿度传感器-防爆型
	防爆标志；
不低于Exd II；
RS485；
DC24V(22V~26V宽电压；
±0.5℃温度精度；
湿度精度±5%；
含通讯对接协议模块。
	只
	2
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	烟雾探测器
	继电器输出常开，火警后闭合。
	只
	4
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	烟雾传感器-防爆型
	防爆标志
不低于Exd II,DC12V供电，干接点输出（NO、COM），符合国家相关消防要求
	只
	2
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	水浸检测线
	5米定位漏水感应线、报警泄漏量最大30mm、线缆从静态水中取出15秒钟内即干燥并复位  
	条
	5
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	门禁管理系统
	支持门禁发卡管理；支持门禁权限管理；支持区域管理；支持时间管理；支持考勤管理；支持中央监控；支持记录查询；支持报警提示；支持设备联动和多种应用场景；
	套
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	门禁控制器(双门)
	每台装置可控制门数量：2门；可接入读卡器数量：2个；开门延时：≤ 0.5s；用户卡注册最大数量：5万张；记录存储最大数量：15万条；读卡器输入格式：RS485/Wiegand 26/Wiegand 34；通信协议：TCP/IP；工作电压：12V DC；
	台
	3
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	人脸型读卡器
	国密算法：支持国密算法；码应用：支持门禁用户身份鉴别；识别方式：RFID ；按键类型：触摸按键；工作频率：13.56MHz；读写距离：≤5cm；读卡时间：≤50ms；输出格式：RS 485/Wiegand 26/Wiegand 34；最大传输距离：80米；报警方式：LED指示灯/蜂鸣器；工作电压：DC 12V；整机功耗：≤0.5W
	台
	3
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	门禁发卡器
	内置PSAM卡插槽；工作频率：13.56MHz；通信协议ISO14443读卡距离：≤50mm；读卡时间：≤50ms；通讯接口：USB；工作电压：DC 5V；驱动：免驱动使用；整机功耗：≤0.5W；
	台
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	门禁密钥注入器
	内置PSAM卡插槽；与卡片通信方式：支持接触式和非接触式两种通信方式；与卡片通信协议：ISO7816/ISO14443；工作频率：13.56MHz；读卡距离：≤50mm；读卡时间：≤50ms；与主机通信接口：USB；整机功耗：≤0.5W；
	台
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	CPU卡
	国密算法：支持国密算法；密码应用：支持门禁用户身份鉴别；工作频率：13.56MHz；读写距离：≤50mm；数据容量：256K；运行速度：≤848KBps；擦写次数：≥10万次；使用寿命：≥10年
	张
	100
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	磁力锁(双门）
	电压：DC 12V ，电流：500mA ，开锁时间：≤1s，吸力：2744N。
	台
	3
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	磁力锁支架(双门）
	吸力：2744N。
	台
	3
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	开门按钮
	ABS阻燃塑料，使用电压：DC 12V
	个
	3
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	平台管理主机
	（1）CPU：不少于4核8线程；(2)内存：8G及以上；(3)硬盘：固态硬盘；(4)网络接口：内置有线网卡，支持RJ45网络接口；(5)PCI-E接口：具备PCI-Ex16长插槽；(6)显示器：需配备显示器。
含基于国密算法的安全视频加密系统软件：1）完成视频系统的播放 2）支持视频历史记录的回看 3)提供linux和windows驱动接口4)支持通用视频功能。
	台
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	国密录像管理平台
	1)不低于1080P清晰度。系统支持硬盘存满时自动从头覆盖，循环录像 2）内置密码模块，支持国密算法 3)  3U标准机架式 4)  不少于2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA三年内提供硬盘故障维修 5)  支持盘位数量16块  6) 千兆网口≥2  7) eSATA接口≥1  8)  USB2.0接口≥3个   软件性能：1)  输入带宽：≥400M   2)  40路H.264、H.265混合接入  3)  最大支持16×1080P解码 4)支持H.265、H.264解码  5)  Smart2.0/整机热备/智能检索/智能回放/人脸检索/热度图，不少于接入20个摄像头数据，存储空间不小于40T。
	台
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	国密网络摄像装置
	1）不低于500万像素， 1/1.8'传感器  2）支持国密算法模块  3）最小照度：彩色0.0005Lux@F1.0，AGC ON; 0LUX with light 4）镜头：4mm，水平视场角89°  5）宽动态范围：≥120dB  6）视频压缩标准：H.265/H.264/MJEPG   7) 报警输出：≥1路（报警输出最大支持DC12V 30mA）
	台
	10
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	POE网络交换设备（Ⅰ型）
	自主可控：28个10/100/1000BASE-T PoE+电口,8个1G/10G BASE-X SFP Plus端口，POE 370W
	台
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	POE网络交换设备（Ⅱ型）
	自主可控：24个10/100/1000BASE-T电口，4个1G/10G BASE-X SFP+端口
	台
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	机房环境监控系统
	国产自主可控（含探针）；
处理器：工业级 ARM 四核 64 位处理器，主频≥1.8GHz；内存：≥4GB DDR4
存储：≥8G eMMC 固态存储，支持 TF 卡扩展，历史数据本地保存≥1 年；掉电数据不丢失
安装形态：19 英寸 1U 机架式，含安装挂耳；无风扇散热，防尘抗振
MTBF：≥50000h
	套
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	人脸门禁一体机
	国密版人脸门禁一体机
安装方式：壁挂式
防护等级：≥IP54
显示屏：7 英寸 IPS 触摸屏，分辨率 ≥600×1024，9:16
图像采集装置：不低于200 万双目（可见光 + 红外），活体检测、防照片 / 视频伪装
识别距离：0.3m~3m
识别耗时：＜0.2s/人
识别准确率：≥99%
认证方式：人脸、刷卡、人脸 + 刷卡、人脸或刷卡
读卡频率：13.56MHz，支持 M1 卡、CPU 卡、手机 NFC
人脸库容量：50000 张
卡片库容量：50000 张
事件记录：50000 条
有线网络：RJ45 千兆网口（10/100/1000Mbps 自适应）
无线网络：Wi-Fi 2.4GHz 802.11b/g/n
通信协议：TCP/IP、ISAPI、ISUP5.0、Ehome4.0
语音功能：自定义语音播报、口罩检测提醒
加密特性：支持国密算法（传输 + 存储加密）
供电规格：DC 12V/2A
工作温度：-10℃ ~ +50℃
工作湿度：0%~90%（无冷凝）
	台
	8
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	生物信息采集仪
	3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于800*480；
采用不少于200万双目图像采集装置，有照片视频防假功能；
支持人脸采集、指纹采集、卡片录入（Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）、身份证采集；
支持有线网络、无线WiFi、USB口通信；
支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传；
工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）；
	台
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	卡片发卡器
	接口：USB 2.0，免驱动、即插即用
频率：125 kHz（EM/ID）+ 13.56 MHz（IC） 双频
PSAM 卡座：2 个（SIM 卡尺寸，支持国密加密）
指示灯：LED（电源 / 通讯状态）
读卡距离：0–5 cm
读卡时间：≤0.5 s
	台
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	国密CPU卡
	国密CPU卡，感应频率13.56MHZ;支持国密SM1算法加密;容量为8K;标准白卡外形
	张
	50
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	国密图像采集装置
	国密图像采集装置
传感器：1/2.7" 逐行扫描 CMOS，不低于400 万像素
分辨率：不低于2688 × 1520
日夜模式：ICR 红外滤片式，自动切换
防护等级：不低于IP66 防尘防水
彩色：0.005 Lux @ F1.2，AGC ON
黑白：0 Lux（红外补光）
宽动态：120 dB
降噪：3D 数字降噪、强光抑制、背光补偿
快门：1/3 s ~ 1/100,000 s，支持慢快门
主码流：H.265 / H.264，25/30 fps
	只
	10
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	监控存储单元
	8TB容量，3.5英寸SATA3.0接口
	块
	5
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	视频管理单元
	机箱：2U，19 英寸标准机架式
接入路数：32 路网络图像采集装置
接入带宽：320 Mbps（RAID 开启时 200 Mbps）
输出带宽：256 Mbps
解码能力：
2 路 @12MP (20fps)
4 路 @8MP (25fps)
8 路 @4MP (30fps)
16 路 @1080p (30fps)
编码格式：H.265+/H.265/H.264+/H.264
录像分辨率：最高支持 12MP（向下兼容 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p 等）
智能编码：支持 Smart265，节省约 75% 存储空间
预览分割：1/4/6/8/9/16/25/32/36 画面
盘位：8 个 SATA 接口（支持热插拔）
单盘最大：10TB
阵列：RAID0/1/5/6/10，支持 4 个阵列
扩展：1 个 eSATA 接口（外接存储）
	台
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	区域监控管理单元
	CPU处理器：自主可控
操作系统：自主可控安全操作系统含探针
内存：≥4GB
存储器：≥32G eMMC
扩展存储器：可通过TF卡扩展存储容量，TF卡的扩展容量高达128GB，可通过SATA扩展存储容量，支持硬盘扩展1TB
扩展卡：支持1张8串口扩展卡、1张16串口扩展卡，最大支持34路串口；支持1张6网口扩展卡
串口RS485：10路（含2路232/485可切换）
DI 数字量输入接口： 8路DI，可直接输入干接点信号
DO数字量输出接口：2路DO，继电器干接点输出
以太网接口：2路
输出电源：2路12V／2A的电源端子，凤凰端子
额定工作电压：双电源输入
安装尺寸：19 inch，1U标准机架安装
防雷防护能力：2KA/3KA(差模/共模）
含监控系统基础功能包，包括系统平台标配功能模块：1、基础公共服务功能、2、数据管理功能、3、报表工具、4、工程组态功能、5、页面展示功能
	台
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	组网通信设备
	CPU处理器：自主可控
操作系统：自主可控安全操作系统含探针
内存：≥4GB
存储器：≥32G eMMC
扩展存储器：可通过TF卡扩展存储容量，TF卡的扩展容量高达128GB，可通过SATA扩展存储容量，支持硬盘扩展1TB
扩展卡：支持1张8串口扩展卡、1张16串口扩展卡，最大支持34路串口；支持1张6网口扩展卡
串口RS485：10路（含2路232/485可切换）
DI 数字量输入接口： 8路DI，可直接输入干接点信号
DO数字量输出接口：2路DO，继电器干接点输出
以太网接口：2路
输出电源：2路12V／2A的电源端子，凤凰端子
额定工作电压：双电源输入
安装尺寸：19 inch，1U标准机架安装
防雷防护能力：2KA/3KA(差模/共模）
	台
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	分布式光纤探测系统主机
	通道数：8 通道（可同时接 8 路感温光纤）
单通道最大探测距离：5 km；总覆盖可达 40 km
空间分辨率（取样间隔）：0.5 m
定位精度：±1 m
温度测量范围：−30 ℃ ～ +90 ℃（长期）；短时可达 120 ℃
温度分辨率：0.1 ℃
测温精度：±1 ℃
单通道测量时间：≤ 5 s；高速模式可达 1 s
报警方式：定温报警、差温报警、温升速率报警（可抑制慢升温误报）
分区能力：每公里可设 ≥300 个可编程报警分区
报警响应时间：≤ 30 s
预警 + 火警两级报警，声光 + 图文显示区分火警 / 故障
网口：RJ45（Modbus TCP、专用协议）
串口：RS‑232、RS‑485
继电器输出：多路无源干接点（火警、故障、预警）
含系统软件：
支持主机数量：最多 32 台 DTS 主机（8 通道 ×32=256 路光纤）
单通道点数：每通道最多 10,000 个测温点（0.5m 分辨率）
最大防区数：单系统 ≥2048 个可编程分区（电缆接头、中间段、终端可独立分区）
数据刷新周期：1s～5s 可调（电力高速响应优先）
历史数据存储：默认 1 年（可扩展至 3 年，1 点 / 5s 存储）
数据导出格式：Excel、CSV、PDF、历史曲线回放文件
	台
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	测温光纤
	铠装、单芯、03.0mm、62.5/125
	米
	200
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	尾纤
	连接器类型：FC（螺纹耦合），APC（8° 角研磨）
适用光纤：单模 9/125μm（OS1/OS2，G.652/G.657）
插芯材质 / 直径：氧化锆陶瓷，2.5mm
耦合方式：螺纹锁紧（抗振好）
长度：45m
	根
	4
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	光纤接线盒
	纤芯：9 μm 单模
包层：125 μm
紧套层：尼龙 / PBT，直径 0.9 mm
	个
	2
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	防爆空调
	壁挂分体式防爆冷暖空调，额定制冷量不小于 5000W（2 匹），含管路、线缆等辅材。
蓄电池室释放氢气，属 IIC 类 2 区危险场所，整机防爆标志 Ex d IIC T4 Gb，符合 GB3836、GB50058 标准，压缩机、电控、风机等全部采用隔爆结构，内机防护 IP54、外机 IP55，耐受酸雾、高温环境。设备配备高低压、过载多重防爆保护，配套防爆温控面板及无火花遥控器，电源开关设于室外安全区域。
与设备配套的备件：防爆密封垫、防爆电容、传感器、风机电机、接触器、滤网等，配件不得使用普通民用件替代。
	台
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	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
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