## 招标公告附件

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辅助控制单元、声音识别模块等采购项目 | 行走底盘组件 | 履带行走机构：底盘总重量≤380kg，外形（长宽高）≤1200×800×1000mm； 离地间隙≤100mm，越障高度≥150mm，爬坡≥70%；侧倾稳定角≥37°转弯直径≤1500mm； 驱动电机总成：额定功率 2×2kW，遥控行进速度≥2m/s，牵引力≥2.7kN，直线跑偏量≤1.2%，制动距离≤0.12m； 防撞避障装置：超声波传感器检测到障碍物后停止运行； 喷淋降温装置：双重水幕喷淋降温。 | 套 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 | 2023年1月1日至2025年12月31日止，完成过智巡系统或辅控系统或组部件（摄像机或机器人或信息化组件）销售业绩累计金额不低于350万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 消防水炮组件 | 额定工作压力≤1.0MPa，射程≥65m； 流量 40L/s (1±5%)； 俯仰 0～90°、回转 - 45°~45°、喷雾角≥120°； 水路接口DN65/DN80。 | 套 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 环境探测组件 | 多目摄像 ：三路摄像头 ,可自动侦察周围环境，包括近处路况，附近着火点，人员； 气体传感器：搭载六合一气体检测功能； 具备拾音声光报警功能； | 套 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 遥控模组 | 遥控距离≥1200m； 尺寸≤350*200*70mm，本体重量≤3kg； 主屏≥10 英寸，摇杆+触屏双控制；可同时观看以及控制，联动环境探测组件，将现场周围的环境图像稳定的呈现，可实时的显示电池、内部的各种信息，操控设备状态、有毒有害气体浓度报警信息等，支持控制行走底盘组件前进、后退、转向等运动；控制水炮做上、下、左、右、直流、雾化、自摆动等动作。 | 套 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 备用遥控模组 | 备用遥控器可以确保机器人在恶劣环境或同频段干扰的情况下立刻建立应急通讯，并能控制车体行走 | 套 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 背架组件 | 负重背架：最大承重≥30kg； 腰部调节组件：适配身高 155～185cm；适配不同体型； 免工具拆装调节，主机与背部负重背架采用快速拆装接口。 | 套 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 动力控制组件 | 有源动力模组： 动力形式有源，关节扭矩≥12Nm； 主控模块：穿戴后最大负载≥30kg ，时速≥10km/h、爬坡≥30°；整机总重≤5.6kg；中文实时播报剩余电量 | 套 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 插拔式锂电池组件 | 电池电压≤36V； 续航≥2h； 电池支持徒手快速更换，插拔式物理接口 | 套 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 小型多旋翼飞行终端 | 外观特征1.高空智能巡视模块外观应清洁、光滑、整齐，无污损、腐蚀、划伤、毛刺、裂痕和形变现象。 2.流线型机身，减小飞行中空气阻力。 对角线轴距：对角线轴距≤500mm 机身重量（含电池、桨叶）重量≥1850g 最大飞行时长≥54min 最大水平飞行速度≥21m/s 最大上升速度 ≥10m/s 工作环境温度: -20 ℃ 至 50℃ 悬停精度 （固定解）垂直： 优于±0.1 m（RTK正常工作时） 优于±0.1 m（视觉定位正常工作时） 优于±0.5 m（GPS正常工作时） 水平： 优于±0.1 m（RTK正常工作时） 优于±0.3 m（视觉定位正常工作时） 优于±0.5 m（GPS正常工作时） 最大可承受风速≥12m/s 最大飞行海拔高度≥6500m 视觉悬停定位精度:垂直：±0.1m；水平：±0.3m 最大信号有效距离≥10km（无干扰、无遮挡） 自主避障:具有自主避障功能 支持SD卡扩展内存:支持配置microSD卡，最大支持521GB容量 实时图传质量:1080p/30fps 云台相机:云台集成可见光和红外光相机 可见光焦段：支持广角、中长焦、长焦多个焦段 可见光广角相机：≥1/1.3英寸CMOS 可见光中长焦相机：≥1/1.3英寸CMOS可见光长焦相机：≥1/1.5英寸CMOS 有效像素≥4800万 红外光相机：分辨率≥640×512 @30Hz 红外灵敏度：≤50mk 图像存储格式 / JPEG 云台激光测距 / 正入射量程：1800 米（1 Hz）@20% 反射率目标 避障功能 / 支持视觉避障功能，可拓展毫米波及激光雷达等多种避障方式 机载AI能力 / 支持 中继能力 / 支持通过中继方式延长通信距离 支持通过中继方式给其他不少于一种型号无人机提供中继 云台角度抖动量 / ≤±0.005° 云台可控转动范围 / 俯仰-90°至+90° 热成像相机测温范围 ℃ -40至150℃（高增益模式） 0至550℃（低增益模式） 热成像视频分辨率 / ≥640x512@30fps 红外测温精度 ℃ 高增益：±2或±2% 低增益：±5℃ 或 ±3% | 台 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 小型多旋翼飞行终端避障模块 | 避障重量 ≤250g 避障感知系统类型：激光雷达与五向毫米波雷达组合 避障防护等级：不低于IP55 避障最大探测距离≥100m 避障最小感知导线直径≥12mm | 台 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 小型飞行终端固定机巢 | 总体特征：1.机场连接线布局合理，固定牢靠；连接件、紧固件有防松措施；涂镀层无气泡、龟裂和脱落；金属件无锈蚀和机械损伤； 2.自动机场电源与机柜等危险区域应有明显标识予以警告； 3.全自动机场上应有指示灯 。 尺寸（长×宽×高）≤0.64×0.75×0.77 m （舱盖闭合） ≤1.76×0.75×0.50m（舱盖开启） 重量 ≤55kg 搭载无人机数量：1台 最大巡检范围 ≤10km 数据自动上传：支持 微气象站功能：含风速、雨量、温度，湿度测量仪，1080P监控摄像头 工作环境温度： -30 ～ 50℃ 外部监控功能：支持 输入功率≤800 W UPS≥4h 通信方式：支持以太网/4G 防护等级≥IP56 自动充电：≤25分钟（25℃环境，15%充至95%） 温控功能：支持 远程图传：支持 自动开关机：支持 数据下载：支持 紧急备降：支持。误差≤1.5米 | 台 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 安全接入网关 | 处理器：不低于4核4线程，频率不低于2.0GHz 存储 ≥4G 数据转发延时<400us 最大并发连接 ≥10万个 密文吞吐量 ≥100Mbps | 台 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 安全接入模块 | 存储≥256 MB 密文吞吐量≥40Mbps 最大并发连接数≥100个 加解密通信≥20Mbps 加密时延≤2s | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 飞行终端智能调度管控装置 | 处理器：不低于4核4线程、频率2.7GHz 内存≥64G COM口：不低于2*RS232（可转RS422/485） 扩展槽：1*PCIE×16全高扩展槽 含调度管控模块 | 台 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 简易运动单元 | (1)驱动方式宜采用差速驱动； (2)最大速度不小于1m/s； (3)最小转弯半径不大于100mm； (4)急停时高清摄像头晃动3秒内恢复稳定； (5)越障高度不低于10mm； (6)最大爬坡能力不小于10°； (7)在自主行走过程中遇到凹陷区域（深度≥10cm）能及时停止。 | 套 | 8 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 简易检测单元 | 拍摄可见光照片分辨率不小于1600万像素，能分辨最小4mm×4mm的文字标签；立杆摄像头距离屏柜0.8m远时，组合拍照视野覆盖2.2m高屏柜且不漏拍，具有规避照明灯反光的功能；整体拍照质量满足 DL/T 283.4 - 2021文件规定。 | 套 | 8 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 简易通讯模块 | 无线通讯不小于100m，可通过添加中继的方式扩展到200m；简易机器人机站与巡视主机通信采用100Mbps/1000Mbps自适应以太网物理介质的通信接口，通讯连接稳定可靠； 2）远程控制延时小于500ms，遥控或远程控制的数据帧率不小于10Hz； 3）多机器人控制信号干扰：两台或两台以上简易机器人在同一变电站工作时，控制信号不应相互干扰； 4）数据传输：能将图片、视频等数据实时传输到机器人机站，并上传巡视主机； 5）接口协议：设备模型信息及设备巡视点位信息同步、控制指令等传输遵循 TCP 传输协议；巡视采集的文件传输遵循 FTPS 安全文件传输规范；通讯接口支持三维点云LAS 模型数据在线/离线同步 | 套 | 8 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 简易电源模块 | 具备过欠压、过温、过充、过放保护及剩余电量、电芯温度信息上报功能；电池从10%充电到90%时间不大于2小时，充满后进入待机状态；续航时间不小于5h（-10℃~0℃温度范围下不小于4h）；充放电次数不小于1500次，1000次充放电后剩余容量不小于80%。 | 套 | 8 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 安全接入网关 | 处理器：不低于4核4线程，频率2.0GHz 存储≥4G 数据转发延时<400us 最大并发连接≥10万个 密文吞吐量≥100Mbps | 个 | 8 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 安全接入模块 | 存储 ≥256MB 密文吞吐量≥40Mbps 最大并发连接数 ≥100个 加解密通信≥20Mbps 加密时延≤2s | 个 | 8 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 简易充电桩 | 额定输出电压：最高不应超过 DC48V，纹波小于 ±2% 尺寸重量：长、宽、高均不大于 550mm，重量不超过 30kg 工作电压：工作电压：AC220V/50Hz 充电保护：具备过流、过压、过温、防拉弧等保护功能 | 个 | 8 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 轮足底盘 | (1)平台最大移动速度约20km/h (2)平台最大水平拉力约100kg (3)跳跃深堑宽度约 2m (4)最大站立负载120kg，持续行走负载> 40kg (5)具备防碰撞功能，应具有障碍物检测功能，在行走过程中如遇到障碍物应及时停止，障碍物移除后应能恢复行走。 (6)具备自主导航功能。 (7)轮直径225mm，轮最大转速57rad/s轮最大扭矩50N.m (8)楼梯行走能力，最大台阶高度 不低于25cm 斜坡行走能力≥45°。 (9)站立尺寸：约 930mm×480mm×585mm (10)折叠尺寸：约 930mm×630mm×200mm 重量：约58kg(整机，含电池) | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 检测单元 | 可见光检测设备性能需求 (1)最大图像分辨率：≥2680 × 1520； (2)聚焦：半自动/手动； (3)变焦：≥32倍光学变倍，≥16倍数字变倍； 红外检测设备性能需求 (1)测温范围：-20℃~550℃ (2)测温精度：±2 ℃ (3)红外检测设备成像分辨率不低于640×512 (4)接口方式以太网或RS-485 云台性能要求 (1)水平范围：水平360°； (2)垂直范围：垂直-90°~ 90°； (3)预置点个数：≥300个 (4)预置点精度：±0.1° | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 机械臂 | (1)重量：≥7Kg (2)额定负载：≥5Kg (3)臂展范围：≥60cm (4)自由度≥7 (5)防护等级：IP54 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 充电桩 | (1)接触式充电，用于机器人低电量时可自主返回充电桩补充电量； (2)应采用新一代融合定位技术，适应工业场景中的光线不足、污渍和灰尘等恶劣条件。 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 电池 | (1)支持AC100V~240V/50Hz额定电压，标称电压允许幅值偏差为±10%； (2)电池容量不小于2000Wh，续航时间内，轮足智能巡检装置应稳定、可靠工作，电池单次充电续航能力应≥4h，充放电次数不小于400次； 充电电压DC43-63V。最大充电电流单电池充电: 10A；双电池充电: 20A。 | 块 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 控制柜 | - 交流220V/50Hz - 尺寸≤240×90×110cm | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 应用服务终端 | 不低于以下配置： 12核（8性能核 + 4能效核）/ 20线程；基础 2.1 GHz / 最大睿频 4.9 GHz频率，8GB内存容量，256GB SSD,4TBS ATA 机械硬盘,2GB显卡 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 巡视主机 | 1.机箱：2U机架式，480mm（深）×438mm×88.8mm 2.电源：800W热插拔冗余电源，支持上电自启 3.处理器：不低于16核 2.5GHz 4.内存：≥64G内存 DDR4 RECC 5.硬盘：≥10T HDD企业级 6.网卡：不低于2个千兆网卡，1个BMC远程管理口 7. 扩展：不低于3个 PCI-E x16,3个 PCI-E ×8系统 8. 满足自主可控要求 | 台 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 智能分析主机 | 1.机箱：2U机架式，480mm（深）×438mm×88.8mm 2.电源：800W热插拔冗余电源，支持上电自启 3.处理器：不低于16核 2.5GHz 4.内存：≥64G内存 DDR4 RECC 5.硬盘：≥1T SSD企业级 6.算力卡：≥140 TOPS INT8算力 24GB显存 7.网卡：不低于2个千兆网卡，1个BMC远程管理口 7. 扩展：不低于3个 PCI-E x16,3个 PCI-E ×8系统 8. 满足自主可控要求 | 台 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 辅控主机 | 1.处理器：不低于24核心，2.5GHz 2.内存：不低于16G内存DDR4 3.⽹络：支持双口千兆网络接口，PCle网卡可扩展6个千兆网卡； 4.硬盘：不低于960G 企业级SSD 5.接口：不低于1个RJ-45管理接口，1个COM口 6.电源：800W热插拔冗余电源，支持上电自启 7.管理功能 可集成BMC芯片，对外提供1个1Gbps RJ45管理口，支持IPMI2.0、Redfish、SNMP等标准接口； 基于IKVM/HTML5的远程管理界面，提供全面的故障诊断、自动化运维和远程管理的功能 8.机箱：2U机架式，447mm(宽)*87mm(高)*480mm(深) 满足自主可控要求 | 台 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 声纹识别模块 | 1．供电方式：DC12V(±10%)，支持POE供电 2．通信方式：以太网 3．工作温度：-30℃~50℃，湿度小于90%（无凝结） 4．输入接口：4路航空头音频输入 5．采样率：支持192kHz 6．防护等级：IP66 7. 音频压缩标准：PCM 8．通信协议：国网传输协议 9．保护：支持雷击保护、电源极性反转保护、静电防护 | 套 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 拾音器 | 1．采样率：支持192kHz 2．灵敏度：-32~-27 dBV/g 3．等效噪声：-100 dBV 4．工作温度：-30°C～50°C 5．频率范围：100 Hz~4 kHz 6．保护：支持雷击保护、电源极性反转保护、静电防护 | 台 | 76 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 系统工作站 | CPU：≥1颗 ≥8核 ≥2.8GHz； 内存：8GB DDR4内存； 硬盘：1TB×2； 网卡：千兆以太网口×２； 显卡：独立显卡，2GB； 显示器：1台24寸液晶显示器； 含键盘、鼠标和显示器、视频线，1套。 具备指纹或人脸识别双重认证解锁 具备向华北分部主网设备智能管控平台推送数据需求配置及数据传输配置 | 台 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | T型云台摄像机 | 1.传感器类型：不低于1/2.8" progressive scan CMOS 2.最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON）, 0 Lux with IR 3.焦距：不低于4.8 mm~153.6 mm， 4.变倍：不低于32倍光学变倍，16倍数字变倍 5.补光灯距离：不低于白光100m，红外150m 6.水平范围：0~360°连续旋转 7.垂直范围：+90°～-90° 8.水平速度：0.1°~200°/s 9.垂直速度：0.1°~50°/s 10.宽动态：支持真宽动态 11.电流及功耗：AC：24 V ± 25% /DC：36 V ± 25% 45 W max （其中：运动最大10W，补光最大6.4W） 12.工作温湿度：-40 ℃~70 ℃，湿度小于95% 防护：IP66，TVS 6000 V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准 | 台 | 107 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 球形摄像机 | 1.传感器类型：不低于1/2.8＂ progressive scan CMOS 2.最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 3.宽动态：支持真宽动态 4.焦距：不低于4.8 mm~110 mm 5.变倍：不低于23倍光学变倍，16倍数字变倍 6.补光灯类型：不低于红外补光100m 7.水平范围：360° 8.垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 9.电流及功耗：最大功耗：18 W（其中除雾加热1.6 W，补光灯9 W） 防护：IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 | 台 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 双光谱红外测温摄像机 | 1.热成像分辨率：不低于384 × 288 2.热成像焦距：不低于50 mm 3.热成像近摄距：不低于5m 4.目标物最远测温距离（以0.1×0.1米为准）：不低于55m 5.热成像视场角：7.5° × 5.6° 6.测温范围：-20 ℃~550 ℃，测温精度：±2 ℃ 7.可见光分辨率：不低于2688 × 1520，400万实时高清 8.可见光焦距：不低于6-336 mm，光学变倍56倍 9.可见光补光功能：不低于红外补光150 m， 10.可见光视场角：59°(H)34.14°(V)-1.36°(H)0.77°(V) 11.可见光防抖功能：支持EIS陀螺仪防抖 12.水平范围：360°连续旋转 13.垂直范围：-20°~90° 14.功率：整机静态功耗≈30W 运动功耗≤50W 整机最大峰值功耗≤65W（开启除冰加热） 防护等级：IP66，TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准 | 台 | 23 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 全景摄像机 | 1.传感器类型：不低于1/1.8＂ progressive scan CMOS 2.宽动态：支持120dB超宽动态 3.光学变倍：不低于40倍 4.焦距：全景不低于2mm；细节不低于6~240mm 5.红外照射距离：不低于300米 6.水平范围：360° 7.垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 8.主码流帧率分辨率： 全景：50Hz: 25fps (11040×2400,8160x1800,6096x1320) 60Hz: 24fps (11040×2400,8160x1800,6096x1320） 细节：50Hz:25fps (2688x1520，2560x1440,1920×1080,1280×960,1280x720) 60Hz:30fps （3840×2160， 2560x1440,1920x1080,1280x960,1280x720) 9.视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 10.卫星定位：支持北斗卫星定位 11.陀螺仪：支持 12.电子罗盘：支持 13.网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M/1000M网络数据 14.光纤接口：FC接口;内置光纤模块;波长TX1310/RX1550nm;20km传输距离;单模单纤;1000M网络数据 15.供电方式：DC36V；整机平均功耗85w，最大功耗120w 防护：IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 | 台 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 微型摄像机 | 1.传感器类型：不低于1/2.7" Progressive Scan CMOS，500万像素 2.最低照度：彩色：0.5 Lux @（F2.0，AGC ON），0 Lux with Light 3.宽动态：不低于120 dB 4.焦距&视场角：4 mm @F2.0，水平视场角：79.6°，垂直视场角：63.8°，对角视场角：93.4° 5.补光距离：不低于500 mm 6.分辨率：不低于2560 × 1920 7.供电方式：DC：12 V ± 25%、PoE：802.3af，Type 1，Class 3 8.防护：IP67 支持国网4级辐射等级认证 | 台 | 73 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 枪型摄像机 | 1.传感器类型：不低于1/2.7" Progressive Scan CMOS 2.最低照度：彩色：0.005 Lux 3.焦距&视场角：2.7~13.5 mm，水平视场角：100.2°~33.3°，垂直视场角：53.3°~18.7°，对角视场角：119.0°~38.1° 4.补光灯类型：支持白光，红外补光 5.补光距离：红外光不低于50 m，白光不低于30 m 6.分辨率：不低于2560 × 1440 7.宽动态：支持数字宽动态 8.电流及功耗：DC：12 V, 0.9 A, 最大功耗：10.8 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：12.9 W 防护：IP67 | 台 | 25 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 屏柜 | 2260*800*600mm，配备UDP电源 | 面 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | KVM系统 | 1.不低于8路VGA输入1路VGA输出； 2.显示屏：17英寸，4:3； 3.分辨率：不低于1280*1024； 4.键盘：USB接口，98键； 5.电源：DC12V； 6.满足1U机架式安装； 工作温度：0~50℃ | 台 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 就地汇控柜 | 304不锈钢 1400mm（高）*650mm（宽）*650mm(深）左门轴（壁厚≥2mm,锰含量≤2%，带空调） | 台 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 正向隔离装置 | 1.内网侧网口：100/1000M Base-T,不少于3 个； 2.外网侧网口：100/1000M Base-T,不少于3 个； 3.内网侧串口：RS232，不少于1个，Console； 4.外网侧串口：RS232，不少于1个，Console； 5.内网侧USB：USE 3.0 Host，Type A，不少于1个 ； 6.外网侧USB：USE 3.0 Host，Type A，不少于1个； 7.电源：双路冗余电源，支持 AC/DC/110V/220V； 8.尺寸：满足1U机架式安装； 9.工作温度：-20~+70℃； 10.数据包吞吐量：≥800Mbps； 数据转发延时：≤1ms； | 台 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 反向隔离装置 | 1.内网侧网口：100/1000M Base-T,不少于3 个； 2.外网侧网口：100/1000M Base-T,不少于3 个； 3.内网侧串口：RS232，不少于1个，Console； 4.外网侧串口：RS232，不少于1个，Console； 5.内网侧USB：USE 3.0 Host，Type A，不少于1个 ； 6.外网侧USB：USE 3.0 Host，Type A，不少于个； 7.电源：双路冗余电源，支持 AC/DC/110V/220V； 8.尺寸：满足1U机架式安装； 9.工作温度：-20~+70℃； 10.数据包吞吐量：≥400Mbps； 数字签名速率：≥240 次/秒； | 台 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 防火墙 | 1.网络端口：不少于6个； 2.控制端口：不少于1个控制口，1个mini插槽； 3.VPN支持：至少支持L2TP VPN、GRE VPN、IPSec/IKE、SSL VPN； 4.入侵检测：支持对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件、DoS/DDoS常等攻击的防御；支持缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御；支持对BT等P2P/IM识别和控制；支持攻击特征库的分类（根据攻击类型、目标机系统进行分类）、分级（分高、中、低、提示四级）； 5.支持标准网管 SNMPv3，并且兼容SNMP v2c、SNMP v1； 6.支持NTP时间同步； 7.支持Web方式进行远程配置管理； 8.支持SNMP、TR069网管协议； 9.工作温度：0-45℃； 10.工作湿度：10%-95%，无冷凝； 电源：AC 100-240V，50/60Hz； | 台 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 路由器 | 1.传输速率：10/100/1000Mbps； 2.端口结构：非模块化； 3.广域网接口：不少于2个GE（1个WAN口支持切换为LAN）； 4.局域网接口：不少于3个GE(2个LAN口支持切换为WAN)； 5.其它端口：不少于1个USB接口； 6.防火墙：支持； 7.Qos支持：支持； 8.VPN支持：支持IPSec VPN； 9.网络安全：支持基于源目的地址、端口定义防火墙过滤策略、支持MAC地址过滤功能，支持MAC地址黑白名等； 10.处理器：高性能ARM双核CPU； 11.内存：不低于256M； 12.电源：100-240V，50/60Hz； 13.MTBF：>50000H； 14.适用带宽：≥500Mbps； 15.IPSec加密性能：≥100Mbps； 16.IPSec VPN隧道数：≥100； 17.NAT会话数：≥8万； 18.NAT映射表项：≥100； 可管理MINI AP数量：≥200； | 台 | 4 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 硬盘录像机 | 1.网络视频输入：不低于64路 2.网络视频接入带宽：不高于320Mbps 3.网络视频接入协议：HIKVISION、ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF（版本支持2.5）、PANASONIC、PELCO、RTSP、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、ZAVIO 4.预览分割：1/4/6/8/9/16/25/32/36/64画面 5.录像分辨率：12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/2CIF/CIF/QCIF 6.同步回放：不低于16路 7.电源：AC 220V 8.功耗（不含硬盘）：≤35W 9.工作温度：-10℃--＋55℃ 10.工作湿度：10％--90％ 11. 机箱：19英寸标准3U机箱 | 台 | 5 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 硬盘 | SATA、8T、7200转 | 块 | 72 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 接入交换机（Ⅰ型） | 1.传输速率：10/100/1000Mbps 2.交换方式：存储-转发 3.背板带宽：不低于92Gbps 4.包转发率：不低于42Mpps 5.端口数量：不少于24个10/100/1000Base-T以太网端口 、不少于4个100/1000 Base-X SFP光口 控制端口：不少于1个Console端口 | 台 | 5 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 接入交换机（Ⅱ型） | 1.背板带宽：不低于56Gbps 2.包转发率：不低于42Mpps 3.端口结构：POE供电 4.端口数量：不低于28口 5.端口描述：GE电口数量：26 (含24个PoE电口) 6.SFP光口数量：不低于2个 7.电源功率：225W PoE看门狗：支持 | 台 | 4 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 接入交换机（Ⅲ型） | 1.不低于48个千兆电口和4个千兆光口，支持全千兆传输速率 2.交换容量不低于336Gbps，包转发率不低于126Mpps 3.支持PoE+供电，单端口最大输出功率不超过30W，整机PoE输出功率不超过370W 4.支持丰富的QoS策略，包括端口限速、SP/WRR/SP+WRR队列、802.1p/DSCP优先级映射，保障关键业务优先传输 5.满足机架式安装要求； 6.工作温度：-5℃～45℃； 7.运行环境湿度：5%～95%（非凝结）; 8.工作电源：100V～240V AC，50/60Hz ； 支持STP/RSTP/MSTP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，NTP、支持SNMP V1/V2c/V3网管； | 台 | 5 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 汇聚交换机 | 1.不少于8个千兆电口、24个千兆光口、4个万兆光口； 2.交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps； 3.包转发率：≥126/144Mpps； 4.满足机架式安装要求； 5.工作温度：-5℃～45℃； 6.运行环境湿度：5%～95%（非凝结）; 7.工作电源：100V～240V AC，50/60Hz ； 支持STP/RSTP/MSTP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，NTP、支持SNMP V1/V2c/V3网管； | 台 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。