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	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求

	数模一体继保测试单元等采购项目
	数模一体继保测试单元
	数模一体化继电保护测试仪，兼容常规站、智能站试验；
模拟电压输出≥10相、模拟电流输出≥8相，均独立可调；
≥3路独立数字光口，支持SV、GOOSE报文收发、解析、模拟输出，兼容IEC61850；
电压0～300V、电流0～30A连续可调；
电压/电流输出精度≤±0.1%FS；
数模同步精度≤1μs，长期运行无丢包、错包；
AC220V±10% 50Hz；
工作温度-10～+50℃、湿度≤95%、海拔≤1000m；
含电源线、模拟量测试线组、数字光口跳线（≥3条）及收纳箱。
	台
	6
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	2023年1月1日至2025年12月31日，具有仪器仪表销售业绩不少于40万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。

	
	数字式继保测试单元
	一体化设计，内置工控机与嵌入式系统，无需外接PC；
交流电流30A/相（三并90A）、功率≥400VA/相、精度0.1%、0～1kHz；
交流电压125V/相（两串0～250V）、功率≥75VA/相、精度0.1%；
直流电流0～15A/相、直流电压0～150V/相；
相位0～360°、分辨率0.001°、精度±0.2°；
频率10～1000Hz、分辨率1mHz、精度≤2mHz，可叠加2～20次谐波；
电压电流同步性≤100μs；
8对无极性开入量、4组可编程开出量（0～250V/0.5A）；
AC220V±15% 50Hz；
含测试导线包、保险管、优盘及网线。
	台
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	四相继保测试单元
	四相电压、四相电流独立输出，通道隔离；
单路电压0～120V、单路电流0～40A连续可调，精度≤±0.1%，波形畸变率≤0.1%；
频率20～100Hz、相位0～360°连续可调；
支持差动、距离、零序、过流、过压欠压、频率保护、备自投、同期、谐波叠加及故障叠加等全功能测试；
工业级嵌入式系统、高清触控屏，支持自动测试、数据存储导出、曲线回放；
具备过压、过流、过载、短路、过热、异常断电、输出自锁等多重保护；
环境温度-10～+50℃、湿度≤90%、海拔≤1500m；
含电压/电流测试线、接地线缆、电源线及便携收纳箱包。
	台
	4
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
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